         [image: image4.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image3.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-14
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (36-21) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie czy elementy systemu asekuracji widoczne na rysunkach, a nieuwzględnione w tabeli przedmiarowej są w zakresie zamówienia. Jeśli tak, to prosimy o doprecyzowanie składowych, jakie system powinien zawierać.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że elementy systemu asekuracji widoczne na rysunkach należy wycenić. System asekuracji zastosowany w projekcie i jego poszczególne elementy zostały ujęte w opisie technicznym: załącznik PW AGH S1 Opis techniczny rev.5 pkt. 4.10. System asekuracyjny. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
2. Zwracamy uwagę na rozbieżność opisu technicznego i STWIOR. W dokumencie STWIOR jest mowa o izolacji dachu z folii PCW, natomiast w opisie technicznym oraz na rysunkach zaprojektowano membranę EPDM. Prosimy o określenie, który element należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Warstwy wykończeniowe przegród należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkami architektury, przyjmując do wyceny zaprojektowaną membranę EPDM.

3. Prosimy o informację, czy widoczne na rzucie kondygnacji +2, a nieuwzględnione w tabeli przedmiarowej płytki chodnikowe są w zakresie zamówienia. Prosimy o potwierdzenie oraz podanie specyfikacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza że płyty chodnikowe wchodzą w zakres zamówienia. Wymiary płyt betonowych: 30x70 cm, gr. 7 cm. Dokładna specyfikacja opisana w załączniku 'PW AGH S1 Projekt zieleni rev.7 pod linkiem:
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
[image: image1]
4. DI.ie. Kiedy i na jaki okres miałaby zostać uruchomiona stacja kontenerowa?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać i wycenić zastępczą stację transformatorową na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o opisy przegród poziomych, w szczególności w zakresie stropodachów. Na przekrojach widoczna wyłącznie punktowo przegroda P11 nieadekwatna do opisu warstw. Brak wskazania umiejscowienia przegród P10, P12, P13, oraz błędna i nieprecyzyjna P11.

Odp.: Zaktualizowane i uzupełnione opisy przegród poziomych i pionowych zgodnie z załącznikiem 'PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.7'. Przekroje poprawiono i uzupełniono o znaczniki odpowiednich przegród. 

Załączniki: 'A-08 rev.7' oraz 'A-11 rev.7' pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
[image: image3.jpg]
6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami A-04 rev.5 “rzut

kondygnacji +2”, a PZ-02 rev.1 “projekt zieleni rzut kond.+2”, w szczególności w zakresie niedoprecyzowanej przegrody z tarasem 

podniesionym P13.

Odp.: Układ tarasu podniesionego z desek kompozytowych zgodny z rysunkiem 'PZ-02 Rzut dachu zielonego rev.7'. Grubości przegród stosować jak w załączniku: 'PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.7'

link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
[image: image4.jpg]
7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie wymaganego współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej fasadowej. W różnych miejscach opisu technicznego mamy kolejno wymagane: 0,030, 0,034 i 0,032 [W/mK]. Prosimy o wskazanie wymaganego parametru.

Odp.: Dla wełny mineralnej fasadowej należy przyjąć współczynnik przewodzenia ciepła o wartości nie wyższej niż 0,034 [W/mK].
8. DI.ie Bardzo prosimy o umieszczanie brakującego przedmiaru do instalacji LAN / IT okablowanie sieci LAN oraz urządzenia aktywne (szafy , switche, etc)?

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
9. DI.ie Czy szynoprzewody mają posiadać przewodniki aluminiowe?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na szynoprzewody oparte na przewodniku aluminiowym. Zgodnie z projektem, wymaga aby wszystkie szynoprzewody były oparte na przewodniku miedzianym, w kolorze RAL 9001.
10. DI.ie Czy kable/przewody mają być zgodnie z CPR? B2ca?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wszystkie kable elektryczne silnoprądowe zarówno na drogach ewakuacyjnych jaki i w obszarach poza drogami ewakuacyjnymi należy stosować i wycenić klasie reakcji na ogień B2ca-s1, d1, a1.
11. DI.ie Czy stacja trafo istniejąca podlega likwidacji? Jakie odpływy ona zasila?

Odp.: Zamawiający informuje, że stacja trafo podlega przebudowie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyposażenie  istniejącej  stacji transformatorowej nr 44088 należy zdemontować i ponownie zamontować po jej  przebudowie. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie opisano w zmianach do SWZ (4).

Zasilanie odpływów z istniejącej stacji Zamawiający udostępnia w dokumentacji powykonawczej znajdującej się pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/S-1_DP_Stacja-transformatorowa.zip 

oraz w wytycznych do tymczasowej stacji transformatorowej.

12. DI.ie Czy wykonane zostało na budynku badanie statystyki dachu? Bardzo prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający informuje że wszystkie obliczenia statyczne znajdują się w pliku "AGH-S1-PB_OPIS_TECHNICZNY.rev7.pdf" umieszczonym pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/AGH_S1_PB-Z/
13. Zieleń na dachu. Prosimy o informację czy nasadzenia zaprojektowane i widoczne na projekcie zieleni są w zakresie zamówienia - zarówno na dachu kondygnacji +2 oraz na terenie zewnętrznym zagospodarowania? Brak uwzględnienia elementów nasadzeń (traw, krzewów, róż i bylin) w tabeli przedmiarowej.

Odp.: Projektowany materiał roślinny i rabaty wchodzą w zakres zamówienia, jednie w obrębie dachów zielonych. Nasadzenia na poziomie "0" nie są przedmiotem zamówienia. Liczbę sztuk oraz inne parametry roślin zawarte są w projekcie.

Link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
14. DI.07.ie Po czyjej stronie w trakcie trwania gwarancji są koszty związane z częściami eksploatacyjnymi? (między innymi paliwo do agregatu, wkładki bezpiecznikowe, źródła światła, akumulatory itp)

Odp.: Zamawiający informuje, że koszty związane z częściami eksploatacyjnymi w trakcie okresu gwarancji, zgodnie z zapisami oświadczenia gwarancyjnego będącego załącznikiem do umowy, ponosi Zamawiający.
15. Prosimy o wyjaśnienie niespójności przedmiaru pozycji elewacji aluminiowo-szklanej z dokumentacją. Przedmiar pozycji “42. KNNR 7/503/7. Fasada aluminiowo - szklana, system słupowo ryglowy” jest zaniżony i nie zawiera w sobie zestawu o oznaczeniu SZ09. Prosimy o korektę.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami treści SWZ.
16. MASTER KEY. Prosimy o informację czy wyposażenie drzwi w system master-key leży po stronie oferenta i wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o uszczegółowienie, które drzwi mają zostać wyposażone w niniejszy system, oraz na jakim poziomie. W związku z zapisem “Drzwi wyposażone w zamek Master Key wg unifikacji działu elektrycznego AGH” prosimy o udostępnienie planu unifikacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wyposażenie wszystkich drzwi w system Master Key leży po stronie oferenta i wchodzi w zakres zamówienia. 

Zamawiający przewiduje maksymalnie do 5 grup dostępu m.in. administracja, ochrona, służby sprzątające, służby techniczne, najemcy i pracownicy. Dla pomieszczeń ruchu elektrycznego, tj. stacji transformatorowej, agregatorowni, szachtów elektrycznych oraz tablic piętrowych należy wykonać System Master oparty na standardzie AGH tj. Phaffenhain. Szczegółowy podział odbędzie się na etapie realizacji. Zamawiający umieszcza dodatkowo plik "System Master Key.pdf" pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/System-Master-Key.pdf
17. Prosimy o weryfikację spójności projektów międzybranżowych, a w szczególności architektury i instalacji teletechnicznej. Na rysunkach branżowych nie naniesiono zaktualizowanego układu pomieszczeń, m.in. 1.22.11 i 1.22.3.
Odp.: Zamawiający informuje, że zmiany architektoniczne w zakresie układu pomieszczeń 1.22.11 i 1.22.3 nie wpływają na zmiany w zakresie instalacji teletechnicznych.

[image: image11.png]e

540

240




18. Na zestawieniu ślusarki brak pozycji o oznaczeniu SA12 (kondygnacja +1). Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie brakującej pozycji zestawienia. Ponadto jest to oznaczenie zdublowane z pozycją występującą w opracowaniu dodatkowym Kancelarii

Odp.: Dokumentacja 'ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7' zostaje uzupełniona o brakujące oznaczenie SA12 (kondygnacja +1). Jednocześnie zmieniamy zdublowane oznaczenie w opracowaniu dodatkowym Kancelarii. Załącznik: 'ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7' 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

[image: image5.png]



19. Na zestawieniu ślusarki brak pozycji o oznaczeniu DA06*s (kondygnacja 0). Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Na rysunkach wystąpiła omyłka pisarska. Rysunek zestawień skorygowano o brakujące oznaczenie. Załącznik: ZS-02 Zestawienie drzwi aluminiowych rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

20. Na rzucie kondygnacji +3 występuje zabudowa SA10, której brakuje na zestawieniu ZS-04a. Dodatkowo geometria nie zgadza się z pozycją o tym samym oznaczeniu na kondygnacji +1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Oznaczenie SA10 odnosi się do zabudowy na poz. +1, tak jak jest zestawione na rys. 'ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7'. To samo oznaczenie na kond. +3 skorygowaliśmy na SA09'- jako odbicie lustrzane zestawu SA-09.

Załączniki: 'ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7'

'A-05 Rzut kond. +3 rev.7' zamieszczono pod linkiem: link:https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/


[image: image2]
21. Di.ie Prosimy o zaznaczanie dokładnej lokalizacji stacji trafo nr 4558.

Odp.: Dokładna lokalizacja stacji trafo nr 4558 zostaje zamieszczona w załączniku „Rys_1_a_lokalizacja stacji trafo złącza kablowego i linii kablowych” pod linkiem:
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_a_lokalizacja-stacji-trafo-zlacza-kablowego-i-linii-kablowych.pdf
22. Di.ie Czy na czas „przepinania” zasilania stacji trafo nr 4558 (co będzie się wiązało z czasowym jej wyłączaniem) trzeba będzie zapewnić agregat który będzie miał za zadanie zasilić jej odbiory?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje  żadnej zmiany sposobu zasilania stacji transformatorowej nr 4558.
23. Di.ie Czy na czas budowy wykonawca może rozbudować stację tymczasową i z niej zasilić plac budowy? Oczywiście wszystkie koszty z tym związane (zmiana przekrojów kabli zasilający, zwiększanie mocy trafo, dodanie dodatkowych pól rozdzielni oraz opomiarowanie) są po stronie wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zasilanie placu budowy było realizowane z tymczasowej stacji transformatorowej.

24. Na rzucie kondygnacji +1 występuje dodatkowa zabudowa SA09, której brakuje na zestawieniu ZS-04a rev.4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie dokumentacji.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o zestaw znajdujący się na kond. +1, jednocześnie zmieniając jego nazwę na SA13.

Załącznik: ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7 A-03 Rzut kond. +1 rev.7' w linku :https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
25. Na rzucie kondygnacji +1 występuje dodatkowa zabudowa SA12, której brakuje na zestawieniu ZS-04a rev.4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie dokumentacji.

Odp.: Dokumentację 'ZS-04a Zestawienie ślusarki wewnętrznej rev.7' uzupełniono o brakujące oznaczenie SA12 (kondygnacja +1),

Link:https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

26. Di.ie W SWZ jest zapis o “Konieczność wykonania (na dwa miesiące przed kończącą się gwarancją) kompletnych pomiarów instalacji elektrycznych dla całego budynku” Czy w koszcie związanym z dodatkowymi pomiarami trzeba uwzględnić części eksploatacyjne? (paliwo do agregatu, źródła światła itp) lub części uszkodzone/brakujące?

Odp.: Zamawiający informuje, że koszty związane z częściami eksploatacyjnymi w trakcie okresu gwarancji, zgodnie z zapisami oświadczenia gwarancyjnego będącego załącznikiem do umowy, ponosi Zamawiający.
27. Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej lub o wskazanie jej miejsca występowania w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Odp.: Dokumentacja została zamieszczona pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Geotechniczne-warunki-posadowienia.pdf

28. Prosimy o wyjaśnienie kwestii stropu nad pomieszczeniami stacji trafo. Zgodnie z opisem, Wykonawca powinien pozostawić istniejący strop nad trafo, natomiast zgodnie z projektem konstrukcji nad tymi pomieszczeniami zaprojektowano nową płytę stropową o grubości 25cm.

Odp.: Zgodnie z projektem konstrukcji - należy usunąć strop stacji trafo i wykonać płytę gr. 25cm. 

[image: image6.png]



29. Zwracamy uwagę, iż pozycja ślusarki DA03**s powinna posiadać odporność ogniową EI60, w związku z czym wnosimy o korektę zapisu na rys. ZS-02 REV.4 w UWAGACH (błędnie podana odporność ogniowa EI60)

Odp.: Zamawiający koryguje - DA03**s powinny posiadać odporność ogniową EI60.
30. Prosimy o uzupełnienie informacji na rysunkach zestawienia o wymagane wyposażenia poszczególnych drzwi w zamki antypaniczne.

Odp.: Brak pomieszczeń na pobyt +300 osób - dźwignie antypaniczne nie są wymagane.
31. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej – profile odwiertów.

Odp.: Zamawiający zamieścił posiadaną dokumentację geologiczną pod linkiem:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Geotechniczne-warunki-posadowienia.pdf
32. Prosimy o wydanie wytycznych odnośnie przygotowania gruntu pod nasadzenia na poziomie zero i stropodachu.

Odp.: Wymagania dla planowanych nasadzeń opisano w 'PW AGH S1 Projekt zieleni rev.7 zamieszczonym pod linkiem:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
33. Prosimy o podanie wielkości pojemników bylin i gęstości nasadzeń na poziomie 0 i stropodachu.

Odp.: Projektowany materiał roślinny i projektowane rabaty wchodzą w zakres zamówienia TYLKO W OBRĘBIE DACHÓW ZIELONYCH. Nasadzenia na poziomie "0" nie są przedmiotem zamówienia. Liczbę sztuk oraz inne parametry roślin zawarte są w projekcie pod linkiem:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
34. Prosimy o wydanie wytycznych dotyczących wykończenia powierzchni pod nasadzeniami.

Odp.: Powierzchnie pod nasadzeniami na dachu zielonym (warstwa P11) Wyłożona przepuszczalną dla wody i powietrza agrowłókniną, w 
celu zabezpieczenia powierzchni przed rozwojem chwastów, bez użycia środków chemicznych. Agrowłókninę przymocować szpilkami z drutu ocynkowanego do podłoża. Mocowanie szpilek wykonane po obwodzie w odstępach do 40 cm. Na wierzchu rozłożyć równomiernie 5 cm warstwy przekompostowanej kory, frakcja 0,2-1,5 cm.
35. Prosimy o wydanie wytycznych odnośnie systemu automatycznego nawadniania lub ręcznego podlewania.

Odp.: Zaprojektowano system ręcznego podlewania zieleni na stropodachu zielonym wraz z łączem wody umożliwiającym późniejszą realizację systemu nawadniania automatycznego.

36. Na rynku nie występuje jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius w odmianie 'Briotii' - czy to pomyłka w opisie?

Odp.: Jest to omyłka pisarska. Należy zastąpić odmianę jaśminowca wonnego 'Briotii' na odmianę 'Snowbelle".
37. Prosimy o podanie specyfikacji dla posadzek z żywicy epoksydowej, które należy wykonać na poziomie –1.

Odp.: Specyfikację posadzki z żywicy epoksydowej uzupełniamy w opisie wykończenia podłóg. Załącznik: PW AGH S1 Parametry wykończenia podłóg rev.7 w linku : https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/PW_AGH_S1_Parametry_wykonczenia_podlog_rev.7.pdf
38. Prosimy o podanie specyfikacji dla posadzki betonowej o grubości 20cm, którą należy wykonać na poz. -1. Prosimy o podanie klasy betonu oraz wytyczne dotyczące zbrojenia.

Odp. Zamawiający uzupełni zestaw o brakującą odpowiedź w terminie późniejszym (rewizja proj. konstrukcyjnego)
39. Prosimy o informację czy elementy wyposażenia ułatwiającego orientację w budynku osobom o szczególnych potrzebach oraz krzesło ratunkowe są objęte zakresem wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie dokładnego zakresu przedmiotowych prac.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że elementy wyposażenia ułatwiającego orientację w budynku osobom o szczególnych potrzebach oraz krzesło ratunkowe są objęte zakresem wyceny. Wyżej wymienione elementy są wyspecyfikowane w opisie technicznym projektu.
40. Prosimy o potwierdzenie, że wylewki cementowe na parterze i wyższych kondygnacjach mają być zbrojone zbrojeniem rozproszonym.

Odp.: Zamawiający potwierdza że wylewki cementowe mają być zbrojone zbrojeniem rozproszonym.
41. Prosimy o informację czy ścianki giszetowe w sanitariatach są objęte zakresem wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji.

Odp.: Kabiny HPL wchodzą w zakres wyceny. Dokumentacja została uzupełniona o zestawienie kabin wraz ze specyfikacją w załączniku: ZW-03 Zestawienie HPL pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
42. Prosimy o informację czy wyposażenie sanitariatów np. dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na ręczniki, pojemniki na papier toaletowy itp. Są objęte zakresem wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie specyfikacji oraz ilości.

Odp.: Wyposażenia sanitariatów są objęte zakresem wyceny. Przedmiotowe wyposażenie należy wycenić  zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Wyposażenie sanitarne rev.7 zamieszczonym pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
43. Prosimy o informację czy ściana mobilna SM1 w pomieszczeniu 0.04 jest objęta zakresem wyceny. Jeżeli tak prosimy o przekazanie zestawienia wraz ze specyfikacją.

Odp.: Ściana mobilna SM1 wchodzi w zakres wyceny. Dokumentacja została uzupełniona  o zestawienia wraz ze specyfikacją. Załącznik: ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev. 7 

W linku:
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
44. Prosimy o informację czy ściana mobilna w pomieszczeniu 1.17.4 jest objęta zakresem wyceny. Jeżeli tak prosimy o przekazanie zestawienia wraz ze specyfikacją.

Odp.: ARP: Ściana mobilna w pom. 1.17.4 wchodzi w zakres wyceny. Dokumentacja została uzupełniona  o zestawienia wraz ze specyfikacją. Załącznik: ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev. 7

W linku: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
45. Prosimy o informację czy lady L1_szatnia, L2_recepcja samorządu studenckiego, L3_portiernia pokazane na rysunku ZM-06 rev.1 są objęte zakresem wyceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż Lady L1, L2 i L3 są objęte zakresem wyceny.

46. Prosimy o informację czy wieszaki w pomieszczeniu 0.03 szatnia są objęte zakresem wyceny.

Odp.: Zamawiający oświadcza, że dostawa i montaż wieszaków w pomieszczeniu szatni nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu przetargu.
47. Prosimy o informację czy zabudowy meblowe w pomieszczeniach socjalnych pokazane na rysunkach ZM-04 rev.1 oraz ZM-05rev.1 wraz z wyposażeniem typu zmywarka, lodówka, zlewozmywak itp. są objęte zakresem wyceny.
Odp.: Zamawiający  informuje, że  zabudowy meblowe w pomieszczeniach socjalnych pokazane na rysunkach ZM-04 rev.1 oraz ZM-05rev.1 wraz z wyposażeniem typu zmywarka, lodówka, zlewozmywak itp. nie  są objęte zakresem wyceny.

48. Prosimy o potwierdzenie, że meble pokazane na rysunkach ZM-01 i ZM-02 nie są objęte zakresem wyceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że meble pokazane na rysunkach ZM-01 i ZM-02 nie są objęte zakresem wyceny.

49. Prosimy o informację czy tabliczki drzwiowe, tablice informacyjne oraz piktogramy należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości tabliczek drzwiowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w wycenie tabliczki drzwiowe, tablice informacyjne oraz piktogramy. 

Ilość tabliczek funkcyjnych (wg rys WNI-01 rev.7):

kond. -1: 21 szt.

kond.0: 24 szt.

kond.+1: 40 szt.

kond.+2: 17 szt.

kond. +3: 19 szt.

kond. +4: 6 szt.

Schemat na rys. WNI-01 rev.7 pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

50. Prosimy o przedstawienie parametrów ogniowych “R” jakim ma odpowiadać każde pomieszczenie.

Odp.: Pomieszczenia wydzielone pożarowo oraz podział na strefy pożarowe należy wykonać zgodnie z cz. graficzną i opisową architektury. Materiałem pomocniczym są schematy pożarowe AP-01-06 w części dot. scenariusza pożarowego.

51. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dostawy wyposażenia gastronomii. W SWZ jest zapis, że wyposażenia gastronomii w pom. 0.27, 0.28, 0.29, 0.36, 0.37, 0.38 nie należy uwzględniać. W zestawieniu uwzględnione jest również wyposażenie pomieszczeń 0.30, 0.39, 0.32, 0.33, 0.41, 0,42, 0.44, 0.45 0.46, 0.47 - czy ten zakres należy uwzględnić w wycenie? W dokumentacji jest rozbieżność w numeracji pomieszczeń.

Np. w zestawieniu wyposażenia gastronomii pomieszczenia 0.27 i 0.36 to bufet - kawiarnia natomiast na rzucie parteru pomieszczenie 0.27 to komunikacja a 0.36 WC.

Odp.: Zamawiający informuje że w ofertach nie należy uwzględniać wyposażenia w pomieszczeniach gastronomi tj. w pomieszczeniach 0.23, 0.24, 0.25, 0.27, 0.28, 0.30, 0.31, 0.32, 0.34, 0.35, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42 (pom. 0.47, 0.48 nie należą do strefy gastronomicznej, należy je wycenić wg standardu przyjętego na cały obiekt).

Natomiast w nw. pomieszczeniach gastronomii należy wycenić wyłącznie wyposażenie wskazane poniżej: 

• Pom. 0.26, 0.33 (Zaplecze gastronomii) – umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1, 

• Pom. 0.29, 0.37 (Pomieszczenia zmywalni) - umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1,

• Pom.0.28.1, 0.36 (Zaplecze socjalne) – umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z3, miska klozetowa wisząca. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawiony rysunek T-02 rew.7 oraz tabelę pn.: „TECHOLOGIA PW. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMII w katalogu Gastronomia pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

52. Prosimy o doprecyzowanie opisu rozwiązań projektowych dla instalacji fotowoltaicznej – fasada wentylowana. W opisie wskazuje się, że nadruk na szybę ma zostać wykonany od strony aktywnej ogniw fotowoltaicznych, natomiast w tabeli zbiorczej dla parametrów modułów wskazane jest, iż to szkło tylne ma być emaliowane w kolorze RAL. Jakie jest ostateczne podejście projektowe do tej kwestii?

Odp.: Nadruk w odcieniu białym/szarym powinien zostać wykonany na tylnej szybie, tak aby nie powodować spadku mocy ogniw poprzez ich zakrycie farbą.

53. Projekt wskazuje, że nadruk należy wykonać w technologii nadruku ceramicznego.

Prosimy o dopuszczenie innych form uzyskania koloru (np. nanoszenie koloru przez wałek, barwienie w masie), które są powszechnie stosowane przez firmy produkujące panele fotowoltaiczne zbieżne z wymaganiami projektu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wszelkie możliwości uzyskania koloru tylnej szyby, przy zastrzeżeniu, iż nie mogą one wpływać negatywnie na uzyski, gwarancję oraz żywotność proponowanego rozwiązania.
54. Prosimy o doprecyzowanie czy moduły elewacyjne mają mieć strukturę matową czy błyszczącą (frontowa szyba). 
Odp.: Ze względu na walory wizualne, moduły fotowoltaiczne montowane w formie fasady wentylowanej powinny mieć matową strukturę. Ze względu na trwałość rozwiązania, matowa struktura szkła powinna być uzyskana poprzez obróbkę chemiczną.

55. W opisie instalacji dla modułów fotowoltaicznych wskazuje się szereg norm, które muszą spełniać moduły fotowoltaiczne. Prosimy o doprecyzowanie koniecznej formy udokumentowania ich przez Zamawiającego na etapie akceptacji materiału.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wskazane w dokumentacji normy były udokumentowane certyfikatem, atestacją lub deklaracją producenta modułów fotowoltaicznych, przedstawionymi na etapie akceptacji materiału.
56. Dokumentacja dotycząca paneli fotowoltaicznych szkło-szkło precyzuje, że laminacja modułów fotowoltaicznych musi być wykonana w postaci folii PVB. Powszechnym rozwiązaniem stosowanych w modułach fotowoltaicznych przeznaczonych do integracji z budynkami, jest stosowanie folii EVA. Prosimy o dopuszczenie tego materiału jako akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza folię EVA jako rozwiązanie równoważne.
57. W części dotyczącej konstrukcji fasady wentylowanej istnieje zapis mówiący, że montaż fasady wentylowanej opiera się o stosowanie systemu typu „back rail”. Czy Zamawiający dopuszcza inne formy montażu fasady wentylowanej, w tym montaż mechaniczny paneli?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wszelkie formy montażu paneli fotowoltaicznych w formie fasady wentylowanej, posiadających dopuszczenie do użytkowania w formie Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej. W przypadku zastosowania innej formy montażu paneli niż rozwiązanie typu „back rail” należy zadbać, aby wszelkie widoczne elementy konstrukcyjne były wizualnie (kolorystycznie) dopasowane do odcieniu paneli fotowoltaicznych.
58. Część konstrukcyjna dotycząca lameli fotowoltaicznych jest bardzo szczegółowa i wydaje się być rozwiązaniem konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza inne formy montażu lameli fotowoltaicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wszelkie równoważne rozwiązania dla elementów konstrukcyjnych żaluzji fotowoltaicznych. Zamawiający przypomina iż zgodnie z zapisami pkt. 4.6 SWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówieni. Żaluzje fotowoltaiczne powinny być przedmiotem projektu warsztatowego, uwzględniającego obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla konkretnego rozwiązania i wagi paneli fotowoltaicznych. Projekt powinien być częścią dokumentacji warsztatowej, przedłożonej Wykonawcy przed wbudowaniem materiału na budowę.

59. Prosimy o przekazanie zestawiania rolet wewnętrznych plisowanych (RPW) oraz wskazanie, na których witrynach należy je wykonać.

Odp.: Rolety wewnętrzne RPW należy wycenić zgodnie z dokumentacją   wykonać  w witrynach wewnętrznych: SA04, SA10. 

60. W związku z dużą ilością pytań i niejasności zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.03.2024r.

Odp.: Termin otwarcia ofert został przesunięty na 27.03.2024r.
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image7.jpg]O

A\

T Ilil{llllIlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

Opaska 2wirGwa 16/32mm

X
T
\ Pzl avariny
Sox150mm



[image: image8.png]P11




[image: image9.png]


[image: image10.jpg]L el i




