[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-18
DE-dzp.272-87/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Parametry projektowe modułów fotowoltaicznych wskazują, że do laminacji modułów należy wykorzystać folię PVB, bez możliwości „odchyłki” w tym zakresie. Powyższy zapis, wedle naszej oceny, cechuje praktyka ograniczająca konkurencję. Znając rynek fotowoltaiki domniemamy, iż jedynym producentem stosującym PVB jako folię laminacyjną przy produkcji modułów fotowoltaicznych w technologii szkło-szkło z wykorzystaniem ogniw z krzemu krystalicznego, jest firma ML System S.A. z Zaczernia. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, szczególnie że jest on nieistotny z punktu widzenia mocy, uzysków i wyglądu panelu fotowoltaicznego. Co więcej, folia PVB również wedle artykułów naukowych i publikacji dotyczących fotowoltaiki nie jest najlepszym enkapsulantem stosowanym przy procesie laminacji dla projektowanych ogniw fotowoltaicznych (monokrystaliczne). Pozostawiając ten zapis bez zmian, wedle naszej oceny, Zamawiający nie tylko znacząco ograniczy konkurencję, ale również zamknie sobie furtkę na zastosowanie rozwiązań lepszych i bezpieczniejszych, stosowanych na szeroką skalę w branży fotowoltaicznej.
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ (str. 4) „dopuszcza zastosowanie folii laminacyjnej PVB lub równoważnej przy spełnieniu parametrów równych lub wyższych do tych jakie posiada folia PVB”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że  należy przyjąć rozwiązanie systemowe, które stosowane jest w przypadku ogniw wyposażonych w technologię 5BB (pięciopasmowy busbar) tj. dla ogniw, które charakteryzują się wyższą wydajnością i efektywnością energetyczną, tj. m.in.: PVB (polibutylenowego winylu), folie EVA (etylen winyl octan) lub folie ETFE (etylen tetrafluoroetylen).  
2. Prosimy o wykreślenie zapisu precyzującego dokładne wymiary paneli fotowoltaicznych (1835 x 1016 [mm]). Wskazaną w projekcie moc jednostkową (320Wp w przeliczeniu na jeden panel) można uzyskać przy mniejszej powierzchni, co spowoduje mniejsze obciążenie dachu. Wnosimy o wskazanie, iż to moc jest determinantem wymiaru panelu, a nie jej wymiar. Alternatywnie, wnosimy o wprowadzenie możliwości odchyłki dla mniejszego wymiaru paneli (10%), przy jednoczesnym zachowaniu mocy.
Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga uzyskania przewidzianej minimalnej mocy przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych wymiarów paneli. Zamawiający zaakceptuje mniejsze wymiary paneli pod warunkiem zachowania zaprojektowanej mocy instalacji oraz pozostałych wskazanych parametrów paneli fotowoltaicznych, w tym między innymi maksymalnej powierzchni przeznaczonej pod panele. W przypadku zmiany Zamawiający wymaga opracowania projektu technicznego zamiennego konstrukcji wsporczej pod panele. Projekt techniczny zamienny winien być opracowany przez osobę z właściwymi uprawnieniami, która potwierdzi poprawność montażu rozwiązania zamiennego. Moduły winny zostać zamontowane równolegle do połaci dachu, na systemowej podkonstrukcji dostosowanej do pokrycia dachowego. Konstrukcja systemowa powinna zostać wykonana jako równoległa do połaci dachu w wykonaniu bezinwazyjnym, bez ingerencji w konstrukcje dachu.
3. W opisie projektowym dotyczącym systemu samoodśnieżania dla paneli fotowoltaicznych, stosuje się nazwę własną „No Frost”, która jest opisem technologii firmy ML System S.A. Zapisy projektowe oraz zdjęcia systemu, praktycznie bez żadnej modyfikacji, są skopiowane z ogólnodostępnych opisów ww. producenta, np.: https://mlsystem.pl/obszary-dzialalnosci/energia-fotowoltaika/moduly-nofrost/ 
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencje, prosimy o jednoznaczną deklarację Inwestora, że jego intencją nie było ograniczenie możliwości dostawy paneli fotowoltaicznych do jednej firmy (ML System S.A.) i Inwestor zaakceptuje inne rozwiązania dostępne na rynku, które co do funkcjonalności oraz podstawowych parametrów technicznych, będą zbieżne z wymogami projektowymi.
Odp.: Zamawiający informuje, że zaakceptuje inne równoważne rozwiązanie dostępne na rynku spełniające wymagania projektowe. Zapis "No Frost" (ang. "bez szronu") jest powszechnie używany w miejscach gdzie konieczne jej zaznaczenie że system zapobiega lub służy zapobieganiu oszronieniu i oblodzeniu. Intencją Zamawiające nie było wskazanie rozwiązania konkretnej firmy, a jedynie określenie wymaganego rozwiązania technicznego zapobiegającego oszronieniu/oblodzeniu.

4. Wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001, które nie są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W naszej ocenie wystarczającym certyfikatem jest ISO 9001 gwarantującym Klientowi odpowiednią jakość wyrobów i usług, dodatkowo wartym zauważanie jest, iż tak postawione warunki w specyfikacji jednoznacznie wskazują tylko na jednego producenta w Polsce, co w naszej ocenie jest ograniczaniem konkurencji.
Odp.: Zamawiający informuje, że w SWZ wskazano: „Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001. Jednocześnie informujemy, że w celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikat ISO 9001 lub równoważny. Przedmiotowy certyfikat powinien stanowić załącznik do „Karty zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”. 
5. Czy Inwestor jest w stanie potwierdzić na całej połaci dachów szczelność istniejącej paroizolacji jak i brak pustych przestrzeni w warstwie termoizolacji? Takie braki mogą skutkować występowaniem mostków termicznych i kondensowaniem się wilgoci z wnętrza obiektu w przegrodzie dachu. Udostępniony obmiar robót przewiduje jedynie częściowa wymianę istniejącej membrany paroprzepuszczalnej jak i termoizolacji co nie pozwoli na zweryfikowanie wyżej wymienionych wątpliwości podczas remontu dla całej powierzchni dachów. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu robót o wymianę membrany paroprzepuszczalnej, demontaż i ponowny montaż termoizolacji z ewentualnym uzupełnieniem braków oraz przegląd i ewentualne naprawy istniejącej paroizolacji dla całej powierzchni dachu?
Odp.: Remont pokrycia dachu będzie wykonywany m.in z uwagi na jego nieszczelność. Zakres wymiany izolacji paroprzepuszczalnej i termoizolacji z wełny został przyjęty w projekcie i przedmiarze robót dla miejsc, gdzie mogły pojawić się zniszczenia w/w elementów z uwagi na  występujące dotychczas przecieki.  W przypadku konieczności wykonania robót  w większym zakresie, decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu robot będzie należała do Zamawiającego. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.

6. W przedmiarze inwestorskim brakuje odrębnych pozycji kosztorysowych na wymianę deskowania oraz oblachowania powierzchni obróbek wiatrowych i podbitki na okapach ścian szczytowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te pozycje lub informację o braku konieczności wymiany tych elementów na istniejącym dachu na nowe. Ujęte w przedmiarze Inwestorskim ilości obróbek blacharskich odpowiadają raczej obróbkom typu pasy startowe blach przy korytach dachowych, obróbki przyścienne, obróbki elementów przechodzących przez połać dachu, obróbka pasa kalenicowego.
Odp.: Zamawiający informuje, że należy ująć wymianę powierzchni bocznych z blachy wraz z podbitką dla dachów łukowych ściany szczytowej. Przedmiotowe prace zostały ujęte w przedmiarach - pozycje 1.2.12 oraz 3.2.12. Remontowi podlega całość pokrycia i obróbek – wszystkich elementów z blachy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
7. Dla utrzymania gwarancji i dopuszczenia do użytkowania na system linowy asekuracji dachowej konieczne są coroczne płatne przeglądy tego systemu. Czy koszt tych przeglądów powinien przewidzieć wykonawca w swojej wycenie czy też będzie on ponoszony corocznie przez Inwestora?
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ „Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych prac elektrycznych i instalacji fotowoltaicznej, prób i badań, których zakres określony jest w DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach Prawnych, w tym również przeglądów urządzeń przeciwpożarowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, które winny zostać potwierdzone stosownymi protokołami”. Zamawiający informuje, że zgodnie z powyższym zapisem system linowy asekuracji dachowej również należy poddać przeglądom podczas okresu gwarancji, a koszty przeglądów zgodnie SWZ i wzorem umowy należy ująć w kalkulacji.
8. Projekt zakłada wymianę deskowania na płytę OSB ogniodporną StopFire SF-B, B-s2, d0. Prosimy o możliwość zmiany na deskę impregnowaną zabezpieczoną do stopnia niepalności B-s1, d0 z zachowaniem szczelin 3-5mm pomiędzy deskami. Jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką dekarską, tańsze a zarazem korzystniejsze ze względu na umożliwienie cyrkulacji powietrza pod blachą.
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ (str. 3) „dopuszcza rozwiązania równoważne dla deskowania z płyt OSB niepalnych pod warunkiem, że materiały będą zabezpieczone do klasy NRO zgodnie z § 216 i § 219 WT, ponieważ  pokrycie dachu w w/w obiekcie powinno być NRO. Materiały powinny spełniać wymagania elementów budynku zgodnie z zał. nr 3 WT. Rozwiązanie zaproponowane musi być  zgodne z wymogami udzielenia gwarancji przez producenta pokrycia z blachy i przez niego dopuszczalne. Klasa konstrukcyjna drewna  dla takiego rozwiązania to C24mm. Ocena równoważności odbywać się będzie na etapie zatwierdzenia materiałów. Klasa NRO proponowanych materiałów winna być potwierdzona deklaracją producenta”. Podane w pytaniu: B-s1, d0 to określenie niezapalności (a nie niepalności), materiał z taką klasą reakcji na ogień spełnia wymagania NRO. Rozwiązanie zaproponowane musi być  zgodne z wymogami udzielenia gwarancji przez producenta pokrycia z blachy i przez niego dopuszczalne. 
9. W przedmiarze Inwestorskim ujęto wymianę 40% konstrukcji drewnianej pod wyoblenia koryt. Cała istniejąca połać wyobleń jest natomiast nierówna i w związku z tym prosimy o rozszerzenie zakresu robót o wyrównanie pozostałej powierzchni pod konstrukcji wyobleń poprzez nadbijanie dodatkowych łat drewnianych.
Odp.: Należy przyjąć wykonanie odpowiednio ukształtowanego deskowania na wyobleniach tj. m.in. do istniejącej konstrukcji wykonać ew. konieczne nabicia desek. Zostało to ujęte w zakresie wymiany konstrukcji wyobleń  w ilości  40% całości i uwzględnia dobitki oraz ewentualną wymianę możliwych zniszczonych elementów głównych konstrukcji wyoblenia. W przypadku konieczności wykonania robót w większym zakresie, decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu robot będzie należała do Zamawiającego. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.
10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie koryt dachowych oraz obróbek świetlików dachowych „Bulaj” z membrany dachowej ze względu na dużo większą trwałość, odporność na pęknięcia dzięki elastyczności materiału. W przypadku zamiany można udzielić dłuższej gwarancji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany blachy tatan-cynk na membranę dla koryt i obróbek, nie wyraża zgody na łączenia materiałów typu membrana EPDM oraz blachy, ze względu na konieczność zgrzewań elementów do blachy, konieczności wykonania precyzyjnych łączeń obu materiałów stosowania dodatkowych kitów i uszczelniaczy, które z czasem ulegają degradacji i rozszczelnieniu. Ze względu na różne właściwości materiałów mogą wystąpić również wybarwienia na pokryciu z blachy związane z oddziaływaniem aldehydów ze skroplinami. Ponadto blacha tytan-cynkowa może reagować z niektórymi substancjami chemicznymi zawartymi w EPDM, co może prowadzić do korozji lub degradacji materiału w miejscach styku. Blacha tytan-cynkowa i EPDM mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. W przypadku zmian temperatury, mogą one rozszerzać się lub skurczać w różnym stopniu, co może prowadzić do uszkodzeń połączenia i przecieków.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]