[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-18
DE-dzp.272-87/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W dokumentacji występują rozbieżności w kontekście wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 48,96 kWp jednocześnie nie większej niż 50kWp, złożonej z modułów fotowoltaicznych o mocy 1016x1835mm z systemem samoodnowienia w ilości 153 szt. Pozwoli to na spełnienie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 48,96 kWp jednocześnie nie większej niż 50kWp o parametrach nie gorszych niż zapisane w projekcie. Zamawiający informuje, że zaakceptuje inny wymiar i układ paneli pod warunkiem opracowania projektu technicznego zamiennego konstrukcji wsporczej pod panele. Projekt techniczny zamienny winien być opracowany przez osobę z właściwymi uprawnieniami, która potwierdzi poprawność montażu rozwiązania zamiennego. Moduły winny zostać zamontowane równolegle do połaci dachu, na systemowej podkonstrukcji dostosowanej do pokrycia dachowego. Konstrukcja systemowa powinna zostać wykonana jako równoległa do połaci dachu w wykonaniu bezinwazyjnym, bez ingerencji w konstrukcje dachu.
2. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zachowania parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych zgodnie z zaprojektowanymi rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji przetargowej „PW.pdf”, a w szczególności w pkt.5.1 wymienionego dokumentu. W przypadku dopuszczenia zmian prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować. 
Odp.: Parametry zaprojektowanego pojedynczego modułu fotowoltaiczno-samoodśnieżającego na dachu przedstawiono w poniższej tabeli: 
	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA
	SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

	Typ ogniw w module PV
	Krzemowe monokrystaliczne 5BB z przednią metalizacją
	Krzemowe monokrystaliczne bez przedniej metalizacji 
	Karta katalogowa

	Sprawność ogniw
	22,4 %
	+% brak ograniczeń
-0%
	Karta katalogowa

	Flash test
	Wymagany dla każdego modułu
	Niedopuszczalna
	Świadectwo badań – Flash Test dla każdego typu modułu winien być dostarczony wraz z dostawą

	Ognioodporność
	Frontowa i tylna warstwa modułu niepalna – materiał zaliczony do kategorii materiałów niepalnych i nie wydzielających dymu ani uwalnianjący płonących cząstek/kropli
	Niedopuszczalna
	Oświadczenie producenta

	LID
	3%
	+0% 
-% brak ograniczeń
	Karta katalogowa

	Szkło przednie
	4 mm Low Iron ESG
	+2,0 mm 
- 0,0 mm
	Karta katalogowa

	Szkło środkowe
	4 mm ESG
	+2,0 mm 
- 0,0 mm
	Karta katalogowa

	Szkło grzewcze
	4 mm ESG
	+2,0 mm 
- 0,0 mm
	Karta katalogowa

	Utrata wydajności w ciągu 25 lat
	10÷12 lat – 10%

25 lat – 17%
	+3% 
-% brak ograniczeń
	Karta katalogowa

	Wymiary
	1835 x 1016
	+200 mm 
-200 mm
	Karta katalogowa

	Folia laminacyjna
	PVB
	EVA, ETFE
	Karta katalogowa

	Testy HST
	Dla każdej szyby ESG
	niedopuszczalna
	Raport z badań dla każdej szyby ESG dostarczany wraz z dostawą

	Współczynnik temperaturowy mocy modułów
	-0,4 %/°C
	+0% 
-% brak ograniczeń
	Karta katalogowa

	Normy, certyfikaty
	PN-EN 61215:2016 
	równoważna
	Certyfikat

	
	PN-EN 61730:2016 
	równoważna
	Certyfikat

	
	IEC 62716 
	równoważna
	Certyfikat

	
	IEC 61701 
	równoważna
	Certyfikat

	
	IEC 62804 
	równoważna
	Certyfikat

	
	PN-EN 14449 
	równoważna
	Certyfikat lub badanie typu

	
	PN-EN 12600 
	równoważna
	Certyfikat lub badanie typu


3. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu  jak przedstawiono w projekcie, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu opartego tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych? Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych prosimy o podanie minimalnych wymagań które należy spełnić. 

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczności wykonania systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu lub poprzez falownik. 

Zamawiający informuje że w zakresie systemu zarządzania energią wymaga minimum:
1) Zarządzania pomiarami i testami instalacji;

2) Wizualizowania, nadzorowania pracy każdego z falowników fotowoltaicznych z poziomu stringów, w zakresie stanu ich pracy;

3) Wizualizowania, nadzorowania i sterowania pracą modułów fotowoltaicznych;

4) Wizualizowania:

· Generowanego napięcia;

· Generowanego prądu;

· Generowanej mocy;

· Temperatury pracy inwertera;

· Uzysków energetycznych oraz ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064;

5) Kontrolowania mocą elektryczną dostarczaną do obiektu w zakresie ilości i jakości;
6) Archiwizowania danych;
7) Sygnalizowania sytuacji alarmowych, tj.  awarie falownika, awarie modułów fotowoltaicznych;
8) Wizualizowania ON-LINE na stronie WWW i na stacji roboczej parametry;
9) Zapewnienia dostępu przez stronę WWW do interfejsu;
10) Informowania użytkownika/firmy serwisującej o terminie zbliżającego się przeglądu oraz użytkownika o wykonaniu serwisu.
4. Zaprojektowana funkcja samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych na dachu budynku zgodnie z projektem ma być zrealizowana za pomocą dodatkowej szyby grzewczej od strony dolnej modułu fotowoltaicznego (rozwiązanie niewpływające na przyspieszoną degradujące ogniw fotowoltaicznych). Na rynku dostępne są rozwiązania samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych za pomocą prądu wstecznego lub mat grzewczych- rozwiązania te wpływają na przyspieszoną degradację ogniw fotowoltaicznych oraz zmniejszenie sprawności instalacji fotowoltaicznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądu wstecznego lub mat grzewczych dla zrealizowania funkcji samoodśnieżania modułów fotowoltaicznych? W przypadku dopuszczenia takowych rozwiązań prosimy o odpowiednie zaktualizowanie dokumentacji technicznej. 

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne do zaprojektowanego. W przypadku rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne obliczenia i projekt techniczny zamienny proponowanego rozwiązania.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]