[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-18
DE-dzp.272-87/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę zwodów odprowadzających instalacji odgromowej w relacji dach-Złącze Kontrolne ZK? 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem przewody odprowadzające należy wymienić na stalowe nierdzewne.
2. Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do pomieszczenia z falownikiem.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 punktu dystrybucyjnego na poziomie piwnic nr rys E4.

3. Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do szafy RGPV, prosimy wskazać lokalizację szafy RGPV.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 (punkt dystrybucyjny) na poziomie piwnic. Szafa RGPV (RPV) znajduje się w pom. 2.23 rys. nr E2.
4. Prosimy o doprecyzowanie materiału w instalacji odgromowej „drut stalowy nierdzewny” prosimy o podanie konkretnego typu przewodu.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy użyć drutu stalowego nierdzewnego Ø 8 mm, rodzaj stali V4a. Szczegółowe informacje dotyczące uchwytów do instalacji odgromowej ujęto w projekcie wykonawczym (Katalog „Zad_1”)

5. Wymiana licznika energii elektrycznej jest w zakresie GW czy Zakładu Energetycznego?
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wymianę licznika energii elektrycznej.
6. Czy są inne liczniki energii elektrycznej poza licznikiem Zakładu Energetycznego (Tauron) które należy wymienić?

Odp.: Zamawiający informuje, że poza licznikiem energii elektrycznej Zakładu Energetycznego (Tauron) nie ma innych liczników, których wymianę należy wycenić.
7. Czy w rozdzielnicy RGnN budynku jest rezerwowe zabezpieczenie przewidziane do podłączenia instalacji fotowoltaicznej?

Odp.: Zamawiający informuje, że w RGnN nie ma rezerwowego zabezp. przewidzianego do podłączenia instalacji fotowoltaicznej. W ofercie należy wycenić doposażenie rozdzielnicy RGnN. Schemat rozdzielnicy RGnN znajduje się w dokumentacji projektowej.
8. Czy odłączenie istniejących wentylatorów i demontaż zasilania elektrycznego jest przedmiotem przetargu?

Odp.: Odłączenie od  zasilania  i demontaż istniejących wentylatorów musi nastąpić dla umożliwienia wymiany pokrycia dachowego. Po wykonaniu nowego pokrycia należy zamontować i podłączyć nowe wentylatory, zgodnie z projektem i przedmiarem robót budowlanych.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]