[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-18
DE-dzp.272-87/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W toku drugiego postępowania przetargowego ogłoszonego dnia 13.07.2023 na "Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-427/23" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie”, ograniczono zakres wymiany deskowania do części dachu pulpitowego. Czy w obecnym postępowaniu Zamawiający również przewiduje takie ograniczenie zakresu wymiany deskowania i korektę przedmiaru?

Odp.: Zamawiający ogranicza wymianę deskowania do deskowania koryt, okopów, pasów nad korytami oraz 10 % powierzchni połaci dla dachów łukowych oraz całego dachu pulpitowego. Zamawiający załącza  skorygowany przedmiar pod linkiem w katalogu pn.: UZUPEŁNIONE/Zad_1 pod linkiem:

 http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-087-24/
2. Nawiązując do punktu 1, w przypadku ograniczenia zakresu wymiany deskowania na dachach sugerujemy pozostawienie w obmiarze dla połaci dachów łukowych w części północnej „po lewej stronie wejścia głównego” i części południowej „po prawej stronie wejścia głównego” nakłady na wymianę deskowania w pasie szerokości 2m nad korytami dachowymi wzdłuż tych koryt. Z wizji lokalnych przeprowadzonych w ubiegłym roku wynika, że istniejąca warstwa paroizolacji jest wyprowadzona błędnie pod warstwy elewacji zamiast na zewnątrz (jak na załączonym zdjęciu), co może skutkować przeciekami kondensatu do wnętrza budynku i należy to naprawić.


[image: image1.png]



Odp.: Zamawiający informuje, że uwzględnił prace związane z  wymianą deskowania w skorygowanym zakresie i przedmiarze jw.  zamieszczonym w katalogu pn.: UZUPEŁNIONE/Zad_1 pod linkiem: 

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-087-24/
3. Konstrukcja stalowa podstaw dla przyszłych klap i czerpni wg rysunku D/4, elementy Nr 1 i Nr 2 zostały zaprojektowane z profili stalowych RK70x3 z wymogiem zabezpieczenia ogniowo poprzez cynkowanie i malowanie farbami zabezpieczającymi do odporności R30. Zastosowane w projekcie profile posiadają wysoki wskaźnik masywności przekroju U/A co skutkuje koniecznością nałożenia bardzo grubej warstwy farb zabezpieczających w kilku lub nawet kilkunastu warstwach co będzie generować bardzo wysokie koszty takiej formy zabezpieczenia p.poż o ile będzie to w ogóle możliwe. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie konstrukcji z użyciem elementów stalowych o grubszym przekroju ścianki? Takie rozwiązanie będzie skutkować większa masą konstrukcji ale równocześnie zmniejszeniem współczynnika masywności elementów i możliwością zabezpieczenia konstrukcji do R30 przy znacznie cieńszej warstwie farb zabezpieczających.

Odp.: Konstrukcja stalowa podstaw dla klap i czerpni zgodnie z projektem zostanie obudowana od wnętrza budynku przegrodą  EI 60. Obudowa ta zapewni zabezpieczenie przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego i ognia. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia farbą. 

4. W przedmiarze dotyczącym zadania 3 w pozycji 1.3.1 nie uwzględniono całościowego tonażu zaprojektowanej konstrukcji wsporczej dla obudowy pod przyszłe klapy i czerpnie. Wg rysunku D/4 element. nr1 to 447,321kg  a element nr. 2 to 617,103kg. W sumie jest to 1064,42kg. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp.: W ofercie należy uwzględnić łącznie masę elementu nr 1 i elementu nr 2. Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.

5. Prosimy o podanie temperatury krytycznej dla doboru zabezpieczneia ppoż. farbą zabezpieczającą.

Odp.: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ppoż. farbą zabezpieczającą. Konstrukcja stalowa podstaw dla klap i czerpni zgodnie z projektem zostanie obudowana od wnętrza budynku przegrodą EI 60. Obudowa ta zapewni zabezpieczenie przed oddziaływaniem promieniowania cieplnego i ognia. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia farbą.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.jpg]