[image: image13.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-19
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (38-7) uzupełnienie odpowiedzi nr 8) i korekta odpowiedzi nr 37) do wyjaśnień treści SWZ (27-7)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

8. Prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów otworu w świetle żelbetu. Wszystkie otwory do weryfikacji – brak spójności między architekturą i konstrukcją - różnice zarówno w wysokości jak i w szerokości. Przykłady pokazane poniżej.

· DS01* - wg. ZS-03 Zestawienie drzwi stalowych – 112x210cm, a wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych – 106x212cm - Ściana w osi 3

[image: image1.png]osor

EEN |

00 x2000





[image: image2.png]Sciana w osi 3

1:100
NN
(C[B")

TN

20 540

SL.C/3





· DZ05 - wg. ZS-08 Zestawienie ślusarki zewnętrznej – 210x260cm, po dodaniu wykończenia – żywica epoksydowa – 0.5cm, wysokość wynosi 260,5cm a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 210x262cm - Ściana w osi A’/10’-15

[image: image3.png]e ———
1
ST
A szrod | szrod
] Sz6. :
3325
<04 | ST

!
!

180

przebicie w plycie A%





[image: image4.png]



[image: image5.png]



· DZ6/ZZ1 - wg. ZS-08 Zestawienie ślusarki zewnętrznej – 260x300cm, po dodaniu wykończenia – żywica epoksydowa – 0.5cm, wysokość wynosi 300,5cm a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 560x302cm - Ściana w osi A’/10’-15

· ZZ2 - wg. ZS-08 Zestawienie ślusarki zewnętrznej – 255x300cm, po dodaniu wykończenia – żywica epoksydowa – 0.5cm, wysokość wynosi 260,5cm a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 250x302cm - Ściana w osi A'/10'-15

· DZ3 i DZ4 - wg. ZS-08 Zestawienie ślusarki zewnętrznej – 136x220cm i 150x240cm a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 136x232cm i 150x

232cm - Ściana w osi A'/1-5'

[image: image6.png]Il





[image: image7.png]+2.70 | | %‘
| gr. 25cm
e \
N
Ll ‘ -0.15

232

‘ B N "
L ol TN N
—o[so 455 s 255 T S
149 L ‘150 |ssff 150 | s 150 247.5 80 80 |54 40
5 150 |
8r-25cm 136 171.5
75 (65 | ‘ ‘ 6.5, 90 —
o
3

90
60
80

[ I I

Sciana w osi E/6-10





· DP03 i DP04 - wg. ZS-01 Zestawienie drzwi okleinowych – 106x208cm, a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 106x212cm.

· DS02 wg. ZS-03 Zestawienie drzwi stalowych   – 122x210cm, po dodaniu wykończenia – żywica epoksydowa – 0.5cm, wysokość wynosi 210,5cm, a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 122x212cm 

· SZ 08 – wg. ZS-06 Zestawienie ślusarki zewnętrznej – 200x185cm, a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych – 200x272cm

[image: image8.png]



[image: image9.png]'/1-5'

Sciana w osi A

E | E )
g
— o =
o = — ————— \\@V
=/ 0
e
B | WY —
S 27
o .
g °
§ g
2
23| o 5
g s B v {os
< o
= EN LR
(O~ — 11|
E
. g
g :
§ 5
E 59
(o + H . S N
K A
m £sY Bl
3
" Tost
2l g
. g
— LA
(o = — —a— i -
‘ : -
| .
g
b —
o
El
o
g
§
o
E

P




· DA 03**s – wg. ZS-02 Zestawienie drzwi aluminiowych – 150x210cm, a wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych - w osi 1 – 150x215cm, a wg PW_K_31_Deskowanie ścian literowych - w osi E/1-2 – 150x205cm

[image: image10.png]MINOWE

Daas

1200 x2000

1455 x2080





· SA01*s – wg. ZS-04 Zestawienie ślusarki wewnętrznej  – 340x300cm, a wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych - w osi 5’ – 340x325cm

· DA04*s – wg. ZS-02 Zestawienie drzwi aluminiowych  – 180x210cm, a wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych - w osi 5’ – 180x225cm

· DS05* – wg. ZS-03 Zestawienie drzwi stalowych  – 180x210cm, a wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych - w osi 5’ – 180x225cm

· wg PW_K_34_Deskowanie ścian liczbowych - w osi 5’ – 245x312cm na poziomie +1 w architekturze brak informacji o wysokości otworu

[image: image11.png]ELEWACJA POENOCNA

— 1 RSN
g N\ N
— // [
8
- I — S N
\ N
8
ol 0
/,
B
g N
NN AN
Al
&
N
m [ T T T TTTT 11

-

D




Odp.: Wymiary na rysunkach zestawień liczone są od poz. wykończenia, nie od poz. konstrukcji (stąd rozbieżności). Poz. konstrukcji w świetle otworów znajduje się 2 cm poniżej poziomu wykończenia. Skorygowane otwory, które były niespójne z architekturą zostały poprawione w rewizji dokumentacji cz. konstrukcyjnej pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/06_Konstrukcja/
Korekta odpowiedzi do pytania nr 37. 

37. Pyt. Proszę o koordynację otworów dla klap odciążających z elewacją w osi 6 i 10. Otwór powinien być przesunięty na elewacji o 5cm. (rys. ZE-02 Zestawienie elewacji włóknocement). Proszę o informacje / zestawienie klap odciążających.

Odp.: Skorygowano rysunek 'ZE-03 Zestawienie elewacji włóknocement+FV rev.7' i skoordynowano z otworami dla klap odciążających. Dodatkowo zamieszczono  zestawienie klap odciążających: 'ZW-04 ZS-10 Zestawienie klap odciążających rev.7' pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
[image: image12.png]190

60

100

450

190





1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image13.jpg]