[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-19
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (39-25) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Architektura

1. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla grodzi przeciwpowodziowych. Występują na zestawieniach ślusarki aluminiowej -brak danych o ilości i wymaganych parametrach.

Odp.: Specyfikacja dla grodzi powodziowych:

- mobilny system ochrony przeciwpowodziowej;

- materiał: aluminium;

- uszczelnienie profili z wymiennymi wkładkami z gumy piankowej, (EPDM)

- odporne na działanie UV;

- Belki przeciwpowodziowe wsuwane w profile aluminiowe montowane do   elewacji;

- Grubość belki: 50mm 

- Profil ścienny zamontowany w ościeżu;

- Belki zapory wyposażone w uszczelnienie dolne;

- mocowanie od góry za pomocą zacisku blokującego.

2. Prosimy o informację z jakich materiałów przewidziano wykonanie sufitu nad wejściem głównym do budynku (osie 5'-10' oraz G-J).

Odp.: Sufit nad wejściem głównym analogicznie do elewacji, tj. wykończenie z płyt włókno-cementowych, kol. biały.

3. Prosimy o potwierdzenie że  poza zakresem przetargu jest:

· wyposażenie pomieszczeń w meble ruchome
· wyposażenie laboratoryjne
· wyposażenie gastronomii
· zabudowa pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem w sprzęt
· wykonanie lad.

Odp.: Zakresem wyceny nie są objęte:

- wyposażenie pomieszczeń w meble ruchome

- wyposażenie laboratoryjne

- wyposażenie gastronomii

W wycenie należy uwzględnić:

- wykonanie lad.

4. Jaki wymóg akustyczności mają mieć żaluzje na dachu?

Odp.: Właściwości akustyczne żaluzji na dachu: Rw min=11dB, DLR=>9
5. jaki sposób ma być wykończony strop żelbetowy i ściany nad sufitem rastrowym aluminiowym?

Odp.: Strop i ściany nad sufitem rastrowym malowany farbą w kol. grafitowym. 
6. Czy wyposażenie sanitariatów w szczotki wc, dozowniki mydła, podajniki na papier, uchwyty dla niepełnosprawnych itd. są w zakresie oferty? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie danych technicznych.

Odp.: Wyposażenie sanitarne jest w zakresie wyceny. Szczegóły wyposażenia zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Wyposażenie sanitarne rev. 7 https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
7. Czy blaty łazienkowe są w zakresie oferty?

Odp.: Zamawiający oświadcza, że dostawa i montaż blatów łazienkowych jest w zakresie oferty wykonawcy. Zestawienie blatów wg. rys. ZW-03 Zestawienie HPL rev.7, link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
8. Czy w pomieszczeniu kancelarii ściany zewnętrzne, wewnętrzne i strop mają być tynkowane pod okładziną stalową?

Odp.: Zamawiający nie stawia wymogu tynkowania ścian kancelarii pod okładziną stalową. Zamawiający wymaga jedynie zabezpieczenia ścian wewnętrznych i stropu pomieszczeń klatki Faradaya przed pyleniem. Wylewka betonowa pod posadzkę z zachowaniem płaskości 1mm na 1m lub 3mm na 3m. Pomieszczenia kancelarii poza klatką należy wykończyć analogicznie jak pomieszczenia biurowe.
9. Czy wykonanie i montaż ścian mobilnych SM1 jest w zakresie oferty? Jeśli tak prosimy o specyfikację techniczną dla ścian mobilnych SM1 występujących na poziomie 0,00, w strefie pomieszczeń wielofunkcyjnych. Brak danych materiałowych i dotyczących np. wymaganej akustyki.

Odp.:  Ścianki wchodzą w zakres wyceny. Specyfikacja oraz informacje dotyczące akustyki oraz danych materiałów wg rys. 'ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev.7' link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
10. W jaki sposób ma być wykończony strop żelbetowy nad sufitem listwowym pionowym typ baffle PP200x30mm?

Odp.: Strop nad listwami pionowymi typu baffle malowany na kol. biały.
11. Czy wyposażenie szatni wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie wytycznych.

Odp.: Wyposażenie szatni nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu zamówienia.

12. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać elewacje istniejącej stacji trafo (od strony północnej).
Odp.: Elewację stacji trafo należy wykończyć okładziną z mineralnych płytek klinkierowych (np. Elastolith lub równoważne); format ok. 70mm x 240mm kolor brązowy.
13. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla płyt ceramicznych na elewacji o wymagane/preferowane wielkości. W przypadku płyt włókno-cementowych podane są ich wymagane wymiary. Ze względu na dostępność na rynku bardzo dużej ilości materiałów prosimy o wskazanie preferowanych parametrów.

 Odp.: Parametry dla ceramicznej okładziny elewacyjnej:

- Absorpcja wody: 3-5%

- Współczynnik lambda=1,17 W/mK

- Odporna na mróz;

- Odporne na promieniowanie UV

- Wandaloodporna (graffiti)

- Niewidoczny system mocowania;

- Szerokość spoiny 8mm

- Materiał niepalny, klasa A1 zgodna z normą EN 13501-1 lub równoważną;
- odporność na środki chemiczne, sole i grzyby;

- Duża wytrzymałość mechaniczna;

- kolorystyka: naturalny czerwony;
14. Na poziomie +2, w pomieszczeniu laboratorium występuje nieoznakowana ściana mobilna. Prosimy o specyfikację dla tej ściany.

Odp.: Specyfikację dla ścian mobilnych uzupełniono w rys. ' ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev.7' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia
15. Prosimy o specyfikację dot. płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego.

Odp.: Parametry dla płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego:

- Grubość płyt: 2 cm;

- Faktura gładka lub lekko porowata;

- kolor płyt: szary naturalny;

- zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci;

- odporne na promieniowanie Uv i czynniki atmosferyczne;

- wytrzymałe na uszkodzenia mechniczne;

- mrozoodporne;

- ognioodporne;

- Montowane na podkonstrukcji aluminiowej;

16. Prosimy o wskazanie na rysunkach architektonicznych gdzie występują rolety wewnętrzne zaciemniające? Brak możliwości weryfikacji ilości z zestawienia rolet.

Odp.: Ilości wszystkich rolet zaciemniających zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Załącznik 3 Zestawienie rolet rev.4. Oznaczenia dla poszczególnych rolet znajdują się na rzutach architektury na każdej kondygnacji. Rysunki: od A-01 do A-06
17. W opisie architektury występują rolety wewnętrzne plisowane RPW. Prosimy o potwierdzenie, że są one w zakresie wyceny. Jeśli tak, prosimy o wskazanie które z witryn wewnętrznych są wyposażone dodatkowo w rolety? Brak symboli rolet na rysunkach.
Odp.: Rolety wewnętrzne RPW należy przyjąć w witrynach wewnętrznych: SA04', SA10.
18. Prosimy o przesłanie specyfikacji dla ścianek giszetowych w sanitariatach.

Odp.: Specyfikacja ścianek HPL zgodnie z opisem na rys. 'ZW-03 Zestawienie HPL rev.7' link: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
19. Czy krzesło ratunkowe opisane na stronie 19 opisu architektury wchodzi w zakres oferty?

Odp.: Zamawiający oświadcza, że dostawa krzesła transportowego ratunkowego składanego na korytarzu na poz. parteru jest w zakresie dostaw Wykonawcy.
20. Prosimy o podanie danych technicznych mozaiki występującej na ścianach na parterze i 1p.

Odp.: W budynku S-1 występują 4 mozaiki ceramiczne z płyt.

· Na parterze duża kompozycja, płyty opracowane plastycznie, pokryte lekkim relifem, wysokość 8,5-9 płyt, długość 27 płyt, płyty o wymiarze 31x28 cm

· Piętro, w holu na ścianie po prawej stronie, płyty opracowane plastycznie, ryte, płaskorzeźbione (fragmenty wystające do 10 cm przed lico ściany), wysokość 9 płyt, długość 17 płyt, wymiary 30,5x28 cm 

· W sali dużej (bankietowej) płyty plastyczne pokryte relifem, wysokość 9 płyt, długość 22 i 1/3 płyty, wymiary 31x28 cm (ostatni rząd po prawej 32x42 cm)

· W sali małej (bistro) płyty plastyczne, wysokość 7 płyt, długość 11 płyt, wymiary 31x28 cm. 

21. Prosimy o przesłanie detalu ściany parapetowej na poz. 0,00; +0,10 +0,85m.

Odp.: Detal wykończenia parapetu według rys. DP-15 Detal parapetu rev.7

Konstrukcja

1. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać dylatacje (dylatacja 2m, styrodur 2cm) przedstawioną na rysunku W_K_31_Deskowanie_scian_literowych.

Odp.:  Dylatacje należy wykonać zgodnie ze schematami "P7" oraz "P8" ujętymi na rysunku "PW_K_01.1_Rozmieszczenie profili uszczelniających białej wanny"
2. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących posadzkowej płyty żelbetowej na poz. -1 (rodzaj zbrojenia i jego ilość, marka betonu).

Odp.: Wytyczne dla posadzek zbrojonych zgodnie z opisem technicznym: 'PW AGH S1 Opis techniczny rev.5' pkt. 3.1 Wylewki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym;
3. Przedmiar budowlany poz. 2.5 Konstrukcja stalowa w ilości 6,98t. Prosimy o przesłanie rysunków dotyczących tej pozycji. 
Odp.: Konstrukcja stalowa w słupach żelbetowych. Ilość konstrukcji stalowej w słupach żelbetowych należy wycenić zgodnie z dokumentacją. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.
Instalacje mechaniczne

1. Prosimy o podanie pojemności naczyń schładzających, do których doprowadzana jest instalacja z szaf klimatyzacji precyzyjnej Sf.

Odp.:  Pojemność naczyń schładzających wynosi min. 100 l.

2. Prosimy o podanie standardu białego montażu oraz wyposażenia toalet i toalet dla niepełnosprawnych.

Odp.: Standard białego montażu oraz wyposażenia toalet podane w załączniku: 'PW AGH S1 Wyposażenie sanitariatów rev. 7'

Link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
3. Czy wyposażenie zaplecza gastronomii, bufetu, zmywalni w zlewy, baterie itp. jest w zakresie instalacji sanitarnych czy będzie w dostawie wyposażenia gastronomii.

Zamawiający informuje że w ofertach nie należy uwzględniać wyposażenia w pomieszczeniach gastronomi tj. w pomieszczeniach 0.23, 0.24, 0.25, 0.27, 0.28, 0.30, 0.31, 0.32,  0.34, 0.35, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42 (pom. 0.47, 0.48 nie należą do strefy gastronomicznej, należy je wycenić wg standardu przyjętego na cały obiekt dla pom. w.c.).

Natomiast w nw. pomieszczeniach gastronomii należy wycenić wyłącznie wyposażenie wskazane poniżej: 

•
Pom. 0.26, 0.33 (Zaplecze gastronomii) – umywalka porcelanowa, z  baterią stojąca +zestaw Z1, 

•
Pom. 0.29, 0.37 (Pomieszczenia zmywalni)  - umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1,

•
Pom.0.28.1, 0.36 (Zaplecze socjalne) – umywalka porcelanowa, z  baterią stojąca +zestaw Z3, miska klozetowa wisząca. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawiony rysunek T-02 rew.7 oraz tabelę pn.: „TECHOLOGIA PW. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMII w katalogu Gastronomia pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
4. W opisie instalacji wodnej napisano "Przewody wody zimnej pod stropem zaprojektowano z rur jednowarstwowych PP łączonych za pomocą zgrzewania". W projekcie, zestawieniu materiałów i przedmiarze zastosowano dla całości wody zimnej rury wielowarstwowe łączone przez zaprasowywanie. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane rurociągi wody zimnej.

Odp.: Instalacja wodociągowa w budynku ma być wykonana z rur wielowarstwowych typu PERT/AL./PERT, za wyjątkiem pom. węzła, gdzie instalacja ma być wykonana rur nierdzewnych. Natomiast instalacja hydrantowa ma być wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
5. Z jakich rur mają być wykonane instalacje CT oraz CO? Są rozbieżności pomiędzy opisem a dokumentacją rysunkową i zestawieniem materiałów.

Odp.: Przewody instalacji CO i CT w obrębie węzła cieplnego oraz przewody tranzytowe instalacji CO i CT dla skrzydeł zachodniego i wschodniego mają być wykonane z rur stalowych czarnych.

Instalacja CT w obrębie budynku, poza pomieszczeniem węzła, ma być wykonana z rur stalowych zaciskanych.

Instalacja CO w obrębie budynku, poza pomieszczeniem węzła, ma być wykonana z rur wielowarstwowych PERT/AL./PERT zaciskanych.

6. Z jakich rur mają być wykonane instalacje wody i instalacje grzewcze CO i CT zasilające sąsiednie skrzydła budynku S1. Prosimy o podanie średnic rurociągów tranzytowych.

Odp.: Przewody instalacji grzewczych CO i CT zasilające sąsiednie skrzydła budynku S-1 mają być wykonane z rur stalowych czarnych.
Przewody instalacji wody zasilające sąsiednie skrzydła budynku S-1 mają być wykonane z rur wielowarstwowych. Średnice zostały podane na rys. S-CO-01 pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/05_Instalacje_sanitarne/S-CO-01.pdf
 
PZT

7. Na rysunku "PZ-01_Projekt_zieleni_rev.1" wyszczególnione są obrzeża chodnikowe 8x30cm, natomiast na rysunku "PZT-03_Projektowane_nawierzchnie_rev.5" wyszczególnione są obrzeża chodnikowe 8x25x100cm oraz obrzeża betonowe szr. 20cm. Prosimy o informacje jakie obrzeża należy uwzględnić w ofercie.

Odp.: W ofercie należy uwzględnić obrzeża wyszczególnione na rys. "PZT 03_Projektowane_nawierzchnie_rev.5"
8. Prosimy o informację, w którym miejscu występują płytki mrozoodporne zewnętrzne oraz o podanie parametrów technicznych ww. płytek.

Odp.: Wszystkie płytki stosowane na zewnątrz budynku są mrozoodporne. Szczegółowa specyfikacja zgodnie z załącznikiem: 'PW AGH S1 Opis PZT rev.2'
9. Oznakowania dotykowe na końcach poręczy - co konkretnie ma znajdować się na każdej z poręczy?

Odp.: Nakładki dotykowe z pismem w alfabecie Braille'a lokalizować na klatkach schodowych z informacją o nr kondygnacji oraz funkcją piętra. Specyfikacja materiałowa opisana w: PW AGH S1 Opis techniczny rev.5
10. Prosimy o informacje jakie warstwy konstrukcyjne przewidziano pod chodnikiem z płyt betonowych.

Odp.: Warstwy dla projektowanych nowych nawierzchni z kostki brukowej przedstawiono na rys. PZT-03a Przekroje projektowanych nawierzchni rev.7

pod linkiem|: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_Zagospodarowanie_terenu/ 

11. Prosimy o informację jakie warstwy konstrukcyjne przewidziano pod kostką brukową (kol. Ciemny szary, gr. 8cm) w miejscu wymiany istniejącej nawierzchni.

Warstwy dla projektowanych nowych nawierzchni z kostki brukowej przedstawiono na rys. PZT-03a Przekroje projektowanych nawierzchni rev.7 pod linkiem|: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_Zagospodarowanie_terenu/ 

12. Brak wytycznych odnośnie systemu automatycznego nawadniania lub ręcznego podlewania-prosimy o doprecyzowanie czy i jaki zakres pielęgnacji nasadzeń jest do wyceny.

Odp.: Należy wycenić zaprojektowany system ręcznego podlewania zieleni na stropodachu zielonym wraz z łączem wody umożliwiającym późniejszą realizację systemu nawadniania automatycznego.

13. Na rynku nie występuje jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius w odmianie 'Briotii'. Prosimy o wyjaśnienie o jaką odmianę jaśminowca chodzi w projekcie.

Odp.: Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius w odmianie 'Briotii'Należy zastąpić jaśminowcem wonnym  Philadelphus coronarius w odmianie 'Snowbelle'

14. Brak wielkości dostarczanych roślin, brak wielkości pojemników bylin i gęstości nasadzeń na poziomie zero - (w opisie podano wielkości do jakich rośliny dorastają maksymalnie). Prosimy o uzupełnienie projektu zieleni o wymienione parametry.

Odp.: Projektowany materiał roślinny i projektowane rabaty wchodzą w zakres zamówienia TYLKO W ZAKRESIE DACHÓW ZIELONYCH. Nasadzenia na poziomie "0" nie są przedmiotem zamówienia. Liczba sztuk oraz inne parametry roślin zawarte są w projekcie pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_1_Projekt_zieleni/
Instalacje elektryczne

Pytania do branży elektrycznej silnoprądowej – zastępczej stacji transformatorowej SN

1. Czy jako zastępczą stację transformatorową Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w pełni sprawnej ale używanej stacji transformatorowej?

Odp.: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej oceny z wykonanych wymaganych pomiarów po-montażowych zastępczej stacji transformatorowej (po przywiezieniu i zmontowaniu stacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), pozytywnych oględzinach przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Dział Elektryczny AGH jak i po wykonaniu pozytywnych pomiarów rezystancji izolacji szyn, sprawdzeniu poprawności zadziałania automatyki zabezpieczeniowej, oraz przedstawienia oświadczenia o możliwości podania napięcia.
2. W udostępnionej dokumentacji w tym zakresie jest tylko zdjęcie (nr E-2: Rys. 1) przedstawiające przypuszczalną lokalizację stacji, brakuje rzutu PZT z naniesioną lokalizacją stacji (pozwalającą m.in. na określenia maksymalnych gabarytów stacji). Brakuje również naniesionych istniejących tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej.

Odp.:  Zamawiający udostępnia rysunek fragmentu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją złącza kablowego przy budynku D-2, lokalizacją stacji transformatorowych nr 44088, nr 4558, tymczasowej stacji transformatorowej oraz lokalizacją tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej, pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_b_lokalizacja_linii_kablowych-do-przepiecia.pdf
Pytania do branży elektrycznej silnoprądowej – stacja transformatorowa

3. Jaki należy przyjąć zapas kabla SN w stacji transformatorowej nr 4558? Prosimy o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją rozdzielnicy SN z docelowymi polami zasilającymi.

Odp.: Zamawiający udostępnia rysunek zawierający rzut stacji transformatorowej nr 4558 wraz z zaznaczonymi schematycznie trasami i polami zasilającymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w stacji transformatorowej nr 4558 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla SN na każdą sekcję. 

Rzut stacji pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys.1_Rzut-stacji-transformatorowej-nr-4558-Tkacka.pdf
4. Na rysunku PZT kanalizacja kablowa od strony północnej (odcinek ok 110 m rur i 4 studnie) jest opisany jako istniejąca. Na przekazanych rysunkach brak podkładów narysowanymi rurami i kanalizacją (narysowane wyblakłą czerwienią), które by świadczyły by, że ta instalacja jest tam wykonana. Prosimy o potwierdzenie że ten odcinek jest poza zakresem wyceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza że jest to istniejąca kanalizacja kablowa.
5. Prosimy o potwierdzenie że studnia kablowa SK/4-sn montowana na istniejącej kanalizacji kablowej może być studnią betonową.

Odp.: Zamawiający potwierdza że dopuszcza zastosowanie studni betonowej. 

6. Czy wszystkie rury przechodzące przez kanalizację maja być wycięte? Jeżeli nie, to będzie utrudniony dostęp do wnętrza studni, jeżeli tak to prosimy o informacje jakie jest wypełnienie tej istniejącej kanalizacji (czy rury są puste, jeżeli nie to jakie kable przechodzą przez tą studnie?).

Odp.: Należy wycenić i wyciąć 4 rury w układanej studni SK/4-sn na istniejącej kanalizacji elektrycznej średniego napięcia. 2 rury są puste w pozostałych dwóch rurach ułożone jest zasilanie stacji transformatorowej nr 44088 oddzielnymi liniami zasilającymi średniego napięcia 3x (1x YHAKXS 12/20kV 120/50mm2)

7. Prosimy o korektę numeracji nowych studni. Obecnie na rysunku PZT znajdują się dwie studnie w różnych lokalizacjach opisane jako SK/4-sn.

Odp.: SK/4-sn to numer studni projektowanej na istniejącej kanalizacji kablowej. Numer drugiej studni został skorygowany na SK/6-sn.
8. Jaki należy przyjąć zapas kabla nn w stacji skrzydła zachodniego D3? Prosimy o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji/pomieszczenia technicznego z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją zasilanej rozdzielnicy nn.

Odp.: Dla zasilania budynku D3 należy wykorzystać projektowaną kanalizację kablową nn, pokazaną na PZT kolorem niebieskim. Kanalizacja wchodzi do zlokalizowanego bezpośrednio za ścianą pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające  3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie nierezerwowane RNN pole nr 1.3) i 3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie rezerwowane RNN pole nr 4.3) należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku D3, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy ścianie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu rozdzielni nn budynku D-3 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla na każdą sekcję. Rzut pomieszczenia rozdzielni w budynku D3 Zamawiający umieszcza pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_c_Rzut_rozdzielni_budynku_D-3.pdf
9. Na którym rysunku są naniesione trasy kablowe w stacji transformatorowej? Na rysunku E-6 - rozmieszczenie urządzeń – naniesiony jest tylko rurarz brak koryt i drabinek kablowych. Na rysunkach instalacji wewnętrznej – stacja transformatorowa – jest poza zakresem opracowania. Czy kable SN i nn, mają być układane luzem na betonie?

Odp.: Zamawiający informuje, że trasy kablowe w stacji transformatorowej pokazane są na rys nr 6 oraz na rys E2. W stacji transformatorowej kable układane będą zarówno pod podłoga techniczną jak i na drabinkach kablowych.

10. Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 2.22 – Uwagi końcowe) – przedmiar jest elementem dokumentacji w oparciu o który należy dokonać wyceny, natomiast zgodnie z informacjami SIW – przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym. Prosimy o jednoznaczną informację w jaki sposób mamy traktować udostępniony przedmiar robót?

Odp.: Zamawiający informuje wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami do SWZ. Zgodnie z zapisami pkt 22.4. SWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy.
11. Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji dla – stacja transformatorowa – o brakujące rysunki nr 10, 20, 21, 22 i 23.

Odp.: Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja przetargowa dotycząca stacji transformatorowej jest kompletna w zakresie rysunków 10, 20 (20.1 - 20.11), 21 (21.1 - 21.12); 22 (22.1 - 22.3); 23

12. Czy w zakres oferty ma wejść instalacja magazynu energii AG1 (opisana jako etap II), jeżeli tak prosimy o szczegółową informację na temat tego zakresu (np. czy okablowanie ma wejść w zakres wyceny).
Odp.: Zamawiający informuje że instalacja wraz z dostawą magazynu energii AG1, jest poza zakresem postępowania.
13. Prosimy o podanie w jakim stopniu jest obciążona istniejąca stacja transformatorowa podlegająca wyłączeniu na czas budowy.

Odp.: Zamawiający informuje, że planuje wykorzystać całą dostępną moc transformatora 1000kVA w zastępczej stacji transformatorowej, na potrzeby zasilania istniejących odbiorów energii elektrycznej.

Pytania do branży elektrycznej silnoprądowej – instalacje wewnętrzne

14. Na rzutach – rys. E1 – uziom – przy detalu A – przy zaciskach kontrolnych – pojawia się informacja „w zamykanych puszkach” – czy oznacza to że skrzynka kontrolna gruntowa ma być zamykana na kluczyk czy wystarczy jak będzie tylko deklowana i ewentualnie dokręcana śrubą?

Odp.: Należy wycenić puszki deklowane, z ewentualnym dokręceniem śrubą. 

15. Prosimy o jednoznaczną informację jak maja być montowane złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej? Zgodnie z informacją z rzutów uziom (rys. E1 detal A) zaciski ZK mają być zamykane w puszce trwale osadzonej w gruncie. Natomiast zgodnie z rzutem dachu (rys. E8) i opisem technicznym zacisk kontrolny ZK ma być montowany w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

Odp.: Złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej maja być montowane w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

16. Prosimy o jednoznaczną informację jaka bednarka ma być prowadzona w chudym betonie? FeZn 40x4 czy FeZn 40x5?

Odp.: W chudym betonie należy przewidzieć bednarkę  FeZn 40x5.

17. Prosimy o potwierdzenie że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10). Czy od strony „drugiej” strony budynku, nie jest przewidziane oświetlenie zewnętrzne (poza kinkietami na elewacji przy drzwiach)?

Odp.: Zamawiający potwierdza że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego do wykonania znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10). Od drugiej strony należy wykonać tylko kinkiety. 
18. Prosimy o przekazanie oczekiwanych parametrów technicznych puszek podłogowych (Floorbox) (materiał z jakiego mają być wykonane, typu wykończenia pokryw?).

Odp.: Florboxy należy wykonać jako metalowy ze stali nierdzewnej, pokrywa metalowa nierdzewna z wykończeniem z panelu podłogowego.
19. Ilu komorowe maja być kanały pod podłogowe do Floorbox-ów?

Odp.: Do Floorbox-ów należy przyjąć 2-komorowe kanały podpodłogowe.
20. Prosimy o uzupełnienie informacji na rzutach (instalacji oświetlenia) o informacje o szerokości i wysokości koryt i drabinek tras kablowych.

Odp.: Informacje dotyczące koryt i drabinek tras kablowych. są opisane na rys. od. E-2 do E-8.
21. Prosimy o potwierdzenie że rozdzielnice oznaczone na schematach jako Tkaw.1 (rys.nr E19) i Tkaw.2 (rys.nr E20) to te same rozdzielnice co oznaczone na schemacie RGnnS1 rozdzielnice TK1 i TK2.

Odp.: Zamawiający potwierdza że rozdzielnice oznaczone na schematach jako Tkaw.1 (rys.nr E19) i Tkaw.2 (rys.nr E20) zostały oznaczone na schemacie RGnnS1 jako rozdzielnice TK1 i TK2.
22. Prosimy o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.1. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L5- 5x6, L6-5x25, L7-5x35 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.1 to odpowiednio F5-5x16, F6-5x70, F7-5x70. Prosimy o informacje, które kable są prawidłowe.

Odp.: Kable zasilające rozdzielnicę TP1.1. to F5/L5-5x16, F6/L6-5x70, F7/L7-5x70.
23. Prosimy o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.2. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L16- 5x35, L17-5x25, L18-5x6 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.2 to odpowiednio F16-5x70, F17-5x70, F18-5x16. Prosimy o informacje, które kable są prawidłowe.

Odp.: Kable zasilające rozdzielnicę TP1.2. to F16/L16-5x70, F17/L17-5x70, F18/L18-5x16.
24. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej, w zakresie branży elektrycznej jest tylko ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 iPp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34.

Odp.: Zamawiający potwierdza że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej a w zakresie branży elektrycznej jest ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 i Pp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34.
25. W związku z etapowaniem rozbudowy tablic elektrycznych o rozłączniki (etap I) i liczniki (etap II) prosimy o informację czy zamawiający przewiduje realizacje tych zadań na etapie prefabrykacji rozdzielnic (roboty na warsztacie, w trakcie montażu całości rozdzielnicy) czy też należy przewidzieć w ofercie że aparaty będą montowane po uruchomieniu i podłączeniu pod napięcie modernizowanych rozdzielnic (montaż aparatów i zmiany w okablowaniu na obiekcie już po dostawie i montażu rozdzielnic)?

Odp.: Zamawiający informuje że należy wycenić i wykonać wszystkie prace opisane jako etap I i etap II (z wyłączeniem magazynu energii który jest poza zakresem postępowania). Prace należy wykonać na etapie prefabrykacji rozdzielnic.

Pytania do branży elektrycznej silnoprądowej – kancelaria

26. Zgodnie z informacją z PW Kancelaria – instalacje elektryczne wew. – osłonę elektromagnetyczną zamontowaną na ścianie należy uziemić w 2 miejscach, prosimy o potwierdzenie, że poszczególne panele będą połączone galwanicznie i nie będą wymagały wykonania dodatkowych połączeń ekwipotencjalnych w branży elektrycznej.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że poszczególne panele będą połączone galwanicznie i nie będą wymagały wykonania dodatkowych połączeń ekwipotencjalnych w branży elektrycznej. Zamawiający informuje że wymaga od Wykonawcy przedstawienia, wyceny i wykonania kompletnego systemowego rozwiązania dot. kancelarii o poziomie tłumienia zgodnym z zapisami w projekcie.

Pytania do branży elektrycznej silnoprądowej – ogólne

27. W związku z bardzo rozbudowanym wykazem czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych, jaki czasookres wyłączenia z pod napięcia urządzeń elektrycznych przewiduje Zamawiający.

Odp.: Zamawiający informuje, że harmonogram i zakres przeglądów winien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z producentami poszczególnych urządzeń. W przypadku urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy tworzeniu harmonogramu należy bazować na wytycznych zawartych w załączniku A do dokumentu gwarancyjnego. W powyższym przypadku, Zamawiający informuje, że terminy konserwacji i wyłączeń będą realizowane w okresie wakacyjnym (sierpień). Dla stacji transformatorowej przewiduje się wyłączenia po 8 h dla sekcji (nie będzie możliwości wyłączenia obu sekcji naraz za wyjątkiem sprawdzenia zadziałania wyłączników ppoż Stacji i budynku). Reszta czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych zwłaszcza odbiorów rezerwowanych przez ups i agregat będzie do ustalenia w harmonogramie przeglądów w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]