[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-19
DE-dzp.272-87/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. DE-dzp.272-87/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z projektem i przedmiarem do obudowy dachu wskazana jest płyta OSB o gr. 22 mm ogniochronna. W chwili obecnej (informacja producenta) dostępna jest płyta o gr. 19 mm (gr. 22 w ogóle nie jest produkowana). Czy inwestor dopuszcza zamianę grubości płyt OSB.
Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku braku dostępności płyty OSB-3 ognioodpornej StopFire SF-B, B-s2, d0 gr 22 mm Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty 23 mm lub o większej grubości. 

2. Czy w przypadku braku zgody na zamianę grubości płyt OSB jest możliwe zastosowanie do nich środka ogniochronnego np. Fobos? 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego rozwiązania. Zgodnie z zapisami SWZ (str. 3) „dopuszcza rozwiązania równoważne dla deskowania z płyt OSB niepalnych pod warunkiem, że materiały będą zabezpieczone do klasy NRO zgodnie z § 216 i § 219 WT, ponieważ  pokrycie dachu w w/w obiekcie powinno być NRO. Klasa NRO proponowanych materiałów winna być potwierdzona deklaracją producenta”. Materiały powinny spełniać wymagania elementów budynku zgodnie z zał. nr 3 WT. Rozwiązanie zaproponowane musi być  zgodne z wymogami udzielenia gwarancji przez producenta pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej i przez niego dopuszczalne. 
3. W przedmiarze poz. 3.2.21 jest opis „Montaż nowych wentylatorów z podłączeniem” a nie ma nigdzie opisu modelu wentylatorów, jego parametrów oraz schematu podłączenia. Prosimy o dołączenie do dokumentacji.
Odp.: Zamawiający informuje, że wymianie podlega 6 szt. wentylatorów dachowy  - promieniowy, z silnikiem bezszczotkowym o średnicy 150mm z podstawą dachową oraz  o poniższych parametrach:
· zasilanie 230V;

· wydatek powietrza 650m3/h;

· prędkość obrotowa ok. 2500 obr/min;

· materiał blacha stalowa z warstwą ocynku i 2 warstwami lakieru antykorozyjnego;

· maksymalna temperatura pracy ok. 70oC;

· regulowana prędkość obrotowa za pomocą wbudowanego potencjometru;

· moc: ok. 52 W;

· łożyska typu kulkowego.
Podłączenie należy wykonać przy wykorzystaniu istniejących przewodów zasilających. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]