[image: image2.png]



Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-22
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (47-24) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z rozbieżnością między zapisem w PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 w pkt 1.4. „Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,032” natomiast w pkt.1 tegoż dokumentu 

Ściany zewnętrzne U=max.0.20W(m 2 K):  

- warstwowe: żelbetowe, nośne gr. 25 cm wg konstr. + elewacja wentylowana: wełna mineralna gr.14cm λ= 0.030 + przestrzeń wentylacyjna min. 1cm / przeszklona ściana fasadowa

- warstwowe: żelbetowe, nośne gr. 25 cm wg konstr. + elewacja wentylowana: wełna mineralna gr.20cm λ= 0.034 + przestrzeń wentylacyjna min. 2cm + okładzina z płyt ceramicznych wys.40cm, długość zgodnie z rys. elewacji (max.160cm), mocowanych na podkonstrukcji aluminiowej, systemowej; 

Prosimy o wskazanie jednoznacznych parametrów λ  wełny fasadowej będącej  przedmiotem zamówienia.

Odp.: Dla wełny mineralnej fasadowej należy przyjąć współczynnik 
λ nie wyższy niż 0.034 [W/(m·K)] 

2. W związku z rozbieżnością między zapisem w PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 w pkt 1.6. „Zastosowanie Tynk zewnętrzny cokołowy został zaprojektowany jako warstwa wykończeniowa na fragmentach ścian zewnętrznych docieplonych polistyrenem w strefie cokołu oraz na elewacji północnej w zagłębieniu strefy wejścia”  natomiast na rysunku A-13_Elewacja_polnocna_rev.1 we wskazanych miejscach cokół opisano jako „8-cokół - beton architektoniczny kolor: ciemno-szary” prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykończenia cokołu będącego  przedmiotem zamówienia.
Odp.: Cokół należy wykończyć  zgodnie z rys. architektury, tj. wykończenie płytami z betonu architektonicznego w kolorze ciemno-szarym.

3. Na rysunku A-14_Elewacja_poludniowa_rev.1 w legendzie opisano 7 - obróbki blacharskie blacha tytan-cynk kolor: grafitowy – brak jednak znacznika lokalizującego obróbki, natomiast  w opisie technicznym PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 4.14. Obróbki blacharskie;

Obróbki dachowe:

- z blachy stalowej gr.0.7mm w kolorze grafitowym RAL 7024;

- attyki o szer. >30cm z blachy o gr. 1,0mm w kolorze grafitowym RAL 7024

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są obróbki z blachy stalowej, a nie blachy tytan-cynk.

Odp.: Obróbki blacharskie należy wykonać analogicznie do istniejących budynków, tj. blacha tytan-cynk kolor: grafitowy.

4. W związku z rozbieżnością między zapisem w rysunku, A-14_Elewacja_poludniowa_rev.1 gdzie wykończenie elewacji na poziomie -1 opisane zostało jako jako „8-cokół - beton architektoniczny kolor: ciemno-szary” A rysunkiem ZE-01_Zestawienie_elewacji_ceramicznej „Okładzina z betonu architektonicznego gr. 3cm mocowana na kotwach systemowych ze stali nierdzewnej mocowanie ukryte - analogicznie do stanu istniejącego” prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykończenia elewacji będącego przedmiotem zamówienia.
Odp.: Cokół zaprojektowano jako okładzina z betonu architektonicznego gr. 3cm mocowana na kotwach systemowych ze stali nierdzewnej mocowanie ukryte - analogicznie do stanu istniejącego.

5. W związku z rozbieżnością między zapisami w PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 w pkt 1.7. gdzie wskazano „Łączniki mechaniczne płyt włókno cementowych (uni-nity) - Nity elewacyjne i tuleje uninit” oraz poniżej „Przy montażu za pomocą klejenia należy stosować odpowiednie kleje” jeszcze poniżej „Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włókno cementowych należy wykonać jako płyty pełne z mocowaniem typu BLIK (lub równoważne)”. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju montażu płyt włóknocementowych (nity czy klejenie) będącego przedmiotem zamówienia.
Odp.: Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włókno-cementowych należy montować za pomocą systemowych łączników mechanicznych do  płyt włókno cementowych (uni-nity) - Nity elewacyjne i tuleje uninit.

6. Prosimy o wyjaśnienie zapisu PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5 „Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włókno cementowych należy wykonać jako płyty pełne z mocowaniem typu BLIK (lub równoważne)” oraz poniżej „Mocowanie płyt włóknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa się za pomocą systemowych kotew typ BLIK (lub równoważne)” Prosimy o wyjaśnienie sformułowania typu BLIK.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z rozwiązania "mocowanie typu BLIK". Płyty włókno-cementowe należy mocować za pomocą łączników mechanicznych do podkonstrukcji w postaci systemowych szyn zaciskowych np. BAS.

7. [image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE



Prosimy o wskazanie rodzaju wykończenia podsufitki w osiacj G-J. Miejsce zaznaczone czerwoną strzałką, na poniższym rysunku.
Odp.: Wykończenie podsufitki nad wejściem głównym, należy wykonać z płyt włókno-cementowych w kol. białym. Analogicznie do elewacji.
8. Prosimy o potwierdzenie długości wymaganego okresu obowiązywania gwarancji na elementy wyposażenia stolarki i ślusarki takich jak automatów, siłowników czy samozamykaczy etc. odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta elementów (24 – miesiące).

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym, będącym załącznikiem do wzoru umowy, gwarancja na komplet stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w tym elementy wyposażenia) winna wynosić minimum 10 lat.

9. "Prosimy o potwierdzenie parametrów akustycznych zawartych w PW_AGH_S1_Wytyczne_akustyczne_0530 „Wymagane parametry akustyczne okien (parametr RA2) w projektowanym budynku przyjęte na podstawie tabel i powiększone o 2 dB (zalecenia normowe) powinny wynosić:

- sala konferencyjna / wielofunkcyjna 37 dB

- pokoje administracyjne i biurowe 32 dB”

Odp.: Potwierdzamy parametry akustyczne okien zawarte w opracowaniu 'PW AGH S1 Wytyczne akustyczne 0530',
10. W związku z brakiem ścisłego określenia w dokumentacji zakresu rozbiórek pod kątem materiałów do demontażu i ponownego wykorzystania, do demontażu i przechowania, do demontażu i utylizacji, zwracamy się do Zamawiającego o dostarczenie zestawień planowanych przez Zamawiającego elementów do demontażu i/lub przechowania i/lub utylizacji (np. windy zabudowane w obiekcie, zbiorniki, ślusarka aluminiowa, wyposażenie kuchni, sufity podwieszane, klimatyzatory, oprawy oświetleniowe, wyposażenie meblowe itd. Itp.). Zwracamy się również o wskazanie trybu postępowania z elementami, które wskazane zostaną jako elementy do odzysku i/lub przechowywania."

Odp.: Zamawiający zamieścił listę wyposażenia budynku przeznaczonego do demontażu z podziałem na elementy do usunięcia i elementy do przekazania Zamawiającemu pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/.Wyposazenie-do-rozbiorki.zip
W załączonej dokumentacji zamieszczono dodatkowo specyfikację windy osobowej, centrali wentylacyjnej i zdjęcia wybranego wyposażenia. Elementy do odzysku powinny być przetransportowane i złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W kalkulacji należy przyjąć transport na odległość 35 km.

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia, przeznaczone do przekazania, należy zdemontować zachowując szczególną staranność. 

Przed demontażem, należy poinformować Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia prac (min. 2 dni przed planowanym demontażem) oraz wykonać dokumentację fotograficzną. Elementy winny być ułożone na paletach i zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu. Dodatkowo, w przypadku demontażu z rozebraniem na części, należy wykonać spis pojedynczych elementów składowych demontowanego wyposażeni.
11. Zwracamy się o informację dot. zasad korzystania z dróg wewnętrznych uczelni w trakcie realizacji zadania. 

Odp.: Zamawiający dla celów transportu budowlanego na potrzeby realizacji zadania udostępni Wykonawcy bramę wjazdową (brama wjazdowa od ul. Reymonta przy budynku D-1 AGH pod kontrolą i odpowiedzialnością Wykonawcy). Dojazd  do palcu budowy zgodnie z załącznikiem „B-1_zakres_placu_budowy.pdf” zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.  

Przy uzasadnionych potrzebach Zamawiający udostępni dojazd do placu budowy (okresowo, po uprzednim uzgodnieniu) od strony głównej alei kampusu (wzdłuż budynków B1-B3). 

Wjazd innych pojazdów Wykonawcy  i podwykonawców będzie możliwy w miarę możliwości Uczelni na zasadach wynikających regulaminu „REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI WJAZDU NA TEREN AGH” zamieszczonego na stronie AGH  (https://www.agh.edu.pl/home/ckim/dokumenty/regulaminy/r_systemu_kontroli_wjazdow/Regulamin_korzystania_z_systemu_kontroli_wjazdu_na_teren_AGH_obowiazujacy_od_1_4_2023.pdf)   

Korzystający  z dróg wewnętrznych w każdym z ww. przypadków wymaga dostosowania się do ogólnych zasad przepisów bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na wzmożony ruch pozostałych uczestników ruchu drogowego m.in.  innych pojazdów, rowerzystów i pieszych.

12. Jaki jest czas trwania uzgodnień z działem technicznym AGH?

Odp.: Zamawiający informuje że czas trwania uzgodnień jest uzależniony od zagadnienia jakiego dane uzgodnienie dotyczy oraz ewentualnej potrzeby przeprowadzenia konsultacji z organami administracji publicznej. Co do zasady, sektor Techniczny AGH podejmuje działania w celu przeprowadzenia uzgodnień bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością.

13. Prosimy o uściślenie definicji elementów „nie nadających się do ponownego montażu”."

Odp.: Za elementy "nie nadające się do ponownego montażu", Zamawiający uzna takie elementy, które posiadają uszkodzenia lub ich stopień zużycia (użytkowy jak i wizualny) jest znaczny. Decyzja będzie podjęta przez nadzór Zamawiającego każdorazowo, kiedy będzie wymagała tego sytuacja.

14. W jakim celu należy zabezpieczyć urządzenia istniejącej stacji TRAFO wraz z pozostawieniem konstrukcji pomieszczenia, skoro stacja ta będzie wyłączona z użytkowania a zapisy SWZ „wytyczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych” wskazują na zabudowę fabrycznie nowych transformatorów.

Odp.: Zamawiający informuje, że istniejąca stacja transformatorowa nr 44088 podlega przebudowie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, a jej wyposażenie należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu jej przebudowy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie opisano w zmianach do SWZ (4). Zabudowa fabrycznie nowych transformatorów dotyczy nowo zaprojektowanej stacji trafo w budynku S-1.

15. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie oferenta jest wyposażenie meblowe wskazane tylko w zakresie dokumentacji 51-1-11 Projekt mebli i elementów wyposażenia rysunki nr ZM-01, ZM-02, ZM-04, ZM-05, ZM-06. Zwracamy się o określenie brakującego standardu materiałowego dla wyposażenia meblowego wskazanego na rysunkach ZM-01 oraz ZM-02."

Odp.: Zamawiający informuje, że z zakresu oferty wyłączone jest wszelkie wyposażenie meblowe wyszczególnione w Projekcie mebli i elementów wyposażenia, (również wyposażenie określone na rysunkach ZM-01, ZM-02, ZM-04, ZM-05 projektu wyposażenia meblowego).
W zakresie robót Wykonawcy jest dostawa i montaż lad - rys. ZM-06.
16. 51-1-11 Projekt mebli i elementów wyposażenia - prosimy o informację, czy w zakresie oferenta znajduje się wyposażenie AGD dla pomieszczeń socjalnych wskazanych na rysunkach ZM-04 oraz ZM-05.

Odp.: Zamawiający informuje, że wyposażenie AGD dla pomieszczeń socjalnych wskazanych na rysunkach ZM-04 oraz ZM-05 jest poza zakresem oferty.

17. 57-1-6 Projekt wind – zwracamy się do ograniczenia wskazanych w dokumentacji parametrów dla wind do parametrów kluczowych jak np. prędkość, udźwig, ilość osób, ilość przystanków, standard wykończenia kabiny. Zawarte w dokumentacji specyfikacje dla wind wskazują na konkretne produkty określonego producenta i mogą nie być w całości do spełnienia przez produkty równoważne innych producentów."

Odp.: Zamawiający poniżej zamieszcza zaktualizowany standard wykonania i wykończenia urządzeń, który należy zachować,  przy czym dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych. 
Parametry które należy zachować to:

- Udźwig nominalny (Q): 2000 kg 

- Ilość osób: 26 

- Prędkość nominalna: 1.00 m/s 

- Przyspieszenie / opóźnienie nom.: 0.3 m/s2 

- Wysokość podnoszenia : 18440 mm 

- Ilość przystanków / drzwi: 6 / 6 

- Ilość drzwi kabinowych: 1 

- Szerokość drzwi: 1300 mm Wysokość drzwi: 2100 mm ;

- Wewnętrzna wysokość kabiny : 2200 mm 

- Wewnętrzna szerokość kabiny : 1500 mm 

- Wewnętrzna głębokość kabiny : 2700 mm 

Kabina

- Kształt kabiny 1500 x 2700;

- Typ drzwi przystankowych, winda z pojedynczymi drzwiami;

- Norma EN81-70 lub równoważna;
Wykończenia :

- Ściany: stal nierdzewna szczotkowana;

- Sufit: stal nierdzewna szczotkowana;

- Oświetlenie: LED;

- Podłoga: syntetyczna, czarna 

- Układ paneli: wertykalny;

- Typ drzwi przystankowych;

- Teleskopowe, rama;

- Wykończenie drzwi satynowe;

Sygnalizacja:

- Panel dyspozycji

- montaż w ścianie

- Wyświetlacze segmentowe LCD

- Wyświetlacz przystankowy, 

- Sygnalizacja przystanku, 

- Umiejscowienie sygnalizacji przystankowej Kaseta wezwań dla pojedynczej windy;

Akcesoria:

- Lustro częściowej wysokości i pełnej szerokości bez widocznych mocowań;

- Poręcze: Układ obustronnych odrębnych poręczy, Aluminium

- Listwy odbojowe: Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

Uwaga: winda powinna spełniać również inne minimalne wymagania określone w dokumencie "Standard Dostępności Architektonicznej" dostępnym pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/Standard-dostepnosci-architektonicznej-w-budynkach-oraz-przestrzeni-AGH-1702890984.pdf
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.png]