[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-25
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (49-43) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy w ramach instalacji LAN należy przewidzieć zasilanie awaryjne UPS? W projekcie jest pewna rozbieżność, na stronie 9 opisano że opracowanie nie obejmuje doboru UPS, natomiast na stronie 20, zostały przedstawione obliczenia oraz opis dla systemu UPS. 

Odp.: Zamawiający informuje ze w ramach instalacji LAN (dla budynku) należy przewidzieć zasilacze awaryjne UPS: zasilacz awaryjny UPS 1kVA - 1szt,; zasilacz awaryjny UPS 3kVA - 4szt.; moduł bateryjny do zasilaczy 3kVA - 4szt.
2. Prosimy o wyjaśnienie niespójności. Zgodnie z projektem instalacji fotowoltaicznej projektuje się umieszczenie falowników na dachu, natomiast w wytycznych dla branży sanitarnej została podana informacja że w ewentualnym pomieszczeniu z falownikami należy zapewnić temperaturę w przedziale pomiędzy: 10 st. C a 35 st. C.

Odp.: Falowniki należy zamontować na dachu.
3. Czy w obliczeniach konstrukcyjnych dla pomieszczeń serwerowni przewidziano obciążania wynikające z posadowienia szaf RACK w danych pomieszczeniach?

Odp.: Zamawiający potwierdza że obciążenia od szaf RACK zostały przyjęte w lokalizacjach zgodnych z rzutami architektonicznymi.
4. Czy posiadają państwo wytyczne z MPEC dla AKPIA dla węzła ciepła?  Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wytyczne z MPEC dla AKPIA zawarte są w warunkach technicznych przyłączenia MPEC. 

Wskazane wyżej warunki techniczne dostępne są w dokumentacji projektowej branży sanitarnej dotyczącej węzła cieplnego.

5. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi hasłami i dostępami do  integrowanych w istniejącej części instalacji/systemów.

Odp.: Zamawiający informuje że posiada wszystkie niezbędne hasła potrzebne do integracji z posiadanymi przez Uczelnię systemami.

6. Czy przedmiotem zamówienia są także dodatkowe licencje dla systemu GEMOS niezbędne do  dwukierunkowego podłączenia nowych elementów ?
Odp.: Zamawiający informuje że w ofercie należy uwzględnić wszystkie prace w tym dodatkowe licencje niezbędne do dwukierunkowego (wizualizacja, monitoring i sterowanie) podłączenia budynku w zakresie ppoż. do posiadanego przez Uczelnię systemu GEMOS w wersji 4.5.

7. Programowa integracja interkomów: 

[image: image1.png]System interkomowej komunikacji glosowej musi by¢ zintegrowany z projektowana platformag
zintegrowanego systemu bezpieczenstwa SMS.
interkomowego jest programowa integracja z systemem CCTV IP i Kontroli Dostepu.

Obraz z interkoméw z wbudowang kamerg musi by¢ rejestrowany w systemie CCTV IP.




Co należy rozumieć przez w/w programową integrację systemu interkomowego? Czy chodzi jedynie o rejestrację obrazu z kamer interkomów w systemie CCTV IP?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w systemie SMS w zakresie systemu interkomów (wideodomofonów) była możliwość obsługi interkomów (otwierania drzwi), wizualizacja stanu drzwi oraz aby był widoczny obraz z interkomów rejestrowany w systemie CCTV.
8. Czy zamawiający wymaga, aby w systemie BMS była wykonana pełna wizualizacja pracy systemów SKD oraz SSWiN?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w systemie SMS (System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS) była wykonana pełna wizualizacja systemów SKD i SSWiN.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.jpg]