[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-25
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (51-33) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Dotyczy platformy CDE. Prosimy o informację, czy w związku z wykorzystaniem narzędzi BIM na projekcie, w tym wypadku platformy CDE, Zamawiający przewiduje opracowanie dokumentu Planu Wykonania BIM (BEP - BIM Execution Plan) przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający nie wymaga opracowania dokumentu Planu Wykonania BIM (BEP - BIM Execution Plan) przez Wykonawcę.
2. Dotyczy platformy CDE. Czy w związku z wykorzystaniem platformy CDE, Generalny Wykonawca powinien posiadać osobę pełniącą funkcje administratora?

Odp.: Zamawiający nie wymaga by Wykonawca posiadał osobę pełniącą funkcję administratora.
3. Dotyczy platformy CDE. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania skaningu laserowego w celu udokumentowania prac ulegających zakryciu i przygotowania modelu powykonawczego, a jeżeli tak, to z jaką częstotliwością?

Odp.: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonywania skaningu laserowego w celu udokumentowania prac ulegających zakryciu i przygotowania modelu powykonawczego.

4. Dotyczy platformy CDE. Prosimy o potwierdzenie, iż model 3D ma być dostarczony w formacie IFC.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że model 3D ma być dostarczony w formacie IFC.

5. Dotyczy platformy CDE. Prosimy o informacją czy platformę CDE należy wycenić również na okres obsługi gwarancyjnej.

Odp.: Zamawiający informuje, że platformy CDE nie należy wyceniać na okres obsługi gwarancyjnej.

6. Dotyczy wyposażenia. Prosimy o informację czy wyposażenie umieszczone na rysunku „A-02 rev.5” w pomieszczeniu nr 0.26 Zaplecze gastronomi należy ująć w ofercie.

Odp.: Wyposażenia umieszczonego na rysunku „A-02 rev.5” w pomieszczeniu nr 0.26 Zaplecze gastronomi nie należy ujmować w ofercie.

7. Dotyczy wyposażenia. Prosimy o informacje czy wyposażenie umieszczone na rysunku „A-02 rev.5” w pomieszczeniu nr 0.33 Zaplecze gastronomi należy ująć w ofercie.

Odp.: Wyposażenia umieszczonego na rysunku „A-02 rev.5” w pomieszczeniu nr 0.33 Zaplecze gastronomi nie należy ujmować w ofercie.

8. Prosimy o przekazanie rysunku Zm-03 Zestawienie mebli.

Odp.: Meble znajdujące się na rys. ZM-03 nie są przedmiotem zamówienia
9. Dotyczy zapisu z SWZ (pkt 4.1, str. 4) na temat dostawy wyposażenia meblowego: „NIE NALEŻY uwzględniać: ujętych w dokumentacji elementów wyposażenia meblowego i laboratoryjnego (laboratoria komputerowe), wyposażenia gastronomii (pom. 0.27, 0.28. 0.29, 0.36, 0.37, 0.38).” Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu tzn., że nie należy dostarczać wyposażenia meblowego do wszystkich pomieszczeń w tym do laboratoriów komputerowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że nie należy dostarczać, tym samym wyceniać w ofercie wyposażenia meblowego i laboratoryjnego oraz wyposażenia gastronomi. 

W wycenie należy uwzględnić: 

- dostawę i montaż lad L1, L2 i L3 
- w pom. 0.26, 0.33 (Zaplecze gastronomii) – umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1, 
- w pom. 0.29, 0.37 (Pomieszczenia zmywalni) - umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1,
- w pom. 0.28.1, 0.36 (Zaplecze socjalne) – umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z3, miska ustępowa wisząca 
10. Dotyczy Informacji wizualnej. Proszę o informację czy w zakresie oferty jest dostawa i montaż informacji wizualnej tj. tabliczki drzwiowe (rys. nr WNI-01, tablice informacyjne (rys. nr WNI-02), piktogramy (rys. nr WNI-03).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w zakresie oferty jest dostawa i montaż informacji wizualnej. Aktualne schematy tabliczek drzwiowych, tablic informacyjnych i piktogramów Zamawiający umieścił w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizjaprojektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
11. Proszę o informację w której pozycji kosztorysowej należy wycenić ścieżki naprowadzające - listwy prowadzące i pinezki – brak w kosztorysie/wg dokumentacji 7000 szt. oznaczeń punktowych i 400 mb oznaczeń liniowych. 

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 

12. Dotyczy prac rozbiórkowych. Proszę o informację w czyjej gestii leży odtworzenie nawierzchni drogi pożarowej która ulegnie zniszczeniu przy rozbiórce i wykonywaniu muru oporowego w południowo-zachodniej części obiektu. W której pozycji kosztorysu należy ująć ewentualny koszt odtworzenia drogi pożarowej.

Odp.: Odtworzenie nawierzchni drogi pożarowej należy do Wykonawcy, Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru ją wyceni. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 

13. Prosimy i informację w której pozycji należy ująć wykucie przejść w ścianach murowanych do skrzydła wschodniego i zachodniego w ilości 18  m2?

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 

14. [image: image1.png]B > - -
I +045 o =3 ’//
© ® > .
3 R —
3
33 1

[onge)
~0 -
7
B
donica na roslinnos¢
z cementu widknistego, .
gr. 15 mm podkonstrukcja stalowa

gr. 20x60 mm



Dotyczy prac rozbiórkowych. Czy w związku z wyburzeniem kanału technologicznego w części północnej należy przewidzieć fragment muru oporowego z racji zbudowanego nasypu. Projektowana ścianka murowana nie spełni parametru stateczności pod naporem gruntu.
Odp.: Zamawiający informuje, że projektowaną ścianę murowaną, we wskazanej lokalizacji, należy zastąpić murem oporowym prefabrykowanym typu L, zapewniającym zachowanie stateczności pod naporem gruntu.    
15. Dotyczy prac rozbiórkowych. Pytanie o zabezpieczenie trafo w trakcie robót wyburzeniowych oraz konstrukcyjnych  - prosimy o przedstawienie wszystkich koniecznych prac niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia trafo podczas prac rozbiórkowych oraz przez okres prac budowlanych. 

Odp.: Odpowiedz została zawarta w piśmie „Powiadomieniach o zmianach  SWZ (4)” opublikowanych 14.03.2024 r. 

16. Dotyczy PZT. Czy wymiana nawierzchni w części południowej ma obejmować również dostawę nowego odwodnienia liniowego zlokalizowanego w zachodniej części obiektu?

Odp.: Zamawiający potwierdza że należy wycenić nowe odwodnienie liniowe w zachodniej części obiektu.
17. Dotyczy PZT. Na PZT w obrębie terenu budowy istnieją fragmenty schodów i rabat, które nie są zaznaczone jako projektowane. Proszę o potwierdzenie, że elementy te powinny być zachowane i zabezpieczone przez okres trwania budowy?

Odp.: Zamawiający potwierdza że schody i rabaty należy zachować i zabezpieczyć na czas trwania budowy.

18. Dotyczy PZT. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kamienia w części północnej działki w ilości 55m2. Z uwagi na brak pozycji kosztorysowej prosimy o wskazanie, w którym punkcie kosztorysu należy to ująć oraz wskazać o jaki rodzaj i frakcję kamienia chodzi.

Odp.: Zaprojektowano nawierzchnię z kamienia: grys Dolomit biały, frakcja: 8-16mm, grubość warstwy: 3-5 cm.
Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 
19. W której pozycji należy uwzględnić papę pod schody zewnętrzne monolityczne?

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.

20. Dotyczy małej architektury. Proszę o informację czy założona ścianka donicy 15mm z cementu włóknistego o wysokości 90 cm przeniesie zakładane wypełnienie donicy? Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji donicy, zgodnie z załączonym rysunkiem.

[image: image4.png]Okladzina z betonu architektonicznego gr.
3om mocowana na kotwadh systemowych ‘
ze stali nierdzewnej mocowanie ukryte

- analogicznie do stanu isthiejacego |





Odp.: Systemowa donica zastosowana w projekcie z cementu włóknistego gr. 15mm, przeniesie zakładane wypełnienie donicy. Konstrukcja systemowa, z rurką przelewową w dnie donicy.

21. Dotyczy PZT i dachu zielonego. W kosztorysach zamieszczono ilość elementów małej architektury w ilości 1 komplet. Prosimy o potwierdzenie w skład PZT wchodzi: kosze 3 szt, ławki 8 szt, donice żelbetowe/betonowe w ilości 200 m2 oraz na dachu zielonym: donice żelbetowe/betonowe w ilości 280 m2, ławki 7 szt. 

Odp.: W skład małej architektury na PZT wchodzą: kosze 3 szt., ławki "na wymiar" 8 szt., donice betonowe wg. rys. szczegółowych Małej Architektury (PZT-05-09). Dach zielony: Systemowe donice z cementu włóknistego- 9 szt., ławki 7 szt. (PZ-03-07)
22. Dotyczy PZT. W której pozycji kosztorysu należy ująć geowłókninę jako warstwę izolującą  pod wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w ilości 1800 m2? 

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.

23. Dotyczy PZT.  Prosimy o potwierdzenie czy przeniesienie pomnika jest w zakresie wykonawcy? Prosimy o wskazanie, w które miejsce ma być przeniesiony oraz pozycję kosztorysową na wykonanie tych prac?

Odp.: Pomnik zlokalizowany na terenie zewnętrznym przed budynkiem, znajduje się w zakresie obszaru wyłączonego z placu budowy (załącznik B-1).

24. W tabeli kosztorysowej elementy konstrukcyjne żelbetowe są wykonane z betonu C25/30, a zgodnie z   projektem należy zastosować beton C30/37. Prosimy o informację, która klasa betonu jest właściwa.

Odp.: Zgodnie z projektem należy zastosować beton klasy C30/37.
25. Dotyczy kancelarii. Proszę o przekazanie szczegółowych rysunków dotyczących wykonania klatki Faradaya.

Odp.: Zakres przekazanych rysunków kancelarii jest wystarczający do wyceny. Szczegółowe rozwiązania zostaną przyjęte na podstawie Projektu Warsztatowego przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.
26. Dotyczy wykończenia. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu. 

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.

27. Dotyczy wykończenia. Do jakiej wysokości należy licować ściany płytkami, w pomieszczeniach innych niż sanitariaty? 

Odp.: Ściany należy licować do wysokości 2,1m.
28. Dotyczy wykończenia. Proszę o wskazanie, które z ilości licowania ścian są poprawne - Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe oraz wykonanie licowania ścian płytkami, zgodnie z kosztorysem 645,00 m2, zgodnie z dokumentacją 1089,53m2. 

Odp.: Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

29. Dotyczy wykończenia. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić blaty łazienkowe, pochwyty dla niepełnosprawnych, lustra łazienkowe, kabiny sanitarne, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, kosze podblatowe na ręczniki papierowe, kosze toaletowe w module montażowym? 

Odp.: Wyposażenie sanitarne oraz blaty i ścianki HPL, wchodzą w zakres wyceny. 

Ilość i parametry zgodne z załącznikami: 

· ZW-03 Zestawienie HPL rev.7 w linku:
 https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028 24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/;

· PW AGH S1 Wyposażenie sanitarne rev. 8 w linku: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizjaprojektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
30. Dotyczy ślusarki. Świetliki dachowe – proszę o podanie wysokości podstaw świetlików, klap i wyłazów. 

Odp.: Wysokość podstaw dla świetlików, klap na dachu kond. +2 =+7,66m.

Wysokość podstaw dla świetlików, klap oraz wyłazów dachowych na dachu kond.+4 = +19,05 m

31. Dotyczy ślusarki - drabina pod wyłaz. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, tzn. w opisie klamry wyłazowe, a na detalu drabina. Proszę wskazanie właściwego rozwiązania. 

Odp.: Należy wyceniać drabinę wyłazową, zgodnie z detalem 'DP-02 Wyłaz dachowy'
32. Dotyczy ślusarki. Balustrada wewnętrzna klatka K-2 – brak dodatkowej balustrady na spoczniku +1,885 – Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie w której należy ująć? 

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami
33. Konstrukcja stalowa na dachu, pomost przed budynkiem – proszę o informację czy konstrukcja ma być ocynkowana? 

Odp.: Należy wycenić konstrukcję stalową ocynkowaną malowaną proszkowo.

Odpowiedzi na poniższe pytania od 34 do 46 zamieszczono pod pytaniem 46
34. Dotyczy konstrukcji stalowej – prosimy o wyjaśnienie jaką ilość konstrukcji stalowej należy przyjąć do wyceny w słupach żelbetowych – w kosztorysie 6,98 t / wg dokumentacji 12,23 t. 

35. Dotyczy konstrukcji stalowej - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość konstrukcji stalowej należy przyjąć do wyceny pomost zewnętrzny – w kosztorysie 24,15m2/ wg projektu 30m2. 

36. Dotyczy ślusarki – prosimy o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić pochwyty wewnętrzne ze stali nierdzewnej fi 50mm należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie brak/ w dokumentacji17 mb. 

37. Dotyczy ślusarki – prosimy o wyjaśnienie jaką ilość pochwytów wewnętrznych stalowych należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 47,73mb / w dokumentacji 60 mb. 

38. Dotyczy ślusarki –prosimy o wyjaśnienie jaką ilość panele z siatki w pomieszczeniu rozdzielni należy przyjąć do wyceny - w kosztorysie 14,40m2/ wg dokumentacji 80m2.

39. Dotyczy ślusarki – prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć konstrukcję paneli w rozdzielni (słupki, drzwi) – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 600kg. 

40. Dotyczy konstrukcji stalowej – lamele na dachu. Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć podkonstrukcję lamel dachowych – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 6768kg. 

41. Dotyczy konstrukcji stalowej – Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć podkonstrukcję pod podłogę w rozdzielni, transformatory – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 7600kg. 

42. Dotyczy konstrukcji stalowej – pomosty na dachu – Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć podkonstrukcję pomostów na dachu – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 2800kg. 

43. Dotyczy konstrukcji stalowej – pomosty na dachu. Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć kraty pomostowe – brak w kosztorysie / wg dokumentacji 35m2. 

44. Dotyczy konstrukcji stalowej – pomosty w szachcie. Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć podkonstrukcję pomostów w szachcie – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 1500 kg. 

45. Dotyczy konstrukcji stalowej – pomosty w szachcie. Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy przyjąć kraty pomostowe – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 25m2. 

46. Dotyczy konstrukcji - dylatacji – styki z budynkami sąsiednimi. W której pozycji kosztorysu należy ująć 800m2 wełny mineralnej 5cm/ styroduru 5cm. 

Odp. na pyt. 34-46
Odp.: Zamawiający informuje że wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami, pozostawiając Wykonawcy dowolność w której pozycji kosztorysu wyceni ww. prace. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zamieszczone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. 

47. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Prosimy o potwierdzenie, iż w kanalizacji kablowej należy zgodnie z Opisem Technicznym wycenić studnie kablowe z żywicy poliestrowej z pokrywami mocowanymi na zawiasach.

Odp.: Zamawiający potwierdza że zgodnie z Opisem Technicznym w kanalizacji kablowej należy wycenić studnie kablowe z żywicy poliestrowej z pokrywami mocowanymi na zawiasach.
48. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Prosimy o doprecyzowania zakresu prac przy istniejącej kanalizacji kablowej. Zgodnie z kosztorysem należy uwzględnić „Remont istniejącej kanalizacji”, zgodnie z Zestawieniem Materiału do Opisu Technicznego „Czyszczenie istniejącej kanalizacji energetycznej”. Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac w podobny sposób jak opisano zakres remontu istniejących studni kablowych.

Odp.: Zakres prac remontowych przy istniejącej kanalizacji kablowej to osuszenie i oczyszczenie kanalizacji elektrycznej oraz studni kablowych (6 szt.) od strony południowej budynku S-1 na odcinku od budynku D-2 do budynku D-3. Rurarz w istniejącej kanalizacji elektrycznej to 8x160.
49. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Prosimy o wyjaśnienie jaką bednarkę należy przyjąć do instalacji uziemienia. Zgodnie z Opisem Technicznym ma to być bednarka FeZn zgodnie z opisem na rysunku Bednarka pomiedziowana StCu.

Odp.: Szczegół wykonania uziemienia pokazany jest na rysunku nr E-19. Na zewnątrz stacji należy ułożyć bednarkę pomiedziowaną StCu,  a wewnątrz stacji bednarkę FeZn.
50. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Zgodnie z kosztorysem w wycenie należy ująć Aktywny Kompensator Mocy. Czy przy zastosowaniu Kompensatorów konieczne jest wykonywania pomiarów i dobór kompensacji po uruchomieniu obiektu (zgodnie z punktem 2.18 Opisu Technicznego)? Jeśli pomiary są wymagane, to prosimy o określenie na jakim etapie uruchomienia obiektu mają być przeprowadzone i czy dostawa kompensatorów kilka miesięcy po zakończeniu Budowy (terminy dostawy nawet do 5 miesięcy od zamówienia) nie będą problemem z rozliczeniem i zakończeniem Inwestycji zgodnie z terminami zapisanymi w Umowie?

Odp.: W wycenie zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić kompensatory mocy SVG 100kVA, oraz pomiary.  Pomiary należy wykonać po 12 miesiącach eksploatacji budynku.
51. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Zgodnie z kosztorysem agregat prądotwórczy należy wyposażyć w zbiornik paliwa na 12 godzin pracy przy 100% obciążeniu. Zgodnie z Opisem Technicznym (punkt 2.16) Agregat należy wyposażyć w zbiornik paliwa na 8 godziny przy 100% obciążeniu. Prosimy o wskazanie godzin pracy którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

52. Instalacje elektryczne – stacja transformatorowa. Prosimy o potwierdzenie, iż rozbudowa Systemu PME dotyczy tylko Budynku S1 i nie ma konieczności wyceny dodatkowych prac (np. wykonania Upgrade) w zakresie istniejącego na Uczelni Systemu Power Monitoring Expert?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy rozbudować istniejący system monitoringu energii PME zaimplementowany na uczelni do wersji 2023. 

W zakresie prac jest dokonanie aktualizacji/upgrade istniejącego oprogramowania dla systemu który obejmuje zakres całości kampusu AGH.

Niezbędnym jest uwzględnić w zakresie prac związanych z integracją i wizualizacją poniższy zakres w budynku S-1:

W rozdzielnicy SN należy monitorować:

- położenia wszystkich łączników

- zabezpieczenia SN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała zgodnie z kodem ANSI, przebiegi zakłóceniowe, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej – pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu – kąt oraz wartość skuteczna), dane jakościowe zgodnie z EN 50160 lub równoważną, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych;

Transformator:

- wskazania z czujników temperatury zamontowanych na: złączach NN i SN, odczepy regulacji napięcia, zaciski ustalenia grupy połączeń;

- temperatura rdzenia z elektronicznego przekaźnika kontroli temperatury transformatora.

W rozdzielnicach NN: RNN, RPW, RGnnS1, R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K należy monitorować:

- położenia wszystkich aparatów;

- układ automatyki SZR;

- zabezpieczenia NN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała, informacje prewencyjne – prealaming zadziałania zabezpieczenia na poziomie np. 90%, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej – pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu – kąt oraz wartość skuteczna), dane jakościowe zgodnie z EN 50160 lub równoważną, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych;

- UPS zasilający rozdzielnice potrzeb własnych RPW poprzez kartę komunikacji Modbus TCP/IP.

Funkcje Systemu:

- Odczyty bieżące wszystkich mierzonych parametrów;

- Logowanie wybranych wartości do bazy danych;

- Kreator raportów o zużyciu i jakości energii elektrycznej (w formie plików np.: Excel, PDF);

- Wykresy parametrów elektrycznych na podstawie informacji zachowanych w bazie danych;

- Możliwość odczytu przebiegów zakłóceniowych - oscylogramów;

- Rejestrowanie zdarzeń ze stemplem czasowym w bazie danych – wyłączniki oraz zabezpieczenia;

- Automatyczne synchronizacja alarmów z analizatorami i zabezpieczeniami, które posiadają funkcję logowania zdarzeń we własnej pamięci flash (na wypadek przerwy w pracy serwera Power Monitoring Expert);

- Możliwość graficznego odzwierciedlenia stanu rozdzielni oraz innych procesów;

- Wbudowany serwer WWW do zdalnego monitorowania układu;

- Licencjonowanie oparte na liczbie urządzeń (z możliwością liniowej rozbudowy licencji);

- Dostęp zdalnym pulpitem;

- Dostęp do witryny WEB chroniony hasłem;

- Dostęp do funkcji w witrynie WEB w zależność od posiadanego poziomu dostępu.

- Moduł alarmowy dostępny przez interfejs WWW;

- Trendy online dostępne przez interfejs WWW;

Niezbędnym jest utrzymać obecny standard wizualizacji systemu zasilania zgodnie z rozbudową układów dla obecnie budowanej części budynku S1. Wszelkie integrowane i wizualizowane dane muszą być zgodne ze standardem obecnie wykonanego systemu. 

Szczegółowy zakres prac dla systemu PME oraz jego integracji z istniejącym systemem podano w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

53. Instalacje elektryczne. Zgodnie z załącznikiem E1 załączonym w katalogu „Wytyczne organizacyjne” w cenie oferty należy uwzględnić Tymczasową Stacje transformatorową. Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy ująć w/w stacje i na jaki okres stacja ta jest wymagana?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić zastępczą stację transformatorową na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji kosztorysu wyceni ww. stację. 

54. Instalacje elektryczne. Zgodnie z załącznikiem E1 załączonym w katalogu „Wytyczne organizacyjne” w wycenie należy ująć przebudowę (przedłużenie) istniejących kabli, które należy ułożyć w „prefabrykowanym kanale betonowym”. Prosimy o informacje czy jest to kanał istniejący, czy należy do wycenić i wykonać. Jeśli jest to element do wyceny prosimy o podanie danych (wielkość, sposób montażu (natynkowy, wkopany? trasę ułożenia, itd.?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć tymczasowy przykrywany kanał kablowy, układany na istniejącym podłożu, prowadzony od istniejącej stacji transformatorowej nr 44088 wzdłuż budynku D-2 do tymczasowej stacji transformatorowej. 

Wymiary wewnętrzne kanału:  wysokość min. 65cm, szerokość min. 60cm. Proponowaną lokalizację zastępczej stacji transformatorowej oraz proponowaną trasę ułożenia kabli pokazano na załącznik do dokumentacji nr E-2 oraz na rys 1b pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028 24/Uzupelnione/Rys_1_b_lokalizacja_linii_kablowych-do-przepiecia.pdf
55. Instalacje elektryczne. Prosimy o podanie pozycji kosztorysu w której należy ujęć koszty związane z wykonaniem „Testów obciążeniowych” (robocizna, koszty obciążeń, paliwo do agregatu, koszt układu weryfikującego, koszt zużytej energii elektrycznej, opracowanie dokumentacji pokontrolnej, itd.).

Odp.: Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji kosztorysu wyceni ww. koszty.

56. Instalacje Teletechniczne. Zgodnie z zapisami na stronie 8 SWZ w wycenie należy uwzględnić system GEMOS „wraz z aktualizacją niezbędnych licencji oraz wizualizacji GEMOS”. Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres aktualizacji należy przyjąć? Czy jest to „migracja” całego systemu GEMOS zainstalowanego na Uczelni do wyższej wersji? Jeśli tak to do której?

Odp.: Zamawiający wymaga aktualizacji licencji w minimalnym zakresie niezbędnym do dodatnia nowych elementów systemu ppoż w zakresie budynku będącego przedmiotem postępowania (driver dwukierunkowy tj.: wizualizacja i sterowanie). Obecnie na Uczelni zainstalowana jest wersja GEMOS V4.5.

57. W udostępnionej dokumentacji w tym zakresie jest tylko zdjęcie (nr E-2: Rys. 1) przedstawiające przypuszczalną lokalizację stacji, brakuje rzutu PZT z naniesioną lokalizacją stacji (pozwalającą m.in. na określenia maksymalnych gabarytów stacji). Brakuje również naniesionych istniejących tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej. 

Odp.: Zamawiający udostępnia rysunek fragmentu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją złącza kablowego przy budynku D-2, lokalizacją stacji transformatorowych nr 44088, nr 4558, tymczasowej stacji transformatorowej oraz lokalizacją tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej,  pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_b_lokalizacja_linii_kablowych-do-przepiecia.pdf
58. Jaki należy przyjąć zapas kabla SN w stacji transformatorowej nr 4558? Proszę o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją rozdzielnicy SN z docelowymi polami zasilającymi.

Odp.: W stacji transformatorowej nr 4558 oraz w nowej stacji transformatorowej w budynku S-1 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla SN na każdą sekcję.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że rzut stacji transformatorowej nr 4558 wraz z zaznaczonymi schematycznie trasami i polami zasilającymi zamieszczono pod  linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys.1_Rzut-stacji-transformatorowej-nr-4558-Tkacka.pdf 

59. Na rysunku PZT (PZT-02_Koordynacja_uzbrojenia_terenu_rev.5)  kanalizacja kablowa od strony północnej (odcinek ok 110 m rur i 4 studnie) jest opisany jako istniejąca. Na przekazanych rysunkach brak podkładów narysowanymi rurami i kanalizacją (narysowane wyblakłą czerwienią), które by świadczyły, że ta instalacja jest tam wykonana.  Proszę o potwierdzenie, że ten odcinek jest poza zakresem wyceny.
[image: image2.jpg]
Odp.: Wskazany odcinek to istniejąca kanalizacja elektryczna, która jest poza zakresem wyceny.
60. Proszę o potwierdzenie, że studnia kablowa SK/4-sn montowana na istniejącej kanalizacji kablowej może być studnią betonową. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowej.
61. Czy wszystkie rury przechodzące przez kanalizację maja być wycięte? Jeżeli nie, to będzie utrudniony dostęp do wnętrza studni, jeżeli tak to proszę o informacje jakie jest wypełnienie tej istniejącej kanalizacji (czy rury są puste, jeżeli nie to jakie kable przechodzą przez tą studnie?). 

Odp.: Należy przewidzieć wycięcie 4 rur w układanej studni SK/4-sn na istniejącej kanalizacji elektrycznej średniego napięcia. 2 rury są puste,  w pozostałych dwóch rurach ułożone jest zasilanie stacji transformatorowej nr 44088 oddzielnymi liniami zasilającymi średniego napięcia 3x (1x YHAKXS 12/20kV 120/50mm2).

62. Proszę o korektę numeracji nowych studni. Obecnie na rysunku PZT znajdują się dwie studnie w różnych lokalizacjach opisane jako SK/4-sn.

Odp.: SK/4-sn to numer studni projektowanej na istniejącej kanalizacji kablowej. Numer drugiej studni należy skorygować na dokumentacji powykonawczej. Studnia na SK/6-sn zlokalizowana jest przy płd ścianie proj. budynku.

63. Jaki należy przyjąć zapas kabla nn w stacji skrzydła zachodniego D3? Proszę o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji/pomieszczenia technicznego z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją zasilanej rozdzielnicy nn.

Odp.: W pomieszczeniu rozdzielni nn budynku D-3 jak i w nowej stacji transformatorowej w budynku S-1 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla na każdą sekcję. Dla zasilania budynku D3 należy wykorzystać projektowaną kanalizację kablową nn, pokazaną na PZT kolorem niebieskim. Kanalizacja wchodzi do zlokalizowanego bezpośrednio za ścianą pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające 3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie nierezerwowane RNN pole nr 1.3) i 3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie rezerwowane RNN pole nr 4.3) należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku D3, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy ścianie. Rzut pomieszczenia rozdzielni w budynku D3 Zamawiający umieszcza pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_c_Rzut_rozdzielni_budynku_D-3.pdf
64. Na którym rysunku są naniesione trasy kablowe w stacji transformatorowej? Na rysunku E-6 -rozmieszczenie urządzeń – naniesiony jest tylko rurarz brak koryt i drabinek kablowych. Na rysunkach instalacji wewnętrznej – stacja transformatorowa – jest poza zakresem opracowania. Czy kable SN i nn, mają być układane luzem na betonie?

Odp.: Trasy kablowe w stacji transformatorowej zostały pokazane na rys nr E6, E8, E10 oraz na rys E2. W stacji transformatorowej kable układane będą zarówno pod podłoga techniczną jak i na drabinkach kablowych.

65. Zgodnie z opisem technicznym OPIS_PW w folderze 57-1-17_Projekt_stacji_trafo_i_agregatu (pkt. 2.22 – Uwagi końcowe) – przedmiar jest elementem dokumentacji w oparciu o który należy dokonać wyceny, natomiast zgodnie z informacjami SWZ – przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym. Proszę o jednoznaczną informację w jaki sposób mamy traktować udostępniony przedmiar robót?

Odp.: Zgodnie z informacjami SWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 

66. Proszę o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji dla – stacja transformatorowa – o brakujące rysunki nr 10, 20, 21, 22 i 23. 

Odp.: Zamawiający udostępnił całość dokumentacji dla stacji trafo, kompletną w zakresie rysunków: 10, 20 (20.1 - 20.11), 21 (21.1 - 21.12), 22 (22.1 - 22.3), 23. 

67. Czy w zakres oferty ma wejść instalacja magazynu energii AG1 (opisana jako etap II), jeżeli tak proszę o szczegółową informację na temat tego zakresu (np. czy okablowanie ma wejść w zakres wyceny).

Odp.: Magazyn energii nie jest przedmiotem postępowania. Do oferty należy zgodnie z dokumentacją projektową przyjąć wykonanie kanalizacji energetycznej wraz ze studnią kablową SK-2.
68. Na rzutach – rys. E1 – uziom – przy detalu A – przy zaciskach kontrolnych – pojawia się informacja „w zamykanych puszkach” – czy oznacza to, że skrzynka kontrolna gruntowa ma być zamykana na kluczyk czy wystarczy jak będzie tylko deklowana i ewentualnie dokręcana śrubą?

Odp.: Należy wycenić puszki deklowane, z ewentualnym dokręceniem śrubą.
69. Proszę o jednoznaczną informację jak maja być montowane złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej? Zgodnie z informacją z rzutów uziom (rys. E1 detal A) zaciski ZK mają być zamykane w puszce trwale osadzonej w gruncie. Natomiast zgodnie z rzutem dachu (rys. E8) i opisem technicznym zacisk kontrolny ZK ma być montowany w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

Odp.: Złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej mają być montowane w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

70. Proszę o jednoznaczną informację jaka bednarka ma być prowadzona w chudym betonie? FeZn 40x4 czy FeZn 40x5?

Odp.: W chudym betonie należy przewidzieć bednarkę FeZn 40x5.
71. Proszę o potwierdzenie, że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10).  Czy od „drugiej” strony budynku, nie jest przewidziane oświetlenie zewnętrzne (poza kinkietami na elewacji przy drzwiach)?

Odp.: Zamawiający potwierdza że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego do wykonania znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10). Od drugiej strony należy wykonać tylko kinkiety.
72. Ilu komorowe maja być kanały pod podłogowe do Floorbox-ów?

Odp.: Do Floorbox-ów należy przyjąć 2-komorowe kanały podpodłogowe.

73. Proszę o uzupełnienie informacji na rzutach (instalacji oświetlenia) o informacje o szerokości i wysokości koryt i drabinek tras kablowych.

Odp.: Informacje dotyczące koryt i drabinek tras kablowych, są opisane na rys. od. E-2 do E-8.

74. Proszę o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.1. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L5- 5x6, L6-5x25, L7-5x35 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.1 to odpowiednio F5-5x16, F6-5x70, F7-5x70. Proszę o informacje, które kable są prawidłowe.

Odp.:  Kable zasilające rozdzielnicę TP1.1. to F5/L5-5x16, F6/L6-5x70, F7/L7-5x70.

75. Proszę o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.2. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L16- 5x35, L17-5x25, L18-5x6 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.2 to odpowiednio F16-5x70, F17-5x70, F18-5x16. Proszę o informacje, które kable są prawidłowe. 

Odp.: Kable zasilające rozdzielnicę TP1.2. to F16/L16-5x70, F17/L17-5x70, F18/L18-5x16.

76. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej, w zakresie branży elektrycznej jest tylko ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 iPp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34. 

Odp.: Zamawiający potwierdza że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej a w zakresie branży elektrycznej jest ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 i Pp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34.

77. W związku z etapowaniem rozbudowy tablic elektrycznych o rozłączniki (etap I) i liczniki (etap II) proszę o informację czy zamawiający przewiduje realizacje tych zadań na etapie prefabrykacji rozdzielnic (roboty na warsztacie, w trakcie montażu całości rozdzielnicy) czy też należy przewidzieć w ofercie, że aparaty będą montowane po uruchomieniu i podłączeniu pod napięcie modernizowanych rozdzielnic (montaż aparatów i zmiany w okablowaniu na obiekcie już po dostawie i montażu rozdzielnic)?

Odp.: Wszelkie prace dot. tablic elektrycznych opisane jako etap I i II należy zrealizować na etapie prefabrykacji rozdzielnic. Zamawiający informuje że w wycenie wymaga wyceny i następnie realizacji zarówno etapu I jak i II. 
78. Czy budynek ma mieć oświetlenie iluminacyjne? Brak takiej informacji w dokumentacji pojawia się tylko informacja w jednym z plików Excel (Projekt oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku). 
Odp.: Nie przewiduje się oświetlenia iluminacyjnego budynku.
79. W czyim zakresie będzie wykonanie testów obciążalności?  

Odp.: Zgodnie z załącznikiem do dokumentacji nr TT-1 testy obciążeniowe są po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby zgodnie z dokumentem TT-1 przedstawić raport z przeprowadzonych testów w formie papierowej i elektronicznej (dołączony do dok. powykonawczej).

80. Na kiedy jest planowane wykonanie testów obciążeniowych? 

Odp.: Zamawiający informuje że testy obciążeniowe należy przeprowadzić po wykonaniu niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie zasilania i innych systemów dla pomieszczeń obydwu serwerowni. Testy obciążeniowe należy przeprowadzić po całkowitej realizacji prac w zakresie serwerowni w tym wykonaniu zabudowy kiosków i infrastruktury wspomagającej (agregat prądotwórczy, klimatyzacja precyzyjna, UPS, BMS, KD itd.).

81. Proszę o przekazanie dokumentacji zawierającej stan istniejący obiektu S1 i stacji transformatorowej nr 44088. 

Odp.: Zamawiający udostępnia: 

· dokumentację powykonawczą stacji transformatorowej nr 44088 pod linkiem: 
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/S-1_DP_Stacja-transformatorowa.zip 
· schemat zasilania budynku S-1  (obecna nazwa D-2) pod linkiem:
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_01_Schemat_zasilania_budnku_D-2.pdf
Odpowiedzi na pytania od 82 do 85 zamieszczono poniżej pyt.85
82. Dotyczy robót murowych. Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość robót murowych należy przyjąć do wyceny - w kosztorysie poz. 37 – 1073,30 m2 / wg dokumentacji 1450,39m2; w kosztorysie poz. 38 – 1162,49 m2 / wg dokumentacji 2102,06m2. W kosztorysie brak ścian z bloczków gipsowych gr. 10 cm – wg dokumentacji 97,20 m2. W kosztorysie brak ścian z bloczków gipsowych gr. 8 cm – wg dokumentacji 89,90m2. 

83. Dotyczy barier przeciwpowodziowych – Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy wycenić bariery przeciwpowodziowe – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 32m2. 

84. Dotyczy pokrycia dachu – Prosimy o informację, w której pozycji należy ująć obróbki przejść konstrukcji stalowych żaluzji, pomostów, balustrad przez pokrycie dachu – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji – 270 szt. 

85. Dotyczy pokrycia dachu. Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość pokrycia dachu należy przyjąć do wyceny - w kosztorysie poz. 132-135 – 652,09 m2 / wg dokumentacji 670,39m2; w kosztorysie poz. 144-147 i 152-156 – 784 m2 / wg dokumentacji 867,06m2. 

Odp. na pytania 82-85: 

Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace.

86. Dotyczy: prace projektowe przy przygotowaniu Kart Nadzoru Projektowego. Zgodnie z SWZ w związku z informacją, że Wykonawca ma pokrywać ewentualne koszty wydania nadzorów przy zamianie materiałów prosimy o wskazanie kosztu prac za wykonanie stosownych Nadzorów Autorskich. 

Odp.: Kwota nadzoru autorskiego, jest uzależniona od zakresów i stopnia skomplikowania wprowadzanych rozwiązań zamiennych. Ustalenie wysokości kosztów wydania nadzoru przez Jednostkę Projektowania, na wniosek Wykonawcy, leży po jego stronie.

Odp. na pyt. 87-95 poniżej:

87. Prosimy o informację, w której pozycji w kosztorysie należy wycenić listwy maskujące mosiężne lub ze stali nierdzewnej na połączeniach posadzek o różnych warstwach wykończenia – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji ok 210 mb. 

88. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość podkładów należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 127,40 m3 / wg dokumentacji 168m3.

89. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość płyty fundamentowej należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 798m3 / wg dokumentacji 1063m3

90. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość płyt żelbetowych gr. 30cm- stropowych należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 461m2 / wg dokumentacji 925m2

91. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość przegłębień pod słupy należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 9,2m3 / wg dokumentacji 30,5m3

92. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość ścian oporowych należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 24,06/ wg dokumentacji 29,50m3

93. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość spoczników schodów gr. 18cm należy przyjąć do wyceny – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 95m2

94. Dotyczy robót żelbetowych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość stóp fundamentowych słupów stacji trafo  należy przyjąć do wyceny – brak w kosztorysie/ wg dokumentacji 3,93m3

95. Dotyczy robót izolacyjnych - prosimy o wyjaśnienie jaką ilość izolacji termicznych ścian piwnic należy przyjąć do wyceny – w kosztorysie 186m2 / wg dokumentacji 340m2

Odp. na pyt. 87-95:

Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace

96. Prosimy o podanie podstawowych parametrów central wentylacyjnych:

· jak sprawność wymiennika;

· wydajność nagrzewnicy;

·  wydajność chłodnicy;

· klasa filtrów.

Odp.: Wymagane parametry jakie muszą spełnić centrale wentylacyjne zawarte są w części opisowej i rysunkowej projektu wentylacji. Moce nagrzewnic zostały opisane w części dla c.t., natomiast chłodnice i agregaty skraplające w części klimatyzacji. 

97. Czy podany spręż dla central wentylacyjnych to spręż dyspozycyjny czy całkowity?

Odp.: Podany w projekcie spręż dla central wentylacyjnych to spręż dyspozycyjny.

98. Prosimy o podanie standardowych wymiarów przyborów sanitarnych montowanych na AGH. Zamawiający powołuje się na nie na rysunku "WN-13_Rozwiniecia_scian_-/_sanitariaty_rev.5.pdf"

Odp.: Standard białego montażu przewidziany do realizacji został przedstawiony w załączniku PW AGH S1 Wyposażenie sanitarne rev. 8 pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image3.png]O e _we




