[image: image2.png]



Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-26
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (53-48) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Architektura. 
Zgodnie z zestawieniem PW_AGH_S1_Zalacznik_3_Zestawienie_rolet_rev.4 występują rolety skośne  RO2-01,02,03. Rolety są zaprojektowane w oknach przez które będzie widoczna żelbetowa konstrukcja nośna (słupy ukośne). Czy w oknach na kondygnacji +2 (występujących w fasadzie SZ2 należy wycenić 2 niezależne rolety RO-2-2 (łącznie 4) ?

[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Odp.: Na kondygnacji +2 należy przyjąć ilość zgodną z załącznikiem 3, tj. 'PW AGH S1 Załącznik 3 Zestawienie rolet rev.4
2. Architektura. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić hydroizolację budynku w technologii białej wanny oraz dodatkowo na całej powierzchni poziomej pod płytą fundamentową oraz całej powierzchni pionowej ścian fundamentowych zastosować maty bentonitowe zgodne z opisem architektury punkt "1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne".

Odp.: Hydroizolacje fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego. Zamawiający rezygnuje z zastosowania maty bentonitowej.
3. Architektura. Prosimy o określenie wysokości do której należy ułożyć maty bentonitowe na pionowych ścianach fundamentowych. Proszę o podanie wysokości dla ściany północnej, południowej oraz dla ścian wschodniej i zachodniej przyległych do istniejących już budynków.

Odp.: Hydroizolacje fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego. Zamawiający rezygnuje z zastosowania maty bentonitowej.
4. Architektura. Prosimy o określenie parametrów żywicy epoksydowej, którą należy zastosować, jako wykończenie posadzek.

Odp.: Parametry żywicy epoksydowej podano w załączniku: 'PW AGH S1 Parametry wykończenia podłóg rev.7' pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028 24/Uzupelnione/Rewizjaprojektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
5. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830” dot. punktu 4.1.2:  Drzwi szczelne elektromagnetycznie z możliwością ‎otwarcia od wewnątrz i od zewnątrz, o świetle przejścia 1,1 m x 2,0 m. Mechanizm otwierania ręczny. Czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie drzwiami o świetle przejścia 1,2 m x 2,1 m i parametrach ‎tłumienia przekraczających wymagane 80 dB w zakresie częstotliwości 100kHz – 6 GHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi o świetle przejścia 1,2 m x 2,1 m i parametrach ‎tłumienia przekraczających wymagane 80 dB w zakresie częstotliwości 100kHz – 6 GHz
6. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830” dot. punktu 4.1.3 a: Konstrukcja mechaniczna klatki to stalowe panele ‎obustronnie ocynkowane o grubości min. 2 mm skręcane ze sobą na każdym boku śrubami w odległościach ‎co najwyżej 90 mm. Czy Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych w punkcie 4.1.1 zastosowanie paneli o odległości między śrubami łączącymi ‎panele większej niż 90mm?‎
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o odległości między śrubami łączącymi ‎panele większej niż 90mm,  przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych.
7. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 c: Wentylacja w Klatkach Faradaya jest realizowana przez ‎specjalnie skonstruowane panele stalowe o strukturze plastra miodu zabudowane w ramkę montażową. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach 2.05, 2.06 i 2.07 jest po jednym punkcie nawiewu i wyciągu ‎powietrza, w pomieszczeniach 2.02 i 2.04 jest po jednym punkcie wyciągu (bez nawiewu), a w ‎pomieszczeniu 2.22b jeden punkt nawiewu (bez wyciągu).‎
Odp.: Potwierdzamy, że w pomieszczeniach 2.05, 2.06 i 2.07 jest po jednym punkcie nawiewu i wyciągu ‎powietrza, w pomieszczeniach 2.02 i 2.04 jest po jednym punkcie wyciągu (bez nawiewu), a w ‎pomieszczeniu 2.22b jeden punkt nawiewu (bez wyciągu), przy zastosowaniu kratek wentylacyjnych między pomieszczeniami 2.22b, 2.02; 2.04.
8. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 c: W klatce zastosowane plastry miodu o grubości 25 mm i ‎średnicy celi 4,8 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych w punkcie 4.1.1 zastosowanie paneli wentylacyjnych w typie plastra miodu o ‎grubości i średnicy celi innych niż o grubości 25 mm i średnicy celi 4,8 mm?‎
Odp.: Przyjęte parametry wynikają z wymaganej tłumienności oraz wydajności wentylacji. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie paneli wentylacyjnych przy zachowaniu parametrów nie niższych niż projektowe, na podstawie szczegółowej analizy przedstawionej przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu.
9. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 c: Panele wentylacyjne przykręcane na śruby co najwyżej 90 ‎mm z uszczelką międzypanelową bezpośrednio na stalowe panele ścian lub sufitu. Czy Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych w punkcie 4.1.1 zastosowanie paneli wentylacyjnych o odległości między ‎śrubami łączącymi panele wentylacyjne ze ścianami lub sufitem większej niż 90mm?‎
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli wentylacyjnych o odległości między ‎śrubami łączącymi panele wentylacyjne ze ścianami lub sufitem większej niż 90mm, przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych w punkcie 4.1.1 .

10. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 e: Standardowa wielkość paneli to zazwyczaj 30cm x 30cm.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli przejściowych o wymiarach 400x400 mm ±10 mm.‎
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli przejściowych o wymiarach 400x400 mm ±10 mm., przy zachowaniu wymaganych lub otrzymaniu wyższych parametrów ‎tłumienia od wymaganych.
11. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 e: Światłowody wprowadzane do wnętrza klatki poprzez ‎dedykowane panele przejściowe w których instalowane są przepusty światłowodowe/falowody (metalowa ‎rurka o odpowiednio dobranej średnicy oraz długości).

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości zamontowanych w Klatce Faradaya przepustów oraz ‎sumarycznej ilości przepustów światłowodowych/przepustów falowodowych‎.

Odp.: Zamawiający informuje dla potrzeb kabiny ekranującej wymaga sumarycznie: 
· 20 szt. kabli światłowodowych 2J OS2 B2ca o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,2mm

· 2 szt. światłowodu SM 4J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm

· 2 szt. światłowodu SM 12J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm

Zamawiający wymaga aby dla kabiny ekranowanej wykonać połączenie dla potrzeb:

· LAN w strefie 2 - światłowód 20x 2J OS2 B2ca

· inst. połączenia pomiędzy centralą ppoż. w kabinie ekranowanej a centralą budynkową ppoż. 2xświatłowód SM 12J

· instalacja CCTV w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

· instalacja SSWiN w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

Zamawiając informuje że, zgodnie z projektem dla kabiny ekranującej wymaga:

· 10 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanałów wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji w płaszczyźnie klatki Faradaya 

· 10 szt. kratek wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji

· 1 szt. kratki transferowej dla potrzeb klimatyzacji

· 1 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanału o śr. 200 wyciągu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

· 2 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanałów o śr. 160 nawiewu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

· 4 szt. kratek nawiewu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej,

· 6 szt. kratek wyciągu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej

12. Kancelaria
‎PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 f: Panele okienne o wymiarach 1900 x 1850 mm oraz 1900 x ‎‎2700 mm wykonane z tego samego materiału co panele ścienne.

Czy wymiary 1900 x 1850 mm oraz 1900 x 2700 mm należy rozumieć jako wymiary otworu pod panele czy ‎jako zewnętrzne wymiary paneli?‎
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych wymiarów w zakresie ± 80mm (np. zamiast panelu ‎okiennego o wymiarach 1900 x 1850 mm zastosowanie panelu o wymiarach 1920 x 1920 mm, a zamiar ‎panelu o wymiarach 1900 x 2700 mm zastosowanie panelu o wymiarach 1920 x 2720 mm)?‎
Odp.: Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie wymiarów do +/-80mm paneli, z tym, że każdą zmianę w tym zakresie należy potwierdzić na etapie opracowania projektu Warsztatowego do akceptacji Zamawiającego. Wymiary należy rozumieć jako zewnętrzne gabaryty paneli
13. Kancelaria
‎PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 f: Wypełnienie paneli: siatka miedziana, czerniona 100 OPI, ‎o maksymalnej średnicy drutu 0,06 m, minimalnym rozmiarze otworów 0,19mm i przezierności minimum ‎‎60%

W Załączniku A-KT-04_Kancelaria_-_rozwiniecia_scian_1-50 pojawia się następujący opis dotyczący ‎wypełnienia paneli okiennych: Siatka ciągniona (oczko romb 10x6 o prześwicie 67%).‎ Które z wymagań należy uznać za wiążące?‎
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o innych parametrach niż podane powyżej (minimalny ‎rozmiar otworów lub rozmiar oczka o kształcie rombu) lecz spełniające wymagania tłumienia zawarte w ‎punkcie 4.1.1 lub przewyższające je?‎ 

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z opisem: Wypełnienie paneli: siatka miedziana, czerniona 100 OPI, ‎o maksymalnej średnicy drutu 0,06 m, minimalnym rozmiarze otworów 0,19mm i przezierności minimum ‎‎60%. Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o innych parametrach, spełniającej wymagania tłumienia zawarte w ‎punkcie 4.1.1 lub przewyższające je.

14. Kancelaria. PW_AGH_S1_Opis_techniczny_KT_0830 dot. punktu 4.1.3 f: Umożliwienie okresowego demontażu obu typów ramek ‎okiennych przez zastosowanie śrub motylkowych M10. 

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia możliwości okresowego demontażu obu typów ramek okiennych przez zastosowanie śrub motylkowych M10.
15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie śrub motylkowych o innej średnicy niż M10 przy zachowaniu ‎parametru tłumienia o wartości zawartej w punkcie 4.1.1 ?‎
Odp.:  Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania innej średnicy śrub niż M10, przy zachowaniu parametru tłumienia o wartości zadanej w ‎punkcie 4.1.1 lub przewyższającej go.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.png]