[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-27
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

PO W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ (6)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. UPS

W zakresie wymagań dotyczących UPS, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zawartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:

Minimalne parametry techniczne UPS: 
	WEJŚCIE
	

	Nominalne napięcie wejściowe
	Vrms
	400

	Zakres napięcia wejściowego przy obciążeniu nominalnym bez rozładowania akumulatorów (minimum)
	Vrms
	306 – 480

	Częstotliwość nominalna
	Hz
	50

	Zakres częstotliwości (minimum)
	Hz
	40Hz - 70Hz

	Współczynnik mocy przy nominalnym obciążeniu oraz w nominalnych warunkach wejściowych
	
	≥0,99

	Zniekształcenie prądu wejściowego w nominalnych warunkach wejściowych i maksymalnym prądzie wejściowym
	%
	< 3

	Łagodny start
	
	TAK

	WYJŚCIE (falownik)
	

	Nominalna moc pozorna
	kVA
	600

	Nominalna moc czynna (kW)
	kW
	600

	Nominalna moc pozorna I etap
	kVA
	240

	Nominalna moc czynna I etap
	kW
	240

	Nominalne napięcie wyjściowe
	Vrms
	400

	Nominalna częstotliwość wyjściowa
	Hz
	50

	Stabilność napięcia przy obciążeniu zbilansowanym
	%
	± 1

	Stabilność napięcia przy 100% obciążeniu niezbilansowanym
	%
	± 5*

	Zniekształcenie napięcia wyjściowego (THDu) przy 100% obciążeniu liniowym
	%
	< 3  

	Zniekształcenie napięcia wyjściowego (THDu) przy obciążeniu nieliniowym zgodnie z IEC/EN 62040-3
	%
	< 5

	Współczynnik mocy wyjściowej
	
	do 1

	Odpowiedź przy napięciu nieustalonym
	%
	± 5*

	Rodzaj zasilanych odbiorników
	
	od 0,6 poj. do 0,6 ind. 

	Przeciążalność falownika
	% / min
	105% trwała przez 60 min

125% przez 10 min

150% przez 1 min

	Prąd zwarcia na pracy z falownika przy maksymalnej mocy wyjściowej minimum
	A
	1500

	Czas trwania prądu zwarciowego minimum
	ms
	200

	OBEJŚCIE STATYCZNE
	

	Nominalne napięcie obejścia
	Vrms
	400

	Częstotliwość nominalna
	Hz
	50

	Konfiguracja
	
	Bypass centralny lub zdecentralizowany przy warunku że przeciążeniowe by-pass urządzenia UPS w etapie 1 będą nie mniejsze niż 600kW  przez min. 10 minut

	Prąd nominalny
	A
	870

	Przeciążalność bypassu
	% / min
	110% długotrwałe, przez 60 min

125% przez 10 min.

150% przez 1 min.



	Tolerancja napięcia obejścia
	%
	+/-15

	Zakres synchronizacji częstotliwości
	%
	±10 

	Wytrzymałość zwarciowa (minimum)
	kA
	30 – już dla etapu I

	BATERIA
	

	Typ
	VRLA

	Technologia
	AGM

	Żywotność
	10 lat

	Moc / czas autonomii
	200kW/10min @ 20oC – I etap

400kW/10min @ 20oC – II etap

600kW/10min @ 20oC – III etap

	Napięcie końcowe rozładowania
	V/ogn.
	1,75

	Sprawność DC/AC
	%
	95%

	Kompensacja temperaturowa napięcia buforowego
	
	TAK

	Prąd ładowania przy 10 modułach mocy
	A
	500

	DANE SYSTEMOWE
	

	Sprawność AC/AC VFI przy obciążeniu 100%
	%
	96.50

	Sprawność AC/AC VFI przy obciążeniu 75%
	%
	97.00

	Sprawność AC/AC VFI przy obciążeniu 50%
	%
	97.20

	Sprawność AC/AC VFI przy  obciążeniu 25%
	%
	96.60

	Sprawność w trybie ECO (VFD)
	%
	99.00

	Sprawność w trybie VI
	%
	98.8

	Hałas w odległości 1 metra z przodu przy pełnym obciążeniu
	dBA
	<70 dBA

	Temperatura pracy
	°C
	0 do 40

	Wysokość w trakcie pracy minimum
	m
	< 1000 m n.p.m

	Wilgotność względna
	-
	0 do 95% bez kondensacji

	Wymiary (szer. X gł. X wys.) maksymalnie
	mm
	1312x1000x2000

	Waga (z 10 modułami mocy) maksimum
	kg
	1250

	Stopień ochrony przy otwartych drzwiach
	IP20

	Kolor
	RAL7021*

	Wejście przewodów
	Góra i dół

	Dostęp serwisowy
	Tylko od przodu

	Chłodzenie
	wentylacja wymuszona, wlot powietrza z przodu, wylot powietrza do tyłu

	Lokalizacja
	
	W pomieszczeniu (przestrzeń wolna od gazów korozyjnych i przewodzącego pyłu)

	KOMUNIKACJA
	

	Gniazda
	2 gniazda na karty  komunikacyjne

	Karta komunikacji
	Karta SNMP, MODBUS, BACNET, 

Karta z wyjściami bezpotencjałowymi – przekaźniki

Karta do komunikacji z systemem zdalnego monitoringu producenta

	Wejścia/wyjścia cyfrowe
	- ochrona przed napięciem zwrotnym

- informacja o zasilaniu z generatora

- monitorowanie pozycji łącznika bypassu zewn.

- monitorowanie zabezpieczenia baterii

- EPO

	ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
	

	Bezpieczeństwo
	IEC 62040-1 lub równoważna

	EMC
	IEC 62040-2, Klasa C3 emisja i odporność lub równoważna

	Wykonanie i parametry wg
	IEC 62040-3 lub równoważnej


*Zamawiający informuje że rezygnuje z parametrów oznaczonych ‘*’ 
Zamawiający wymaga modułowego zasilacza UPS z centralnym bypassem lub bypassem zdecentralizowanym ale z prądem zwarciowy min 30kA  już dla etapu 1 i przy warunku, że przeciążeniowe by-pass urządzenia UPS w etapie 1 będą nie mniejsze niż 600kW przez min. 10 minut (dla modułów o mocy 240kW)

Zamawiający dopuszcza szafę UPS gdzie podejście kablowe i przełączniki zabudowane będą w dolnej części szafy a moduły UPS w części górnej.

Zamawiający wymaga aby pojedynczy moduł UPS był nie mniejsze niż 60kW i nie większe niż 100kW. Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły dla całkowitej moc UPS'a tj.: 600kW mieściły się w jednej szafie RACK dostarczonej na etapie 1 budowy serwerowni. Rozmiar szafy musi umożliwić zachowanie przestrzeni serwisowych, dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. 

Zamawiający informuje że minimalne wymagania spełniają urządzenia: VERTIV APM2 - 600kW oraz HUAWEI UPS5000-H  - 600kW . 

UWAGA!!! 

Wszystkie pozostałe parametry dot. UPS, nie wymienione w powyższej tabeli  i opisie pozostają bez zmian (należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ).

2. Klimatyzacja precyzyjna

W zakresie wymagań dotyczących klimatyzacji precyzyjnej, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:
	Lp.
	Wymaganie

	1
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni wymiary nie większe niż: 2350+550/3170/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość)

	2
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeni UPS wymiary nie większe niż: 2350+500/2050/1030mm(wysokość/szerokość/głębokość)*

	3
	Agregaty wody lodowej wymiary nie większe niż: 5900/2210/8592mm (długość/szerokość/wysokość)**

	4
	Temperatura wody lodowej na powrocie 27,5st. C +/- 0.5st.C *** 

	5
	Agregat wody lodowej masa całkowita ,,na mokro’’ max  3750 kg przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia nie gorszych niż te wskazane w projekcie****

	6
	Szafy klimatyzacji w pomieszczeniu UPS minimum 2 wentylatory EC FAN z bezstopniową regulacją obrotów

	7
	Logika sterowania: będzie zależeć od temperatury w 

zimnym korytarzu lub będzie oparta na kontroli nawiewanego powietrza poprzez pomiar ciśnienia wewnątrz zabudowanego zimnego korytarza.

	8
	Przepływ wody lodowej w  szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni w nominalnym punkcie pracy nie większy niż  5,0l/s +/-10% co daje przedział 4,5-,5,5l/s

	9
	Przepływ powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni w nominalnym punkcie pracy min. 31 800m3/h przy zapewnieniu zakładanych parametrów w pomieszczeniu

	10
	Spadek ciśnienia w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni (wymiennik + zawór + połączenia) nie większy niż: 156 kPa (wymiennik+zawrór nie większy niż 69,4kPa) pod warunkiem uwzględnienia różnicy w doborze pompy obiegowej.

	11
	Zamawiający dopuści szafy klimatyzacji precyzyjnej  w pom. serwerowni o parametrach: ciężar nienapełnionej szafy: nie większe niż 950 kg. Ciężar napełnionej szafy: nie większa niż 1050 kg *****

	12
	Przepływ wody lodowej w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu UPS w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 1,75 l/s

	13
	Przepływ powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu UPS w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 20 000 m3/h pod warunkiem zapewnienia zakładanych parametrów w pomieszczeniu

	14
	Spadek ciśnienia w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni (wymiennik + zawór + połączenia)  nie większy niż: 55kPa (wymiennik + zawór nie większy niż 35,7kPa) pod warunkiem uwzględnienia różnicy w doborze pompy obiegowej. 

	15
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej w pom UPS temperatura powietrza powrotnego: 32°C, RH 30% pod warunkiem zachowania parametrów powietrza w pomieszczeniu

	16
	Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w podkonstrukcję pod szafę. Podkonstrukcja do wysokości podłogi technologicznej (tak aby szafy klimatyzacji licowały się od dołu z podłogą technologiczną. Podkonstrukcja dla szaf klimatyzacyjnych powinna uwzględniać zabezpieczenie przenoszenia drgań urządzania na strop i konstrukcję

	17
	Współczynnik wydajności chłodniczej EER nie mniejszy niż 27,7

	18
	Szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni: karta komunikacyjna umożliwiająca jednoczesne podłączenia trzech niezależnie pracujących systemów sterowania i nadzoru szaf klimatyzacji precyzyjnej w niezależnych protokołach komunikacyjnych SNMP, Modbus IP, BACnet IP oraz HTTP (Web), Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na montażu 3 niezależnych kart podłączonych do trzech niezależnych systemów


* Zamawiający wymaga aby szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS o wymiarach 2350+550/2050/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość) zapewniały zachowanie przestrzeni serwisowych dla dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. Zamawiający przypomina, że dla pomieszczenia 4.03, wnęka przeznaczona dla dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej, posiada wymiar 4645mm x 915mm (szerokość x głębokość).

** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie agregatów wody lodowej o szerokości maksimum 2210mm przy założeniu, że całkowite obciążenie połaci dachowej nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia dachu, przy zachowaniu nie gorszych, niż podane w projekcie, parametrów poboru energii elektrycznej oraz pozostałych parametrów. Zamawiający wymaga aby zostały zachowane minimalne wymagane (wg. BHP i DTR-ki) szerokości przejść serwisowych (serwis i wymiana podzespołów) dla potrzeb agregatów wody lodowej oraz pozostałym urządzeń i instalacji. Zamawiający informuje, że dopuszczalne obciążenie dachu wynosi dla obciążeń użytkowych 4.0 kPa oraz obciążeń stałych 2.2 kPa.

*** Zamawiający wymaga aby zostały utrzymane projektowe parametry temperatury powietrza nawiewanego i powietrza powrotnego, wydajności agregatu wody lodowej jak również pozostałych parametrów projektowych, w tym wydajność freecoolingu i wielkości poboru mocy (energii) elektrycznej przez agregat. 

**** Zamawiający wymaga aby dla agregatów wody lodowej o masie całkowitej ,,na mokro’’ max  3750 kg zachowania pozostałych parametrów urządzenia nie gorszych niż te wskazane w projekcie oraz potwierdzenia przez konstruktora, że nie wpłynie to negatywnie na konstrukcję budynku. Zamawiający informuje że dopuszczalne obciążenie dachu wynosi dla obciążeń użytkowych 4.0 kPa oraz obciążeń stałych 2.2 kPa. Zamawiający wymaga aby zachowane były minimalne wymagane (wg. BHP i DTR-ki) szerokości przejść serwisowych dla potrzeb agregatów wody lodowej oraz pozostałym urządzeń i instalacji.
***** Zamawiający dopuści szafy klimatyzacji precyzyjnej  w pom. serwerowni o parametrach: ciężar nienapełnionej szafy: nie większy niż 950 kg. Ciężar napełnionej szafy: nie większy niż 1050 kg. Zamawiający informuje, że strop serwerowni został zaprojektowany na obciążenia zmienne 10 kPa.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do projektowego w zakresie większego poboru energii elektrycznej przez szafy klimatyzacyjne jeśli sumaryczny pobór energii przez cały układ tj między innymi szafy klimatyzacyjne oraz agregaty wody lodowej będzie niższy niż dla rozwiązania projektowego (w obrębie jednego układu klimatyzacji precyzyjnej tj. jednostek wewn. jedn. zewn. oraz niezbędnych pozostałych elementów) i nie spowoduje to zmiany dobranych obwodów zasilania tj. między innymi: szynoprzewodów, kabli zasilających oraz zabezpieczeń obwodów.

UWAGA!!! 

Wszystkie pozostałe parametry dot. Klimatyzacji precyzyjnej, nie wymienione w powyższej tabeli i opisie pozostają bez zmian (należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ).
3. Agregat prądotwórczy

W zakresie wymagań dotyczących agregatu prądotwórczego, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zawartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:
	Lp.
	Wymaganie

	1
	Wymagana moc w trybie rezerwowym L.T.P. minimum 1500kVA/1200kW.

	2
	Akumulator w konfiguracji 4x12V lub 2x 24V

	3
	Należy dobrać zbiornik paliwa do wymaganego czasu pracy przy 100% obciążenia dla min. 12 godzin.

	4
	Pojemność skokowa - nie mniejsza niż 39 litrów pod warunkiem, że wszystkie inne parametry techniczne i wydajnościowe zostaną spełnione.

	5
	Dwuścienny izolowany komin systemowy o średnicy zewnętrznej 50cm i wewnętrznej 41cm, ponad dach budynku, długości: 32,20 m (odprowadzenie spalin)

	6
	Agregat w wykonaniu otwartym (bez dodatkowej obudowy)

	7
	Klasa agregatu G3

	8
	Agregat prądotwórczy należy dostarczyć z kompletnym układem czerpni i wyrzutni powietrza oraz kompletem tłumików na układzie wydechowym


Agregat wraz ze zbiornikiem należy umieścić w pomieszczeniu do którego przewidziana droga transportowa ma wymiary 560cm x 300cm (szerokość x wysokość) Rysunek A-11 Przekrój D-D. Pomieszczenie agregatu nr.-1.27 ma wymiary 1072,50 x 695 x 372,5cm (szerokość x głębokość x wysokość)  Rysunek A-01 Rzut kond -1.

W przypadku kiedy dobrany zbiornik paliwa agregatu (dla pracy przez 12 godzin przy 100% obciążenia) wymaga uzyskania uzgodnień, zgłoszeń lub pozwoleń np. Urzędu Dozoru Technicznego,  wszelkie formalności w tym zakresie leżą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że w doborze agregatu prądotwórczego należy kierować się wymaganiami  i parametrami  zawartymi w projekcie elektrycznym nr 06_5 Stacja transformatorowa a nie parametrami znajdującymi się w projekcie architektury.

UWAGA!!! 

Wszystkie pozostałe parametry dot. agregatu prądotwórczego, nie wymienione w powyższej tabeli i opisie pozostają bez zmian (należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ).
4. Szafa RACK

W zakresie wymagań dotyczących szaf RACK, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:
	Lp
	Wymaganie

	1
	Szczelność IP20 z możliwością podniesienia poziomu szczelności do IP54 bez konieczności wymiany konstrukcji szafy. Należy również przewidzieć możliwość podniesienia poziomu szczelności zamontowanych drzwi szafy (do IP54) bez konieczności ich kompleksowej wymiany (wymiana jedynie w zakresie paneli perforowanych).

	2
	Indywidualna konfiguracja szafy – Należy zastosować rozwiązania systemowe danego producenta m.in w zakresie: zaślepek z przepustami kablowymi, paneli wentylacyjnych, wkładek filtracyjnych, wentylatorów umieszczonych na drzwiach, wieszaków kablowych pionowych,

	3
	Drzwi szafy z zamkiem 3-punktowym współpracującym z klamką elektroniczną do kontroli dostępu

	4
	Drzwi z możliwością zamiany siatki perforowanej na pełny panel bez konieczności wymiany całych drzwi.

	5
	Możliwość dzielenia ścian bocznych w poziomie na min 2 sekcje

	6
	Szafy RACK muszą być przygotowane do separacji między-szafowej za pomocą wsuwanych przegród bez konieczności rozsuwania szaf.

	7
	Szafy RACK z profili zamkniętych o gr. min 1,5 mm, spawane z minimalną nośnością 1500kg. Zamawiający nie wymaga spełnienia normy jakości w spawaniu DIN EN ISO 3834-2.

	8
	Szafy RACK muszą  umożliwić montaż elementów od różnych producentów

	9
	W szafach o funkcji agregacji okablowania wymaga się zainstalowania czterech pionowych drabinek kablowych, po dwóch na stronę, każda drabinka o szerokości minimum 250mm, drabinka kablowa siatkowa, odpowiednio wzmocniona, celem utrzymania ciężaru kabli.


Zamawiający zmienia zapisy w zakresie wymagań dotyczących szaf serwerowych – pomieszczenia serwerowni i dokonuje poniższych modyfikacji: w OPZ (Instalacje elektryczne -> Serwerownia CRI -> Projekt wyposażenia i okablowania strukturalnego serwerowni S1 -> “AGH_PW_ES_002.pdf” w części opisowej w pkt. 7.1 “Szafa serwerowa” w zakresie użycia nazwy własnej „HPE Primera” i dokonuje zmiany polegającej na jej wykreśleniu.

UWAGA!!! 

Wszystkie pozostałe parametry Szaf RACK, nie wymienione w powyższej tabeli i opisie pozostają bez zmian (należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ).
LISTWY PDU
W zakresie wymagań dotyczących listew PDU, Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ oraz w dokonanych uprzednio zmianach SWZ sformułowań:

	Lp
	Wymaganie

	1
	Każda faza listwy PDU musi posiadać kombinowane zabezpieczenie różnicowo-nadprądowe lub rozwiązanie równoważne polegające na złożeniu dwóch zabezpieczeń przy zachowaniu parametrów takich jak dla kombinowanego zabezpieczenia różnicowo-nadprądowego. Dopuszcza  się również listwy bez zabezpieczenia pod warunkiem, że nastąpi przeniesienie zabezpieczeń różnicowo-prądowych (osobno dla każdej faza) do kasety odpływowej, do której podłączona jest listwa PDU.

	2
	Wymiary nie większe niż: 56/95mm szerokość/głębokość) przeznaczone do montażu w szafie RACK wysokości 42U.


UWAGA!!! 

Wszystkie pozostałe parametry listew PDU, nie wymienione w powyższej tabeli pozostają bez zmian (należy przyjąć zgodnie z zapisami OPZ).

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]