[image: image3.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-26
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (58-34) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Zgodnie z rys Zagospodarowania terenu “kanalizacja kablowa nn”  istniejącą kanalizację przy nowo powstałym budynku D3 wymieniamy na nową (rury , studnie) wprowadzamy też ją do ww budynku (D3) . Czy w istniejącej kanalizacji są kable które trzeba będzie przełożyć lub poprowadzić na nowo? Jeśli tak to bardzo prosimy o szczegółowy zakres prac w tamtym rejonie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że  kanalizacja kablowa nn pokazana na niebiesko na PZT jest nową kanalizacją do wykonania, z wyłączeniem odcinka od studni SK-nn (rezerwa) do studni SK/2-nn wraz z projektowanym podejściem do budynku D-3. W istniejącej kanalizacji nie przewiduje się potrzeby przekładania lub prowadzenia kabli na nowo.

2. Zgodnie z rys Zagospodarowania terenu “kanalizacja kablowa nn”  istniejącą kanalizację przy nowo powstałym budynku D3 wymieniamy na nową (rury , studnie) wprowadzamy też ją do ww budynku (D3) .Czy granicą jest ściana budynku D3? W czyim zakresie jest przewiert oraz zabezpieczanie rurarzu wchodzącego do budynku D3? 

Odp.: Zamawiający informuje, że granicą realizacji kanalizacji kablowej jest studnia kablowa SK/2-nn, natomiast podejściem wraz z przewiertem do budynku D-3 jest poza zakresem wyceny. Po stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie rurarzu na całej długości kanalizacji elektrycznej.
3. Zgodnie z rys Zagospodarowania terenu “kanalizacja kablowa nn”  istniejącą kanalizację przy nowo powstałym budynku D3 wymieniamy na nową (rury , studnie) wprowadzamy też ją do ww budynku (D3) . Przy narożniku budynku D3 nowo układana kanalizacja mocno skręca w stroną ul Władysława Reymonta, natomiast nie ma tam zaprojektowanej żadnej studni. Mówimy o rurach SRS 8x160 gdzie tak naprawdę niema fizycznej możliwości, aby je tak zagiąć. Bardzo prosimy o rev dokumentacji uwzględniającą nie zbędą dodatkową studnię. 

Odp.: Zamawiający informuje, że kanalizacja kablowa wraz ze studniami, na odcinku od studni SK-nn (rezerwa) do studni SK/2-nn wraz z projektowanym podejściem do budynku D-3 nie wchodzi w zakres wyceny. 
4. Zgodnie z SWZ Zamawiający nie przewiduje “mufowania kabli” jednak analizując długości kabli SN (438 mb) jak i trasę kabla (co najmniej 6 zagięć 90 stopni) wydaje się to niezbędne. Bardzo prosimy o potwierdzenie, iż w uzasadnionych przypadkach mufowanie kabli jest dozwolone. 

Odp.: Zamawiający dopuści wykonanie naprawy przez zastosowanie muf kablowych tylko w uzasadnionych przypadkach (negatywny wynik pomiaru linii kablowej). Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie zgięcia kabli przechodzą przez studnie kablowe. We wszystkich studniach kablowych kable należy ułożyć przy ściankach, z odpowiednim zapasem, w celu umożliwienia wejścia obsługi do przedmiotowych studni.

5. Zgodnie z “Wytycznymi dla zastępczej stacji transformatorowej” transformator ma być min 1000kVA. Ze względu na trudność w dostępie wolnostojących stacji spełniających wszystkie parametry wymienione w ww pliku. Bardzo prosimy o zgodę na ustawienie dwóch stacji z trafo 630kVA każda.  
Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie dwóch stacji transformatorowych zbudowanych z transformatorów 630KVA każda, jednakże w takim przypadku przenośny zespół prądotwórczy  musi zapewnić zasilanie obydwóch rozdzielni niskiego napięcia w dwóch zastępczych stacjach transformatorowych.
6. Zgodnie z “Wytycznymi dla zastępczej stacji transformatorowej” pkt 10) “Należy przewidzieć ewentualne zasilanie placu budowy z tymczasowej stacji transformatorowej”. Ile mocy będzie dostępne z tymczasowej stacji trafo? 

Odp.: Zamawiający informuje, że planuje wykorzystać całą dostępną moc transformatora 1000kVA w zastępczej stacji transformatorowej na potrzeby zasilania istniejących odbiorów energii elektrycznej. Ewentualne zasilanie placu budowy z tymczasowej stacji transformatorowej będzie wiązało się z koniecznością zastosowania transformatora o odpowiednio większej mocy.

7. Zgodnie z “Wytycznymi dla zastępczej stacji transformatorowej” pkt 9) “W przedmiotowej stacji transformatorowej należy przewidzieć miejsce i zapewnić możliwość podpięcia przenośnego zespołu prądotwórczego o mocy min 600kVA” Czy możemy przewidzieć, iż zespół prądotwórczy będzie zlokalizowany obok stacji a nie w niej? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga żeby przenośny zespół prądotwórczy o mocy min 600kVA był zlokalizowany w tymczasowej stacji transformatorowej.

8. Zgodnie z “Wytycznymi dla zastępczej stacji transformatorowej” pkt 4) “nadmiar kabli pozostawić i wprowadzić do Zastępczej Stacji Transformatorowej.” Czy w przypadku kiedy okaże się, iż nadmiar kabla nie pozwala na jego zlokalizowanie w samej stacji można go zlokalizować w wykopie przy stacji tymczasowej? 

Odp.: Nadmiar kabli, który nie zmieści się w tymczasowej stacji transformatorowej należy zabezpieczyć w rurach osłonowych przed stacją transformatorową.

9. Prosimy o podanie mocy zapotrzebowanej przez poszczególne odpływy tymczasowej stacji trafo (kompleks akademików ALFA, hotel Krokus, budynek D2-sekcja II, budynek D3-sekcja I, hotel Krokus –rezerwa, budynek D2-sekcja I, budynek D3- sekcja II).

Odp.: Zapotrzebowanie na moc poszczególnych odpływów tymczasowej stacji transformatorowej będzie zmienne oraz uzależnione od zużycia energii elektrycznej przez odbiory w różnych porach dnia i roku w zależności od ilości osób przebywających w poszczególnych budynkach. Wymaga się zachowania ilości i wielkości zabezpieczeń dla istniejących już odpływów wyszczególnionych w wytycznych zastępczej stacji transformatorowej. Dla akademików ALFA 1x400A, Hotel Krokus 2x400A, budynku D-2 2x630A, budynku D-3 2x400A. Zamawiający informuje, że planuje wykorzystać pełną moc zastępczej stacji transformatorowej dla ww. odbiorów.

10. Zgodnie z PW cześć kanalizacji potrzebnej do zasilania obiektu już istnieje. Prosimy o potwierdzenie, iż jest ona drożna. 

Odp.: Zamawiający informuje, że istniejąca kanalizacja do zasilania obiektu na dzień dzisiejszy jest drożna.

11. Zgodnie z SWZ w zakresie Wykonawcy jest wykonanie zasilania budynku jeszcze nie zrealizowanego D3. Brak jest jakichkolwiek informacji o możliwości wejścia do budynku kablami, brak schematu zasilanie budynku D3 oraz brak rzutu z zaznaczoną trasą kabla. Bardzo prosimy o załączanie ww. rysunków. 

Odp.: Dla zasilania budynku D3 należy wykorzystać wykonaną w ramach budowy budynku D-3 kanalizację kablową nn, pokazaną na PZT kolorem niebieskim. Kanalizacja wchodzi do zlokalizowanego bezpośrednio za ścianą pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające  3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie nierezerwowane RNN pole nr 1.3) i 3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie rezerwowane RNN pole nr 4.3) należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku D3, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy ścianie. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu rozdzielni nn budynku D-3 jak i w stacji transformatorowej budynku S-1  należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla na każdą sekcję. 

Rzut pomieszczenia rozdzielni w budynku D3 oraz schemat zasilania budynku D3 zamieszczono pod poniższymi linkami:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_c_Rzut_rozdzielni_budynku_D-3.pdf 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_d_Schemat-elektryczny-RG-nN-budynku_D-3.pdf
12. Zgodnie z SWZ odnośnie zasilania bud D3.  Czy oprócz opisanego kabla zasilającego (YKXS 240mm2) Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić rurarze, korytka kablowe, drabinki, głowice, przejścia szczelne itp? Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości? 

Odp.: W ofercie należy uwzględnić wszelkie niezbędne elementy i  wycenić zgodnie z projektem. Wszystkie wejścia rurarzu kanalizacji elektrycznej do budynków należy uszczelnić.

13. Bardzo prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji istniejącej stacji trafo nr 44088. 

Odp.: Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą stacji transformatorowej nr 44088 pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/S-1_DP_Stacja-transformatorowa.zip
oraz schemat zasilania budynku D-2 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_01_Schemat_zasilania_budnku_D-2.pdf
14. Opis niektórych urządzeń /materiałów wprost informuje jaki producent został zastosowany w dokumentacji. Czy istniej możliwość ich zamiany? 

Odp.: Należy zastosować rozwiązania o parametrach zgodnych z dokumentacją, w pełni kompatybilnych i współpracujących z istniejącym systemem elektroenergetycznym wraz z wizualizacją i implementacją w istniejącym systemie monitoringu Uczelni. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w dokumentacji.
15. Zgodnie z zapisami SWZ “warunki zasilania tymczasowego placu budowy zostaną wystawione po wcześniejszym wniosku” Po jakim czasie Sektor Techniczny AGH wyda warunki przyłączenia? 

Odp.: Zamawiający informuje, że warunki zasilania placu budowy zostaną wydane przez Sektor Techniczny niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, na podstawie złożonego do Sektora Technicznego wniosku zawierającego informację o zapotrzebowaniu na moc elektryczną.

16. Zgodnie z zapisami SWZ tymczasowe zasilanie budowy będzie odbywać się z złącza kablowego przy bud D2. Bardzo prosimy o zaznaczenie lokalizacji tego złączna na planie zagospodarowania terenu oraz określenie max mocy jaką możemy z niego pobrać? 

Odp.: Zamawiający udostępnia rysunek fragmentu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją złącza kablowego przy budynku D-2 pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_b_lokalizacja_linii_kablowych-do-przepiecia.pdf. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z maksymalna moc do pobrania z przedmiotowego złącza kablowego to 150kW.

17. Czy wykonane zostało na budynku badanie statyki dachu, jeśli tak to bardzo prosimy o udostępnienie. 

Odp.: Zamawiający informuje że wszystkie obliczenia statyczne znajdują się w pliku "AGH-S1-PB_OPIS_TECHNICZNY.rev7.pdf" umieszczonym pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/AGH_S1_PB-Z/
18. Proszę o doprecyzowanie informacji o drzwiach okleinowych. Drzwi w zestawieniach określane są jak "drzwi okleinowane", po czym w opisie jest zapis na ich temat: "powierzchnia skrzydła malowana farbami akrylowymi z palety RAL i NCS". Czy drzwi mają być ostatecznie „okleinowane” czy „malowane”. 

Odp.: Drzwi wewnętrzne pełne mają być okleinowane w kolorystyce opisanej na rysunkach 'posadzek + aranżacji' poszczególnych kondygnacji.

19.  Proszę o wyjaśnienie informacji o ościeżnicach. W opisie występuje następujący zapis: „Ościeżnice - ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi gładkimi płytami HDF w kolorze drzwi" – proszę o doprecyzowanie czy ościeżnice mają być drewniane obejmujące regulowane? Jeśli tak to czy malowane czy okleinowane.

Odp.: Należy wycenić ościeżnice: drewniane, obejmujące, regulowane, okleinowane w kol. drzwi.

20. Ościeżnice drzwi okleinowych - czy dopuszcza się ościeżnice stalowe regulowane obejmujące, np. w pomieszczeniach z wilgocią (toalety, kuchnia, itp.).

Odp.: Zamawiający dopuszcza montaż ościeżnic stalowych w pomieszczeniach z wilgocią.

21. Przy drzwiach akustycznych, o założonych wartościach współczynników, wypełnienie "plaster miodu" nie spełni wymagań. Proponowane rozwiązanie to płyta wiórowa drążona lub płyta akustyczna – czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę?

Odp.: Dopuszcza się zmianę w zakresie wypełnienia drzwi. Należy zastosować wypełnienie drzwi akustycznych spełniające wymagane parametry. 

22. Czy na klatce schodowej K-2 i K-3 powinno być zastosowane barierki uchylne? 

Odp.: Barierki uchylne w klatkach schodowych K-2 i K-3 nie są wymagane.

23. Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących pomostów z drabiną na dachu – brak detalu i specyfikacji.

Odp.: Należy przyjąć pomosty systemowe attykowe mocowane na stałe, wykonane z aluminium, certyfikowane zgodnie z normą europejską PN EN 14122-2 lub równoważną. Poręcz prosta, stopnie antypoślizgowe. 

Projekt warsztatowy pomostów należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie realizacji.

24. Prosimy o informację czy wieszaki rowerowe ścienne w pomieszczeniu -1.10 są objęte zakresem wyceny. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie specyfikacji wieszaków rowerowych. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wieszaki rowerowe ścienne w pomieszczeniu -1.10 są objęte zakresem wyceny. Wymagania dla wieszaków rowerowych: 24 miejsca, stojaki ścienne regulowane do ustawiania rowerów w pionie, wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w gniazda na tylne koła, kompatybilne z rowerami wyposażonymi w błotniki, elektrycznymi oraz z hamulcami tarczowymi. 
25. Proszę o informacje czy ilości podane w zestawieniach Balustrad są poprawne – w przedmiarze ilość różni się o ponad 100 m względem zestawień.

Odp.: Potwierdzamy, że ilości  podane w zestawieniach balustrad są poprawne. Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
26. W przedmiarze nie uwzględniono balustrad na pomoście (rys. Z.MA.2.2) - czy one są w zakresie do wykonania?

Odp.: Balustrady na pomoście (rys. Z.MA.2.2) wchodzą w zakres wykonania i należy je wycenić. Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
27. Balustrady na pomoście (rys. Z.MA.2.2) - proszę o doprecyzowanie koloru. 

Odp.: Balustrady na pomoście, rys. Z.MA.2.2 - malowane proszkowo na kol. RAL 7016.

28. Czy kraty pomostowe w szachcie 1 powinny posiadać balustradę? Jeśli tak to proszę podać wymagania dla tego elementu.

Odp.: Krata pomostowa w szachcie 1, nie ma być wyposażona w balustradę.

29. Panele z siatki – w przedmiarze są uwzględnione panele tylko między komorami trafo 1+2 oraz 3+4, co z pozostałymi panelami z siatki – proszę o informacje czy ich wykonanie jest w ramach tego przedsięwzięcia.

Odp.: Należy wykonać wszystkie panele zawarte w projekcie.

Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
[image: image1.png]



30. Czy jako zastępczą stacje transformatorową Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w pełni sprawnej ale używanej stacji transformatorowej?

Odp.: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej oceny z wykonanych wymaganych pomiarów po-montażowych zastępczej stacji transformatorowej (po przywiezieniu i zmontowaniu stacji, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), pozytywnych oględzinach przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Dział Elektryczny AGH jak i po wykonaniu pozytywnych pomiarów rezystancji izolacji szyn, sprawdzeniu poprawności zadziałania automatyki zabezpieczeniowej, oraz przedstawienia oświadczenia o możliwości podania napięcia.

31. W udostępnionej dokumentacji w tym zakresie jest tylko zdjęcie (nr E-2: Rys. 1) przedstawiające przypuszczalną lokalizację stacji, brakuje rzutu PZT z naniesioną lokalizacją stacji (pozwalającą m.in. na określenia maksymalnych gabarytów stacji). Brakuje również naniesionych istniejących tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej. Bardzo prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający udostępnia rysunek fragmentu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją złącza kablowego przy budynku D-2, lokalizacją stacji transformatorowych nr 44088, nr 4558, tymczasowej stacji transformatorowej oraz lokalizacją tras linii kablowych przeznaczonych do przepięcia do zstępczej stacji transformatorowej, pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_b_lokalizacja_linii_kablowych-do-przepiecia.pdf
32. Jaki należy przyjąć zapas kabla SN w stacji transformatorowej nr 4558? Proszę o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją rozdzielnicy SN z docelowymi polami zasilającymi.

Odp.: W stacji transformatorowej nr 4558 oraz w nowej stacji transformatorowej budynku S-1 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla SN na każdą sekcję.

Zamawiający udostępnia rysunek zawierający rzut stacji transformatorowej nr 4558 wraz z zaznaczonymi schematycznie trasami i polami zasilającymi pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys.1_Rzut-stacji-transformatorowej-nr-4558-Tkacka.pdf 

33. Na rysunku PZT kanalizacja kablowa od strony północnej (odcinek ok 110 m rur i 4 studnie) jest opisany jako istniejąca. Na przekazanych rysunkach brak podkładów narysowanymi rurami i kanalizacją (narysowane wyblakłą czerwienią), które by świadczyły by, że ta instalacja jest tam wykonana.  Proszę o potwierdzenie, że ten odcinek jest poza zakresem wyceny.

Odp.: Wskazany odcinek to istniejąca kanalizacja elektryczna, która jest poza zakresem wyceny.
34. Proszę o potwierdzenie, że studnia kablowa SK/4-sn montowana na istniejącej kanalizacji kablowej może być studnią betonową. 

Odp.: Zamawiający potwierdza że dopuszcza zastosowanie studni betonowej. 

35. Czy wszystkie rury przechodzące przez kanalizację maja być wycięte? Jeżeli nie, to będzie utrudniony dostęp do wnętrza studni, jeżeli tak to proszę o informacje jakie jest wypełnienie tej istniejącej kanalizacji (czy rury są puste, jeżeli nie to jakie kable przechodzą przez tą studnie?). 

Odp.: Należy wyciąć 4 rury w układanej studni SK/4-sn na istniejącej kanalizacji elektrycznej średniego napięcia. 2 rury są puste, w pozostałych dwóch rurach ułożone jest zasilanie stacji transformatorowej nr 44088 oddzielnymi liniami zasilającymi średniego napięcia 3x (1x YHAKXS 12/20kV 120/50mm2).

36. Proszę o korektę numeracji nowych studni. Obecnie na rysunku PZT znajdują się dwie studnie w różnych lokalizacjach opisane jako SK/4-sn.

Odp.: SK/4-sn to numer studni projektowanej na istniejącej kanalizacji kablowej. Numer drugiej studni należy skorygować na dokumentacji powykonawczej. Studnia na SK/6-sn zlokalizowana jest przy płd ścianie proj.budynku.

37. Jaki należy przyjąć zapas kabla nn w stacji skrzydła zachodniego D3? Proszę o podanie wiążącej długości kabla lub udostępnienie rzutu tej stacji/pomieszczenia technicznego z naniesionymi trasami kablowymi i lokalizacją zasilanej rozdzielnicy nn..

Odp.: W pomieszczeniu rozdzielni nn budynku D-3 jak i w nowej stacji transformatorowej w budynku S-1 należy przewidzieć i wycenić dodatkowo po 2m zapasu kabla na każdą sekcję. Dla zasilania budynku D3 należy wykorzystać projektowaną kanalizację kablową nn, pokazaną na PZT kolorem niebieskim. 

Kanalizacja wchodzi do zlokalizowanego bezpośrednio za ścianą pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające  3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie nierezerwowane RNN pole nr 1.3) i 3x 4 YKXS 1x240mm2 + (PEN) 4x YKXS 1x240mm2 (zasilanie rezerwowane RNN pole nr 4.3) należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku D3, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy ścianie. 

Rzut pomieszczenia rozdzielni w budynku D3 Zamawiający umieszcza pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rys_1_c_Rzut_rozdzielni_budynku_D-3.pdf
38. Na którym rysunku są naniesione trasy kablowe w stacji transformatorowej? Na rysunku E-6 -rozmieszczenie urządzeń – naniesiony jest tylko rurarz brak koryt i drabinek kablowych. Na rysunkach instalacji wewnętrznej – stacja transformatorowa – jest poza zakresem opracowania. Czy kable SN i nn, mają być układane luzem na betonie?

Odp.: Trasy kablowe w stacji transformatorowej zostały pokazane na rys nr E6, E8, E10 oraz na rys E2. W stacji transformatorowej kable układane będą zarówno pod podłoga techniczną jak i na drabinkach kablowych.

39. Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 2.22 – Uwagi końcowe) – przedmiar jest elementem dokumentacji w oparciu o który należy dokonać wyceny, natomiast zgodnie z informacjami SIW – przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym. Proszę o jednoznaczną informację w jaki sposób mamy traktować udostępniony przedmiar robót?

Odp.: Zgodnie z informacjami SWZ przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 

40. Proszę o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji dla – stacja transformatorowa – o brakujące rysunki nr 10, 20, 21, 22 i 23. 

Odp.: Zamawiający udostępnił całość dokumentacji dla stacji trafo, kompletną w zakresie rysunków: 10, 20 (20.1 - 20.11), 21 (21.1 - 21.12), 22 (22.1 - 22.3), 23. 

41. Czy w zakres oferty ma wejść instalacja magazynu energii AG1 (opisana jako etap II), jeżeli tak proszę o szczegółową informację na temat tego zakresu (np. czy okablowanie ma wejść w zakres wyceny).

Odp.: Magazyn energii nie jest przedmiotem oferty. Do oferty należy zgodnie z dokumentacją projektową przyjąć wykonanie kanalizacji energetycznej wraz ze studnią kablową SK-2.
42. Na rzutach – rys. E1 – uziom – przy detalu A – przy zaciskach kontrolnych – pojawia się informacja „w zamykanych puszkach” – czy oznacza to, że skrzynka kontrolna gruntowa ma być zamykana na kluczyk czy wystarczy jak będzie tylko deklowana i ewentualnie dokręcana śrubą?

Odp.: Należy wycenić puszki deklowane, z ewentualnym dokręceniem śrubą.
43.  Proszę o jednoznaczną informację jak maja być montowane złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej? Zgodnie z informacją z rzutów uziom (rys. E1 detal A) zaciski ZK mają być zamykane w puszce trwale osadzonej w gruncie. Natomiast zgodnie z rzutem dachu (rys. E8) i opisem technicznym zacisk kontrolny ZK ma być montowany w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

Odp.: Złącza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej maja być montowane w zamykanej puszcze trwale osadzonej w elewacji.

44. Proszę o jednoznaczną informację jaka bednarka ma być prowadzona w chudym betonie? FeZn 40x4 czy FeZn 40x5?

Odp.: W chudym betonie należy przewidzieć bednarkę FeZn 40x5.
45. Proszę o potwierdzenie, że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10).  Czy od strony „drugiej” strony budynku, nie jest przewidziane oświetlenie zewnętrzne (poza kinkietami na elewacji przy drzwiach)?

Odp.: Zamawiający potwierdza że całość instalacji oświetlenia zewnętrznego do wykonania znajduje się na rzucie kondygnacji 0 – instalacja oświetlenia (rys. nr E10). Od drugiej strony należy wykonać tylko kinkiety.
46. Proszę o przekazanie oczekiwanych parametrów technicznych puszek podłogowych (Floorbox) (materiał z jakiego mają być wykonane, typu wykończenia pokryw?).

Odp.: Florboxy należy wykonać jako metalowy ze stali nierdzewnej, pokrywa metalowa nierdzewna z wykończeniem z panelu podłogowego.

47.  Ilu komorowe maja być kanały pod podłogowe do Floorbox-ów?

Odp.: Do Floorbox-ów należy przyjąć 2-komorowe kanały podpodłogowe.

48. Proszę o uzupełnienie informacji na rzutach (instalacji oświetlenia) o informacje o szerokości i wysokości koryt i drabinek tras kablowych.

Odp.: Informacje dotyczące koryt i drabinek tras kablowych, są opisane na rys. od. E-2 do E-8.

49. Proszę o potwierdzenie, że rozdzielnice oznaczone na schematach jako Tkaw.1 (rys.nr E19) i Tkaw.2 (rys.nr E20) to te same rozdzielnice co oznaczone na schemacie RGnnS1 rozdzielnice TK1 i TK2.

Odp.: Zamawiający potwierdza że rozdzielnice oznaczone na schematach jako Tkaw.1 (rys.nr E19) i Tkaw.2 (rys.nr E20) zostały oznaczone na schemacie RGnnS1 jako rozdzielnice TK1 i TK2.
50. Proszę o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.1. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L5- 5x6, L6-5x25, L7-5x35 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.1 to odpowiednio F5-5x16, F6-5x70, F7-5x70. Proszę o informacje, które kable są prawidłowe.

Odp.:  Kable zasilające rozdzielnicę TP1.1. to F5/L5-5x16, F6/L6-5x70, F7/L7-5x70.

51. Proszę o weryfikację kabli zasilających do rozdzielnicy TP1.2. Zgodnie ze schematem RGnnS1 to L16- 5x35, L17-5x25, L18-5x6 natomiast zgodnie ze schematem rozdzielnicy TP1.2 to odpowiednio F16-5x70, F17-5x70, F18-5x16. Proszę o informacje, które kable są prawidłowe. 

Odp.: Kable zasilające rozdzielnicę TP1.2. to F16/L16-5x70, F17/L17-5x70, F18/L18-5x16.

52. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej, w zakresie branży elektrycznej jest tylko ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 iPp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34. 

Odp.: Zamawiający potwierdza że dostawa i montaż pomp odwadniających (Pp1 i Pp2) jest w zakresie branży sanitarnej a w zakresie branży elektrycznej jest ułożenie kabli od istniejącego złącza do pomp (Pp.1 i Pp.2) zgodnie z lokalizacją rys. 34.

53. W związku z etapowaniem rozbudowy tablic elektrycznych o rozłączniki (etap I) i liczniki (etap II) proszę o informację czy zamawiający przewiduje realizacje tych zadań na etapie prefabrykacji rozdzielnic (roboty na warsztacie, w trakcie montażu całości rozdzielnicy) czy też należy przewidzieć w ofercie, że aparaty będą montowane po uruchomieniu i podłączeniu pod napięcie modernizowanych rozdzielnic (montaż aparatów i zmiany w okablowaniu na obiekcie już po dostawie i montażu rozdzielnic)?

Odp.: Wszelkie prace dot. tablic elektrycznych opisane jako etap I i II należy wycenić i wykonać na etapie prefabrykacji rozdzielnic. Zamawiający sugeruje aby prace związane z tym zakresem wycenić w osobnych kosztorysach.

54. Zgodnie z informacją z PW Kancelaria – instalacje elektryczne wew. – osłonę elektromagnetyczną zamontowaną na ścianie należy uziemić w 2 miejscach, proszę o potwierdzenie, że poszczególne panele będą połączone galwanicznie i nie będą wymagały wykonania dodatkowych połączeń ekwipotencjalnych w branży elektrycznej.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że poszczególne panele będą połączone galwanicznie i nie będą wymagały wykonania dodatkowych połączeń ekwipotencjalnych w branży elektrycznej. Zamawiający informuje że wymaga ujęcia w cenie oferty wykonania kompletnego systemowego rozwiązania dot. kancelarii o poziomie tłumienia zgodnym z zapisami w projekcie.

55. W związku z bardzo rozbudowanym wykazem czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych, jaki czasookres wyłączenia spod napięcia urządzeń elektrycznych przewiduje Zamawiający?

Odp.: Zamawiający informuje, że harmonogram i zakres przeglądów winien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z producentami poszczególnych urządzeń. W przypadku urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy tworzeniu harmonogramu należy bazować na wytycznych zawartych w załączniku A do dokumentu gwarancyjnego. W powyższym przypadku, Zamawiający informuje, że terminy konserwacji i wyłączeń będą realizowane w okresie wakacyjnym (sierpień). Dla stacji transformatorowej przewiduje się wyłączenia po 8 h dla sekcji (nie będzie możliwości wyłączenia obu sekcji naraz za wyjątkiem sprawdzenia zadziałania wyłączników ppoż Stacji i budynku). Reszta czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych zwłaszcza odbiorów rezerwowanych przez ups i agregat będzie do ustalenia w harmonogramie przeglądów w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
56. Prosimy o potwierdzenie, że rolety RO2 zgodnie z opisem mają być skośne. Wg rzutów architektury rolety RO2-1, RO2-2, RO2-3 mają być montowane na fasadach SZ02. Na fasadach SZ02 mają być również montowane rolety RE-2 i RO1-1, które nie mają takiego wymogu w specyfikacji.

Odp.: Rolety skośne mają być montowane na fasadach SZ02 w miejscach, gdzie skośne słupy konstrukcyjne przechodzą przez fasadę.

57. Czy szynoprzewody mają posiadać przewodniki aluminiowe?

Odp.: Zamawiający wymaga by szynoprzewody posiadały przewodniki Cu a ich obudowy powinny być malowane w kolorze RAL9001 zgodnie z projektem, lub innym kolorem zaakceptowanym przez Inwestora.
58. W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia nadmiaru kabla SN po wyciągnięciu z kanalizacji kablowej (brak możliwości wprowadzenia nadmiaru kabla do stacji tymczasowej lub studni kablowej, brak możliwości wykonania pętli kablowej przed stacją tymczasową) czy Zamawiający dopuszcza możliwość przecięcia kabla i wykonywania muf kablowych?

Odp.: Zamawiający informuje, że nadmiar kabli należy pozostawić w Zastępczej Stacji Transformatorowej, a te które się nie zmieszczą w tymczasowej stacji transformatorowej należy zabezpieczyć w rurach osłonowych przed stacją transformatorową. Zamawiający nie dopuszcza przecięcia kabla i wykonywania muf kablowych.

59. Czy Zamawiający wskaże konkretne rury w istniejącej kanalizacji kablowej SN w które należy wciągnąć Kabel SN?

Odp.: Zamawiający wskaże, na etapie realizacji  konkretne rury w istniejącej kanalizacji kablowej SN w które należy wciągnąć kabel SN.

60. Czy w przypadku stwierdzenia niedrożności istniejącej kanalizacji kablowej lub jej uszkodzenia skutkującego koniecznością jej naprawy, czy prace te wykona Zamawiający własnym staraniem czy zleci to Wykonawcy? Jeśli zleci to Wykonawcy w jaki sposób nastąpi rozliczenie wykonania tych prac?

Odp.: Zamawiający informuje, że istniejąca kanalizacja do zasilania obiektu na dzień dzisiejszy jest drożna. W przypadku stwierdzenia niedrożności i konieczności naprawy kanalizacji na etapie wykonywania prac, koszty jej będą pokrywane w zależności od zidentyfikowanej przyczyny uszkodzenia odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

61. W związku z montażem zbiornika o pojemności ponad 2,5m3 uzyskanie wszelkich pozwoleń takich jak zgłoszenie do urzędu dozoru technicznego jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje że w przypadku zastosowania zbiornika o pojemności ponad 2,5m3, uzyskanie wszelkich pozwoleń, takich jak zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, jest po stronie Wykonawcy. 

62. Proszę o informację o wymiarach otworu technologicznego jaki przewidział Projektant dla wprowadzenia agregatu prądotwórczego do zaprojektowanego pomieszczenia?

Odp.: Zaprojektowano  otwór technologiczny stanowiący czerpnię wraz z drzwiami zewnętrznymi ZZ01 oraz DZ06 o wym. 5600x3000mm.

63. Proszę o potwierdzenie, ile razy w gestii Wykonawcy ma być tankowany zbiornik agregatu prądotwórczego do pełna?

Odp.: Wykonawca winien przewidzieć minimum 2 krotne tankowanie zbiornika agregatu. Pierwsze tankowanie winno być wykonane na potrzeby przeprowadzenia testów (wraz z pełnym zrzutem paliwa),  kolejne tankowanie winno zapewnić przekazanie pełnego zbiornika paliwa Zamawiającemu w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego.
64. Kto udzieli gwarancji na przekazany przez Inwestora kabel YKXS 1x240 mm2 (1000m)?

Odp.:  Przekazywany kabel YKXS 1x240 mm2 o długości 1000m jest w pełni sprawny. Gwarancję na przedmiotowy kabel przejmuje Wykonawca w momencie przekazania go przez Zamawiającego przy przejęciu  placu budowy.

65. Czy budynek ma mieć oświetlenie iluminacyjne? Brak takiej informacji w dokumentacji pojawia się tylko informacja w jednym z Excel-owskich plików (Projekt oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku).

Odp.: Nie przewiduje się oświetlenia iluminacyjnego budynku

66. Serwerownia - W czyim zakresie będzie wykonanie testów obciążalności? 

Odp.: Zgodnie z załącznikiem do dokumentacji nr TT-1, testy obciążeniowe są po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby zgodnie z dokumentem TT-1 przedstawić raport z przeprowadzonych testów w formie papierowej i elektronicznej (dołączony do dok. powykonawczej).

67. Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla sufitu z paneli włókna drzewnego o oznaczeniu SP_WD_JD/CZ?

Odp.: Specyfikacja dla sufitu z paneli z włókna drzewnego:

- Wymiary: 120x60 cm;

- Odporność na wilgoć: 90% RH

- Reakcja na ogień: B-s1, d0;

- Pochłanianie dźwięku: αw = 0.90;

- Współczynnik odbicia i rozproszenia światła: 60%

- Izolacja akustyczna: Dn,f,w min 55 dB

68. Prosimy o podanie  wymagań do  sufitu natryskowego z czego ma być wykonany natrysk i jakie powinien posiadać parametry akustyczne  ( ozn. SA_NG/B)?

Odp.: Szczegółowe parametry dla sufitu natryskowego zgodnie z załącznikiem: 'PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
69. Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla sufitu: Sufit monolityczny akustyczny z wełny skalnej ( o oznaczeniu SP_WS_B.)

Odp.: Wymagania dla sufit podwieszanego monolitycznego, akustycznego z wełny skalnej:

- grubość 15mm;

- pochłanianie dźwięku αw =0,90, Klasa A;

- reakcja na ogień: A1;

- stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności;

- odporna na rozwój mikroorganizmów, posiadające atest higieniczny PZH;

Szczegółowe parametry dla sufitów zgodnie z załącznikiem: 'PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
70. Prosimy o doprecyzowanie parametrów sufitu o ozn. SP_R_D Panel listwowy pionowy typ bafle profil zamknięty PP 200x30. Jakie parametry akustyczne ma posiadać ten sufit?

Odp.: Sufit  zaprojektowany jako panel listwowy pionowy typ bafle profil zamknięty PP 200x30 został oznaczony w projekcie jako SP_B_D. 

Szczegółowe parametry dla sufitowych paneli listwowych zgodnie z załącznikiem: 'PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/ 

Parametr dla pochłaniania dźwięku: αw =0,93;

71. Czy sufit o oznaczeniu: SP_R_G  Sufit aluminiowy otwarty posiada wymagania akustyczne? 

Odp.: Skorygowane i doprecyzowane parametry dla sufitów podwieszanych zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.8

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
72. Jakie parametry akustyczne ma posiadać sufit o oznaczeniu “SP_WS_N Wyspy akustyczne 120x120cm-sufit monolit akustyczny z wełny skalnej,....”?

Odp.: Skorygowane i doprecyzowane parametry dla sufitów podwieszanych zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.8

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
73. Prosimy o podanie parametrów akustycznych dla sufitu o oznaczeniu: SP_K1_B CZ Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm.

Odp.: Skorygowane i doprecyzowane parametry dla sufitów podwieszanych zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.8

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
74. Prosimy o podanie parterów akustycznych dla sufitu o oznaczeniu SP_K2_B Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm/

Odp.: Skorygowane i doprecyzowane parametry dla sufitów podwieszanych zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.8

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
75. Prosimy o podanie wymagań ognioodporności ogniowej dla poszczególnych pomieszczeń gdzie ma być sufit o oznaczeniu SP_GK/GKF/GKFI.

Odp.: Wymagania odporności ogniowej dla poszczególnych pomieszczeń oznaczone na rzutach wszystkich kondygnacji (oznaczenie EI 30/EI 60/REI120). Wymagania analogicznie do zabudowy sufitowej z płyt GK.

76. Prosimy o podanie parametru akustycznego dla okładziny:” S_OD_JD Okładzina z płyt fornirowanych”.

Odp.: Izolacyjność akustyczna dla okładziny z płyt fornirowanych R'A1 ≥48 dB

77. Prosimy o podanie parametru akustycznego dla okładziny o oznaczeniu: S_PWD_mix Okładzina z płyt akustycznych z włókien drzewnych.

Odp.: Szczegółowe parametry, w tym parametr akustyczny zgodnie z załącznikiem: 'PW AGH S1 Parametry wykończenia ścian rev.8' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
78. Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla ścian/przedścianek o oznaczeniu: S1, S2, S4.

ODP.: Wymagania akustyczne dla ścian/przedścianek o oznaczeniu S1, S2, S4, zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.8
79. W opisie Projektu akustycznego odnajdziemy zapis:” izolacyjność akustyczna ścian dzielących pomieszczenia do pracy i laboratoria od siebie oraz od korytarza, zostanie zapewniona poprzez zastosowanie okładziny opisanej w załączniku nr 2 w cz. projektu architektonicznego.” Prosimy o podanie wymagań akustycznych dla poszczególnych okładzin dla okładzin wymienionych w załączniku nr.2.

Odp.: Załącznik nr 2 skorygowano o wymagania akustyczne dla poszczególnych okładzin. Zgodnie z: PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.8 w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/
80. W projekcie jest Szczegół ściany akustycznej DP-4. Prosimy o wskazanie miejsc w projekcie gdzie takie ściany występują.

Odp.: Detal DP-4 stanowi uszczegółowienie sposobu montażu okładzin akustycznych w strefie cokołowej. Grubość ścian do której jest mocowana zgodnie z oznaczeniami na rzutach architektury.

81. W Projekcie Akustycznym są opisane wymagania akustyczne dla przegród poziomych, pionowych, oraz wymagania akustyczne dla pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, iż zastosowane materiały w projekcie przez inwestora będą spełniały wymagania stawiane przez przepisy obowiązujące pod względem akustycznym.

Odp.: Zamawiający informuje, że parametry akustyczne przyjęte w projekcie na podstawie wymagań Użytkowników, norm branżowych oraz specyfiki obiektu, zostały osiągnięte przy użyciu wskazanych w OPZ materiałów. Wszelkie wyliczenia akustyczne doboru materiałów, potwierdzają spełnienie parametrów wymaganych przepisami. Zamawiający przypomina, że warunkiem uzyskania projektowanych parametrów akustycznych, jest ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego w trakcie realizacji prac budowlanych. Tym samym, osiągnięcie parametrów akustycznych będzie można potwierdzić dopiero na podstawie, dokonanych pomiarów powykonawczych (czasu pogłosu, redukcji hałasu oraz średniego współczynnika pochłaniania).
82. Poprosimy podanie parametrów akustycznych dla ścian: W1, W2, W3, W4.

Odp.: Przyjęte parametry akustyczne ścian wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.8, umieszczonym pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/
83. Arch. Jakiego koloru mają być parapety wewnętrzne ?

Odp.: Parapety wewnętrzne zaprojektowane są w kolorze jasno szarym.

84. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych o brakujący zakres konstrukcji stalowej na dachu. 

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace.

85. Prosimy o doprecyzowanie wymagania zabezpieczenia przeciwko ptakom. W dokumentacji widnieje wyłącznie strona tytułowa i detal przekroju przez attykę. 

Odp.: Należy przyjąć systemowe zabezpieczenia przeciw ptakom w postaci kolców ze stali nierdzewnej na listwach poliwęglanowych mocowanych do parapetów, attyk oraz urządzeń went-klim znajdujących się na dachu.
86. Proszę o jednoznaczną informację czy harmonogram i zakres przeglądów ma być opracowany przez Wykonawcę zg. SWZ (str. 11/53 pkt.B ppkt.4) z uwzględnieniem zaleceń DTR producentów urządzeń czy też zgodnie z załącznikiem A (Zał. A do dokumentu gwarancyjnego), którego realizacja może wymagać dłuższego wyłączania urządzeń (ew. całego budynku) spod napięcia? Czy załącznik A był uzgadniany z producentami urządzeń elektrycznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że harmonogram i zakres przeglądów winien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z producentami poszczególnych urządzeń. W przypadku urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy tworzeniu harmonogramu należy bazować na wytycznych zawartych w załączniku A do dokumentu gwarancyjnego. W powyższym przypadku, Zamawiający informuje, że terminy konserwacji i wyłączeń będą realizowane w okresie wakacyjnym (sierpień). Dla stacji transformatorowej przewiduje się wyłączenia po 8 h dla sekcji (nie będzie możliwości wyłączenia obu sekcji naraz za wyjątkiem sprawdzenia zadziałania wyłączników ppoż stacji i budynku). Reszta czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych zwłaszcza odbiorów rezerwowanych przez UPS i agregat będzie do ustalenia w harmonogramie przeglądów w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

87. Prosimy o przekazanie detalu wykończenia posadzki w miejscu styku z fasadami aluminiowymi.

             [image: image2.png]



Odp.: Styk posadzki z fasadą aluminiową należy wykonać zgonie z załącznikiem: DP-15 Detal parapetu rev.7 znajdującym się w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_2_Detale_projektowe/
88. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji elementów, które pozostaną w budynku i podlegających utylizacji przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający zamieścił listę wyposażenia budynku przeznaczonego do demontażu z podziałem na elementy do usunięcia i elementy do przekazania Zamawiającemu w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/.Wyposazenie-do-rozbiorki.zip. W załączonej dokumentacji zamieszczona została dodatkowo specyfikacja windy osobowej, centrali wentylacyjnej i zdjęcia wybranego wyposażenia. Elementy do odzysku powinny być przetransportowane i złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W kalkulacji należy przyjąć transport na odległość 35 km.
89. Prosimy o informację czy w zakresie robót rozbiórkowych należy przewidzieć jakieś materiały niebezpieczne?

Odp.: Zamawiający informuje, że podczas inwentaryzacji budynku nie stwierdzono materiałów niebezpiecznych na obiekcie.

90. Czy z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych Zamawiający przewidział miejsce zrzutu tych wód na czas prowadzenia robót ziemnych? Prosimy o wskazanie takiego miejsca.

Odp. Zamawiający informuje, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia budynku. Nie przewiduje się miejsca zrzutu wód na czas prowadzenia robót ziemnych, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu pozwolenia wodno-prawnego na ten cel.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image3.jpg]