[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-25
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (52-36) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W jaki sposób będzie odbywać się rozliczenie utylizacji złomu z rozbiórki budynku. Czy Zamawiający wskazuje konkretne miejsce wywozu i utylizacji złomu?

Odp.: Rozliczenie utylizacji złomu z rozbiórki budynku będzie się odbywało zgodnie z zapisami SWZ i umowy. Zamawiający zostawia Wykonawcy dowolność w zakresie miejsca wywozu i utylizacji złomu.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w obiekcie nie są zabudowane żadne elementy mające w swoim składzie azbest.

Odp.: Zamawiający nie posiada wiedzy o tym, by w obiekcie były zabudowane jakieś elementy mające w swoim składzie azbest.

3. Bardzo proszę o podanie parametrów pomp instalacji wody lodowej oraz odzysku ciepła przy agregatach WL  oraz pompy wchodzącej w skład zestawu pompowego obiegu odzysku ciepła. 

Odp.: Parametry pomp zgodnie z projektem:

Obieg agregatu ACP1 qmin. 41736,4kg/h, Hmin=145,6kPa

Obieg agregatu ACP2 qmin. 41736,4kg/h, Hmin=146,4kPa

Obieg agregatu ACP3 qmin. 32270,4kg/h, Hmin=145,8kPa

Odzysk ciepłą qmin.38811,7kg/h, Hmin=36,3kPa

4. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w skład 'zestawu uzupełniania zładu'. 

Odp.: W skład 'zestawu uzupełniania zładu', w układzie odzysku ciepła, wchodzi:

· sterownik

· pompa wirnikowa ze stali szlachetnej i pompa chroniąca przed suchobiegiem, 

· elektroniczny czujnik ciśnienia 

· zawór odcinający

· interfejs RS 485

· możliwość analizy sygnałów z wodomierza lub kontroli wkładów zmiękczających w przewodzie do uzupełniania wody

· całość umieszczona na ramie.

5. Bardzo proszę o sprecyzowanie z jakich rur ma być wykonana instalacja CO oraz CT, instalacja CT wg rysunków oraz zestawienia/przedmiaru jest z  rur stalowych czarnych, natomiast wg opisu z rur stalowych zaciskanych. Instalacja CO wg rysunków i zestawienia w całości jest z rur PE, natomiast wg opisu oraz przedmiaru częściowo wykonana również z rur stalowych zaciskanych. 

Odp.: Przewody CO i CT w obrębie węzła cieplnego, oraz przewody tranzytowe CO i CT dla skrzydeł zachodniego i wschodniego mają być wykonane z rur stalowych czarnych.

Instalacja CT w obrębie budynku, poza pomieszczeniem węzła, ma być wykonana z rur stalowych zaciskanych.

Instalacja CO w obrębie budynku, poza pomieszczeniem węzła, ma być wykonana z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT zaciskanych.

6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżnych wytycznych projektowych dla rur do wody zimnej, gdyż zgodnie z opisem technicznym powinny to być: „Przewody wody zimnej pod stropem zaprojektowano z rur jednowarstwowych PP łączonych za pomocą zgrzewania.” natomiast w zestawieniu rur, kształtek i złączek instalacji wodociągowej będącym elementem projektu wod.-kan. występują wyłącznie rury wielowarstwowe typu: PE-RT/Al/PE-HD. Jakie rury, należy przyjąć dla instalacji wody zimnej?  

Odp.: Instalacja wodociągowa w budynku ma być wykonana z rur wielowarstwowych typu PERT/AL/PERT, za wyjątkiem pom. węzła, gdzie instalacja ma być wykonana z rur nierdzewnych. Natomiast instalacja hydrantowa ma być wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
7. W opisie technicznym instalacji wod.-kan. Zawarto informację, iż „Wpusty podłogowe oraz odwodnienia linowe wykonać ze stali nierdzewnej z odpływem minimum DN100 wyposażone we wstępny łapacz odpadków i rusztem antypoślizgowym.” Jednocześnie zgodnie z rzutem oraz rozwinięciem instalacji kanalizacji tłuszczowej  wpusty mają średnicę DN50 i podłączane są przewodami o średnicy 50-70mm (instalacja podposadzkowa). Prosimy o potwierdzenie średnicy wpustów kanalizacji tłuszczowej. 

Odp.: Średnica wpustów kuchennych to DN70.

8. Prosimy o uzupełnienie średnic przewodów instalacji CO i CT gdyż zarówno na rzucie, jak i rozwinięciach instalacji CO i CT główne rozprowadzenia przewodów nie mają opisanych średnic. Ponadto prosimy o potwierdzenie następujących wytycznych projektowych, iż „Główne przewody centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem i po powierzchni ścian, a także przewody c.t. zaprojektowano z rur stalowych zaciskanych.” – w zestawieniu rur i kształtek instalacji CO występują wyłącznie rury wielowarstwowe typu PE-RT z wkł. Al.?

Odp.: Średnice zostały podane na rzutach c.o. i na rozwinięciach (średnice pionów pod oznaczeniem pionów na rozwinięciach). 

Przewody główne zostały opisane na rzucie piwnic-rys. S-CO-01.

Przewody CO i CT w obrębie węzła cieplnego, oraz przewody tranzytowe CO i CT dla skrzydeł zachodniego i wschodniego zaprojektowano z rur stalowych czarnych.

Rurociągi CT w obrębie budynku poza węzłem zaprojektowano z rur stalowych zaciskanych.

Rurociągi CO w obrębie budynku, poza węzłem, zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT zaciskanych.

9. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w skład zestawu uzupełniania zładu dla układu odzysku ciepła? 

Odp.:  W skład 'zestawu uzupełniania zładu', w układzie odzysku ciepła, wchodzi:

· sterownik

· pompa wirnikowej ze stali szlachetnej i pompa chroniąca przed suchobiegiem, 

· elektroniczny czujnik ciśnienia 

· zawór odcinający

· interfejs RS 485

· możliwość analizy sygnałów z wodomierza lub kontroli wkładów zmiękczających w przewodzie do uzupełniania wody

· całość umieszczona na ramie.

10. Zważywszy na podane wymagania dotyczące zarówno czasu, jak i ilości poszczególnych testów obciążeniowych serwerowni zwracamy się z pytaniem czy w ramach danego testu Zamawiający dopuszcza łączenie/kontynuacji poszczególnych prób czasowych pod warunkiem pozytywnego wyniku wcześniejszej próby, np. dla 3 prób o min. czasie 4, 6 i 12 godzin wykonanie łącznej próby o min. czasie 12 godzin pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po 4 i 6 godzinach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza łączenia/kontynuacji poszczególnych prób. Zamawiający wymaga aby pomiędzy poszczególnymi próbami była co najmniej 2 godzinna przerwa. W czasie tej przerwy systemy należy wyłączyć a następnie ponownie załączyć.

11. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie jednocześnie większej ilości testów w pojedynczej serwerowni niż 1. (w przypadku jeśli testy się nie wykluczają). 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wykonywania jednocześnie większej ilości testów w pojedynczej serwerowni.  Zamawiający wymaga aby pomiędzy poszczególnymi próbami była co najmniej 2 godzinna przerwa. W czasie tej przerwy systemy należy wyłączyć a następnie ponownie załączyć.

12. Prosimy o potwierdzenie, czy podczas testów serwerowni, dla każdego rodzaju testu trzeba zrobić 3 próby, tj. 4, 6 i 12 godziny, czy należy wykonać jedną próbę min. 12h.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z 6 godzinnej próby dla pojedynczego testu, wymaga aby dla każdego rodzaju testów zrobić minimum 2 próby dla 4 i 12 godzin. Zamawiający wymaga aby pomiędzy poszczególnymi próbami była co najmniej 2 godzinna przerwa. W czasie tej przerwy systemy należy wyłączyć a następnie ponownie załączyć.

13. Z uwagi na krótki termin realizacji prac, zwracamy uwagę Zamawiającego, że wyspecyfikowane testy, które należy wykonać w serwerowni (75 testów) potrwają ponad miesiąc czasu, przy założeniu, że każdy test wyjdzie prawidłowo za pierwszym razem.  Prosimy o przeanalizowanie, czy nie wystarczyły by np. 6 lub 12 godzinne testy. Nie widzimy potrzeby wykonywać 3-krotnie tych samych testów w różnych odcinkach czasu. Nie widzimy tutaj racjonalnego uzasadnienia takiego wymogu.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z 6 godzinnej próby dla pojedynczego testu, wymaga aby dla każdego rodzaju testów zrobić minimum 2 próby dla 4 i 12 godzin. Zamawiający wymaga aby pomiędzy poszczególnymi próbami była co najmniej 2 godzinna przerwa. W czasie tej przerwy systemy należy wyłączyć a następnie ponownie załączyć.

14. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy „Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu w zakresie obsługi i konserwacji wbudowanych/zainstalowanych elementów tj. przed rozpoczęciem eksploatacji oraz dodatkowo w drugim lub w trzecim kwartale po rozpoczęciu eksploatacji.” Prosimy o jednoznaczne określenie ile szkoleń należy ująć cenie ofertowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć dwa szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji wbudowanych/zainstalowanych elementów.

15. Prosimy o potwierdzenie dla jakich zakresów prac Zamawiający wymaga ponownego przeszkolenia w trakcie trwania gwarancji.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć dwa szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji wszystkich wbudowanych/zainstalowanych elementów.

16. Zgodnie z zapisami umowy dot. obowiązków Wykonawcy w zakresie obowiązków gwarancyjnych wymaga się od GW przeglądów wynikających z prawa. „Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności:

- niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w   polskim prawie**” 

Generalny Wykonawca powinien wykonywać przeglądy gwarancyjne mające na celu utrzymanie gwarancji, natomiast przeglądy wymagane przez prawo takie jak np. test głównego wyłącznika prądu, pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia awaryjnego, zadymienie czujek ppoż.  itp. nie powinny być w zakresie GW ponieważ zgodnie z prawem należą do obowiązków Właściciela lub Zarządcy budynku. Prosimy o jasne określnie czy przeglądy instalacji wymagane przez prawo należy ująć w cenie ofertowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie przeglądy instalacji,  niezbędne do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie, będą po stronie Wykonawcy i należy je ująć w ofercie cenowej.

W opinii Zamawiającego wykazanie właściwego funkcjonowania m.in. głównego wyłącznika prądu, SSP czy instalacji elektrycznych jest możliwe jedynie poprzez przedstawienie odpowiednich protokołów z przeprowadzonych prób, testów czy pomiarów. 

17. Zgodnie z wzorem umowy i załącznikiem A do wzoru umowy Zamawiający jako czynności należące zdaniem Zamawiającego do przeglądów gwarancyjnych wskazał szereg czynności należących do obowiązków Właściciela/Zarządcy obiektu, które zasadniczo są czynnościami czysto eksploatacyjnymi. Prosimy o potwierdzenie, czy na pewno należy te czynności ująć w cenie ofertowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie czynności wskazane w załączniku A do wzoru umowy, będą po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym będącym załącznikiem do umowy, zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych. Harmonogram i wskazany w nim zakres przeglądów winien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z producentami poszczególnych urządzeń.
18. W związku z szeregiem czynności eksploatacyjnych wynikających z wymagań SWZ, wzoru umowy i załącznika A do wzoru umowy prosimy o informacje, czy Zamawiający przewiduję obsługę techniczną do obsługi przebudowywanego budynku. 

Odp.: Zamawiający informuje, że przewiduje obsługę techniczną w trakcie eksploatacji obiektu.

19. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, żeby w cenie ofertowej ująć przegląd 5-letni instalacji elektrycznych.

Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy zapisu w załączniku nr 1: „Po każdym wykonanym przeglądzie sporządzony zostanie protokół. W przypadku nieobecności Wykonawcy-Gwaranta w czasie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i sporządzenia jednostronnego protokołu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy-Gwaranta.” na „Po każdym wykonanym przeglądzie sporządzony zostanie protokół.                  W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy-Gwaranta w czasie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i sporządzenia jednostronnego protokołu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy-Gwaranta.”

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność ujęcia w cenie oferty przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów zawartych we wzorze umowy, dotyczących przeglądów gwarancyjnych.

20. Zgodnie z zapisami SWZ, wzoru umowy i załącznika A Zamawiający wymaga szeregu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych - jako Oferent zwracamy uwagę, że według dotychczasowego orzecznictwa KIO (sygn. Akt. KIO171/13),że"(...)zobowiązanie wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynności serwisowych (...) nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z tymi robotami ściśle związane (...) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany tylko do usuwania wad i usterek wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych". 

Zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii formalnej i przychylenie do orzeczenia KIO i w konsekwencji wykreślenie obowiązku wykonywania czynności eksploatacyjnych w szczególności wynikających z załącznika A do wzoru umowy. Sugerujemy  aby serwisowanie urządzeń wraz z wymianą części eksploatacyjnych odbywało się w ramach zarządzania budynkiem. Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż w aktualnej sytuacji rynkowej Oferent nie jest w stanie rzetelnie skalkulować kosztów wymiany  części eksploatacyjnych ze względu na niestabilność cen.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację Wykonawcy z przeprowadzenia czynności wskazanych w załączniku A do wzoru umowy. 

 

21. Projekt instalacji elektrycznych nie zawiera certyfikowanego wyłącznika prądu. W projekcie zawarte jest natomiast dopuszczenie jednostkowe opracowane przez Projektanta. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić rozwiązanie projektowe, tym samym zastosować wyłącznik bez certyfikacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza że należy wycenić rozwiązanie przedstawione w dokumentacji projektowej.

22. W związku z tym, że w projekcie występują w wielu przypadkach wskazania na konkretnych producentów urządzeń, a w SWZ znajduje się zapis: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Prosimy w przekazanie tabeli równoważności dla kluczowych elementów systemów i instalacji na podstawie, których Zamawiający będzie decydował o spełnieniu warunków równoważności.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ dane rozwiązanie będzie uznane za równoważne pod warunkiem, że: 
a: parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze  od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

b: nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

c: geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte    rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

d: nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

23. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę ścian murowanych na ściany GK o równoważnych właściwościach.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany ścian murowanych na ściany GK.

24. Prosimy o informację, czy w przypadku sufitów przeziernych należy założyć malowanie strefy sufitowej wraz z instalacjami.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przewidzieć malowanie strefy nad sufitowej metodą natryskową, przy zastosowaniu sufitów przeziernych: 

· sufit z paneli listwowych typu baffle - strop w kol. białym. 

· sufit rastrowy - strop w kol. grafitowym.

25. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o potwierdzenie koloru powierzchni profili aluminiowych drzwi oraz witryn w kancelarii.

Odp.: Zamawiający informuje, że kolor profili aluminiowych drzwi oraz witryn w Kancelarii to Black Grey  RAL 7021

26. W pomieszczeniu -1.30,  Pomieszczenie pomocnicze, na rzutach posadzka opisana jest jako żywica epoksydowa natomiast na przekrojach jako warstwa P2 czyli płytka gresowa - proszę o informacje, które wykończenie jest poprawne.

Odp.: W pomieszczeniu -1.30 należy przyjąć żywicę epoksydową.

27. W związku z brakiem w dokumentacji (Projekt Wnętrz) zestawienia sufitów podwieszanych (analogicznego do posadzek oraz ścian) prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagane spełnienie dodatkowych parametrów oprócz tych wskazanych na rzutach (rys. WN-07 - WN-12). W przeciwnym wypadku prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych związanych z tym zakresem.

Odp.: Dokumentację Projektu wnętrz uzupełniono o załącznik: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
28. Prosimy o informację, gdzie znajduje się sufit podwieszany SA_N_G / B. w legendzie wskazana jest powierzchnia 95,0 m2, brak oznaczenia na rzutach.

Odp.: Sufit natryskowy oznaczony w legendzie SA_N_G/B zlokalizowany jest nad sufitem z paneli listwowych oraz nad sufitem rastrowym, jako wykończenie stropu (nad sufitem listwowym w kol. białym, nad sufitem rastrowym w kol. grafitowym).

29. Proszę o informację, z jakiego materiału jest mozaika (do odzyskania ze starego budynku).

Odp.: W budynku S-1 występują 4 mozaiki z płyt ceramicznych.

Na parterze duża kompozycja, płyty opracowane plastycznie, pokryte lekkim reliefem, wysokość 8,5-9 płyt, długość 27 płyt, płyty o wymiarze 31x28 cm

Piętro 

W hallu na ścianie po prawej stronie, płyty opracowane plastycznie, ryte, płaskorzeźbione (fragmenty wystające do 10 cm przed lico ściany), wysokość 9 płyt, długość 17 płyt, wymiary 30,5x28 cm 

W sali dużej (bankietowej) płyty plastyczne pokryte reliefem, wysokość 9 płyt, długość 22 i 1/3 płyty, wymiary 31x28 cm (ostatni rząd po prawej 32x42 cm)

W sali małej (bistro) płyty plastyczne, wysokość 7 płyt, długość 11 płyt, wymiary 31x28 cm 

30. Prosimy o potwierdzenie, że lamele drewniane ścienne, wskazane w wykazie wykończeń ścian na rysunkach WN-01 do WN-06 (brak w zestawieniu wykończeń ścian), są w zakresie niniejszego zapytania. Jeśli tak, prosimy o określenie ich parametrów.  

Odp.: Zamawiający potwierdza że lamele drewniane ścienne wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Parametry określono w załączniku: PW AGH S1 Parametry wykończenia ścian rev.8 pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
31. Prosimy o przekazanie warunków wodno-gruntowych dla inwestycji.

Odp.: Zamawiający zamieszcza posiadaną dokumentację pod poniższym linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Geotechniczne-warunki-posadowienia.pdf
32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres systemu FON wskazany na rysunkach jest kompletny i nie będzie wymagany montaż dodatkowych elementów np. na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych prowadzących do wind.

Odp.: Zamawiający potwierdza że systemu FON należy wykonać zgodnie z projektem.

33. Prosimy o wskazanie, z jakiego materiału powinna zostać wykonana izolacja akustyczna stropu w pomieszczeniu agregatu.

Odp.: Przegrodę S5 należy wykonać zgodnie z załącznikiem PW AGH S1 Załącznik 2 przegrody poziome i pionowe rev.4.
34. Prosimy o potwierdzenie, że w obliczeniach konstrukcyjnych stropodachów zielonych uwzględniono ciężar elementów wyposażenia: ławek betonowych oraz donic.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w obliczeniach konstrukcyjnych stropodachów zielonych uwzględniono ciężar elementów wyposażenia: ławek betonowych oraz donic.

35. Prosimy o przekazanie zestawienia donic betonowych z podaniem wymiarów, w tym wysokości.

Odp.: Dokumentacje uzupełniono o zestawienie betonowych donic w załącznikach ZW-04 Zestawienie betonowych donic rev.7, ZW-05 Zestawienie betonowych donic rev.7 zamieszczonych pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
36. Prosimy o przekazanie zestawienia ścian mobilnych wraz ze wszystkimi wymaganymi parametrami dla pomieszczeń 0.04 Sala wielofunkcyjna oraz 1.17.4 Laboratorium robotyka.

Odp.: Dokumentacja została uzupełniona o zestawienie ścian mobilnych w pom. 0.04 oraz 1.17.4. w załączniku: ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev.7  pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
37. Prosimy o doprecyzowanie parametrów żywicy epoksydowej, którą należy wykonać na kondygnacji -1. Brak tego rodzaju wykończenia w legendzie na rysunkach oraz w zestawieniu posadzek.

Odp.: Parametry dla posadzki z żywicy epoksydowej doprecyzowano w załączniku: PW AGH S1 Parametry wykończenia podłóg rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
38. Prosimy o informację, do jakiej wysokości mają zostać wykonane płytki na ścianach w pomieszczeniach innych niż łazienki (w łaziankach zakłada się wykonanie płytek do wysokości 2,10 m, zgodnie z rysunkami rozwinięcia ścian).

  Odp.: Płytki mają zostać wykonane do wysokości 2,1 m.
39. Izolacja akustyczna – prosimy o wskazanie produktu referencyjnego dla izolacji oznaczonej jako S5, - płyty stropowe akustyczne z betonu komórkowego (izolacja akustyczna w pomieszczeniach rozdzielni i komór trafo).

Odp.: Wykonawca, na podstawie OPZ, dysponuje wszystkimi potrzebnymi parametrami dla wyceny izolacji akustycznej z betonu komórkowego, oznaczonej w projekcie jako S5. Produkt ma spełniać wymagane parametry.  
40. Prosimy o potwierdzenie, iż w rozumieniu §12 ust. 4 Komisja Odbioru każdorazowo dokona zakończenia swoich prac i odbioru w terminie do 35 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku gdy Wykonawca zakończy przedmiot Umowy wcześniej niż w 24 miesiące np. w 22 miesiącu.

Odp.: W przypadku wcześniejszego zakończenia prac Zamawiający potwierdza że dokona wcześniejszego odbioru prac przy zachowaniu procedury określonej w par 12 Wzoru umowy.

41. Prosimy o wyjaśnienie oraz wskazanie trybu, szczegółowych wymogów oraz czasu trwania procedur określonych w §5 ust. 15 pkt 2) wzoru Umowy.

Odp.: Procedury zostały opisane w § 12 Wzoru umowy.

42. Prosimy o modyfikacje §6 ust. 4 pkt 3) poprzez wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy do 30 dni, przy czym faktura zostanie wystawiona po wykonaniu robót w danym okresie rozliczeniowym. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy. 

43. Prosimy o wykreślenie §6 ust. 7 drugi „tiret” wzoru Umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z §6 ust. 7 drugi „tiret” Wzoru Umowy.

44. Prosimy o modyfikacje §6 ust. 15, ust. 16 poprzez wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy do 30 dni, przy czym faktura zostanie wystawiona po wykonaniu świadczeń w danym okresie rozliczeniowym. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy.

45. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z § 6 ust. 21 wzoru Umowy wymagane oświadczenia lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom dotyczą wymagalnego wynagrodzenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że oświadczenia lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom dotyczą wymagalnego wynagrodzenia

46. Prosimy o wykreślenie ostatniego akapitu w §6 ust. 21 tj. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §6 ust. 21 Wzoru Umowy

47. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku określonym w §6 ust. 22, przed bezpośrednio zapłatą Zamawiający wezwie Wykonawcę i wyznaczy mu termin w celu ustosunkowania się do żądania Podwykonawcy i złożenia wyjaśnień (tzn. odpowiednio zastosowanie znajduje §6 ust. 24).

Odp. Zadamawiający potwierdza powyższe.

48. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z § 7 ust. 11 Zamawiający w przypadku braku oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę Podwykonawcy należnego i wymagalnego wynagrodzenia (w szczególności potwierdzenie przelewu) termin zapłaty ulega wydłużeniu wyłącznie w zakresie części wynagrodzenia co do której brakuje odnośnego dokumentu potwierdzającego rozliczenie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a nie całej kwoty faktury przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę (tj. tak jak zostało to uregulowane w § 7 ust. 13).

Odp. Zadamawiający potwierdza powyższe.

49. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku określonym w §11 ust. 3 wzoru Umowy, przed zleceniem usunięcia wad innemu podmiotowi,  zastosowanie znajdą postanowienia pkt 14 lit i) Załącznika nr 1 do wzoru Umowy pn. Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta. 

Odp. Zadamawiający potwierdza powyższe.

50. Prosimy o potwierdzenie, iż pojęcie „wady” użyte odpowiednio w §11, §13 wzoru Umowy dotyczy wad tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru końcowego oraz za które to wady odpowiedzialność ponosi Wykonawca (tj. w szczególności nie obejmuje to wad mechanicznych ujawnionych na skutek winy Zmawiającego lub użytkowania przedmiotu Umowy lub podmiotu trzeciego). 

Odp.: Potwierdzamy, iż pojęcie „wady” użyte odpowiednio w §11, §13 wzoru Umowy dotyczy wad tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru końcowego oraz za które to wady odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pojęcie to nie obejmuje wad mechanicznych ujawnionych na skutek winy Zamawiającego. Do odbioru końcowego odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy. 

51. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nieodpłatnie zapewni dostęp Wykonawcy do platformy CDE do czasu upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Odp.: Implementacja platformy CDE stanowi kryterium oceny ofert na okres realizacji inwestycji oraz odbioru przedmiotu umowy Wobec czego to nie po stronie Zamawiającego jest posiadanie i udostępnienie platformy.
52. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku określonym w §13 ust. 4 wzoru Umowy, przed powierzeniem usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko,  zastosowanie znajdą postanowienia pkt 14 lit i) Załącznika nr 1 do wzoru Umowy pn. Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta.

Odp.: Zamawiający potwierdza iż, w przypadku określonym w §13 ust. 4 wzoru Umowy, przed powierzeniem usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko,  zastosowanie znajdą postanowienia pkt 14 lit i). 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w zakresie § 11 ust. 3 w ten sposób, że dodaje zapis in fine na „… na koszt i ryzyko Wykonawcy, na zasadach określonych w dokumencie – Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta”. Adekwatne zmiany wprowadza w § 13 ust.4.

53. Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określonej w §14 ust. 2 wzoru Umowy do 15 %.

Odp.: Zamawiający obniża limit maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20%. Tym samym dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 2 Wzoru umowy na następujący „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”

54. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku odstąpienia od Umowy (niezależnie od przyczyn) podstawą do wystawienia faktury rozliczeniowej i zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy, będzie protokół inwentaryzacji określony w §16 ust. 1 wzoru Umowy. 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz ze zmianą terminów  (o ile zmiana będzie miała wpływ na koszt) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w §17 ust. 3 pkt 2) Wykonawca uprawniony będzie do zmiany odpowiednio wynagrodzenia, w tym stałych kosztów związanych z wydłużoną realizacją (kosztów polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń, itp.).

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie każda zmiana terminu wykonania zamówienia pociąga za sobą możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. Zapisy umowne pozostają bez zmian.

56. Prosimy o modyfikację pkt. 14 lit f) Załącznika nr 1 do wzoru Umowy pn. Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta i nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub wyłączających z eksploatacji budynek, jego część lub element Wykonawca-Gwarant w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w czasie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od powiadomienia o wadzie telefonicznie lub e-mailem przystąpi do usuwania wady i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

57. Prosimy o modyfikację pkt. 14 lit h) Załącznika nr 1 do wzoru Umowy pn. Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta i nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku wystąpienia innych wad niż wymienione w lit. e) Wykonawca-Gwarant przystąpi do usuwania wady w czasie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od powiadomienia o wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

58. Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu określonego w pkt. 14 lit c) Załącznika nr 1 do wzoru Umowy pn. Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy – Gwaranta wyłączony jest obowiązek przeprowadzania obowiązkowych przeglądów i konserwacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa (przeglądy UDT, przeglądy instalacji i budynku). Nadto wnosimy o ograniczenie ram czasowych świadczenia ww. usług  do upływu podstawowego okresu gwarancji jakości dla danych zakresów świadczeń objętych Umową.
Odp.: Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów i urządzeń (UDT) leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych. Powyższe przeglądy dotyczą podstawowego okresu gwarancyjnego.

59. Prosimy o potwierdzenie, że dla zamierzonej inwestycji nie jest wymagany „Projekt techniczny”, a jeżeli jest wymagany, to że projekt zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Odp.: Pozwolenie na budowę zamienne do projektu z 2018r. uzyskano w oparciu o ówczesną procedurę, aktualną na 2021r. Na jej podstawie nie jest wymagany Projekt Techniczny.
60. Zgodnie z opisem Projektu Budowlanego Zamiennego przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych Wykonawca powinien uzyskać konieczne zezwolenia. O jakich zezwoleniach mowa.
Odp.: Wykonawca winien uzyskać zezwolenia inne niż obejmujące pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na budowę zamienne, niezbędne do przeprowadzenia prac rozbiórkowych, a wymagane od Wykonawcy odrębnymi przepisami.
61. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na rozbiórkę. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odp.: Inwestor nie posiada pozwolenia na rozbiórkę. Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt budowlany zamienny, w którym ujęto prace rozbiórkowe w ramach przebudowy istniejącego budynku S-1.

62. Prosimy o potwierdzenie, że przesadzenie drzew i krzewów jest po stronie Zamawiającego. 

Odp.: Potwierdzamy że przesadzenie drzew i krzewów jest po stronie Zamawiającego.
63. Prosimy o podanie technologii w jakiej zostały zamontowane 4 mozaiki.

Odp.: Mozaika wykonana jest ze szkliwionych płyt ceramicznych osadzonych na zaprawie cementowej spoinowanych również zaprawa cementową – grubość spoiny 2-3 cm.
Grubość płyt: 
Mozaika 1 2-12 cm
Mozaika 2 2-6 cm
Mozaika 3 2-4 cm
Mozaika 4 2-4 cm
Przy czym 2 cm to grubość wyjściowa płyt, które są lokalnie nadbudowane przestrzennie do różnej wysokości.
Szczegóły można odnaleźć w publikacji: B. Kostuch "" Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku"" Kraków 2015, s.63-73. Opracowanie dostępne jest w Internecie: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/25408/edition/23656/content
Zamawiający sugeruje aby pozycje kosztorysowe związane z demontażem, zabezpieczeniem oraz ponownym montażem mozaik umieszczone były jako osobny element kosztorysu.
64. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach budowy budynków D2 i D3 zostały lub zostaną wykonane pasy o odporności ogniowej EI60.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w ramach budowy budynków D2 i D3 zostały wykonane pasy o odporności ogniowej EI 60
65. Umowa par. 7.7 (Rozliczenia) - Wnioskujemy o zmianę wysokości rozliczeń częściowych do 95%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

66. Umowa  par. 7.10 (cesja) – wnioskujemy o możliwość ustanowienia cesji za zgodą Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

67. Umowa  par. 7.10 (cesja) – wnioskujemy o możliwość ustanowienia cesji za zgodą Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

68. umowa par. 18.1.5)  (waloryzacja) - Wnioskujemy o podwyższenie limitu do 15% .

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

69. Umowa par. 18.1.4) (waloryzacja) – Wnioskujemy o zmniejszenie wysokości zmiany wskaźnika przy której można wystąpić o waloryzacje do 1%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

70. Umowa par. 18.2 (waloryzacja) – wnioskujemy o wprowadzenie waloryzacji automatycznej, bez konieczności wskazywania wpływu zmian cen na zmiany kosztów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

71. Wydłużenie terminu zapłaty za fv do 30 dni.  z ewentualnym wydłużeniem terminu zapłaty naszego wynagrodzenia. Par. 7.11

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.????

72. Umowa par 17.3.1) b) – wnioskujemy o zwiększenie gwarantowanej wartości umowy do wykonania do wysokości 90%.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ja we wzorze umowy.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]