[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-27
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (59-29) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W dokumentacji przetargowej jest rozbieżność co do wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej. W dokumencie SWZ wskazana jest wartość 22,59 kWp, natomiast w projekcie „57-1-19_Instalacje_FV” wskazano zaprojektowaną moc instalacji fotowoltaicznej o wartości 21,5kWp. Prosimy o wskazanie wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej. 
Odp.: Zamawiający informuje że wymagana moc instalacji fotowoltaicznej wynosi min 21,5kWp.

2. W związku ze specyficznym montażem fotowoltaicznej fasady wentylowanej opartym o zastosowanie sylikonu jako łącznika modułu do szyny tylnej, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał od producenta modułów fotowoltaicznych certyfikatu Quality Bond lub równoważnego wydanego przez dostawcę silikonu, potwierdzającego poprawność wykonania przez producenta modułów szklenia strukturalnego przy użyciu silikonu odpornego na UV, na etapie wyboru podwykonawcy instalacji fotowoltaicznej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS lub równoważne dla wykonawcy instalacji fotowoltaicznej, na etapie wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał od producenta modułów fotowoltaicznych certyfikatu Quality Bond lub równoważnego.

Jednocześnie Zamawiający informujemy, że w celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikat ISO 9001 lub równoważny. Przedmiotowy certyfikat powinien stanowić załącznik do „Karty zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”.
3. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnacje wykonania instalacji fotowoltaicznej w trakcie realizacji zadania i czy ewentualna rezygnacja może mieć wpływ na obniżenie parametrów obiektu wynikających z wymogów określonych w obowiązujących przepisach i w związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zastosowania materiałów budowlanych o wyższych parametrach niż podano w projektach branżowych. Jeśli tak to prosimy o aktualizację dokumentacji projektowej w pozostałych branżach uwzględniającą konieczność zastosowania nowych materiałów w celu umożliwienia wykonania poprawnej wyceny robót budowlanych. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wykonania instalacji fotowoltaicznej. 

4. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu jak przedstawiono w projekcie? 
Odp.: Zamawiający informuje, że system zarządzania energią NIE MOŻE być wykonany jako oddzielny system. Zamawiający wymaga by rozbudować istniejący system monitoringu energii PME zaimplementowany na Uczelni. Wszelkie integrowane i wizualizowane dane muszą być zgodne ze standardem obecnie wykonanego systemu. Zamawiający wymaga równocześnie aby instalacja fotowoltaiczna, poprzez falownik lub osobny element (system zarządzania energią), została podłączona do systemu BMS budynku i miała wizualizację i sterowanie (zarządzanie) w zakresie: 
· Zarządzania pomiarami i testami odbiorowymi;
· Wizualizowania, nadzorowania pracą każdego z falowników fotowoltaicznych z poziomu stringów, w zakresie stanu ich pracy;
· Wizualizowania, nadzorowania i sterowania pracą modułów fotowoltaicznych grupowo;
· Zarządzania pomiarami i testami odbiorowymi;
· Kontrolowania mocy elektrycznej dostarczanej do obiektu w zakresie ilości i jakości (sterowanie tgø<0.4 lub export/import „0” ->P3f<0 w zakresie wytworzonej mocy)
· Wizualizowania:
· Generowanego napięcia;
· Generowanego prądu;
· Generowanej mocy;
· Temperatury pracy inwertera. 
· Uzysków energetycznych oraz ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064
· Kontrolowania mocy elektrycznej dostarczanej do obiektu w zakresie ilości i jakości;
· Archiwizowania danych;
· Sygnalizowania sytuacji alarmowych, tj. awarie falownika, awarie modułów fotowoltaicznych (opcja dodatkowa);
· Wizualizowania parametrów ON-LINE na stronie WWW i na stacji roboczej;
· Informowania użytkownika, firmy serwisującej o terminie zbliżającego się przeglądu oraz użytkownika o wykonaniu serwisu. 
5. Prosimy o podanie budowy zestawów szybowych z zintegrowanym modułem fotowoltaiczny, montowanych w ślusarce zewnętrznej na elewacji południowej, zaznaczone na rysunku E31. 
Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z opisem instalacji FV: moduły zostaną zamontowane na elewacji budynku w systemie fasady słupowo-ryglowej jako zestawy fotowoltaiczne szybowe dwukomorowe. Fotowoltaiczne zestawy szybowe zostaną pokryte nadrukiem ceramicznym od strony aktywnej modułu, w celu zachowania wyglądu architektonicznego obiektu.
6. W dokumencie „PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5.odt” opisano wymagania do zestawów szybowych w fasadzie szklanej zewnętrznej. Nie podano wymagań dotyczących zestawów szybowych z modułem fotowoltaicznym. Prosimy o uzupełnienie wymagań Ug i g dla zestawów szybowych z zintegrowanym modułem fotowoltaicznym na elewacji południowej. 
Odp.: Zamawiający informuje, że współczynnik Ug i g jest podawany dla przegród budowlanych, pełniących funkcję izolacji termicznej, nie dla fotowoltaiki. Wymagania dotyczące Ug i g dla zestawów szybowych z zintegrowanym modułem fotowoltaicznym należy zachować jak dla zwykłego szklenia, tj. g≤ 35 % EN-410, Ug=0,5 W/m²K EN-673.

7. Zgodnie z Projektem Architektury wymaga się, aby elementy ściany zewnętrznej tj. fotowoltaiczna fasada wentylowana spełniała wymogi paragrafu 225 na nieodpadanie w przypadku pożaru EI60. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie zmiany budowy fotowoltaicznych modułów szkło-szkło, które pozwolą na spełnienie tych wymagań. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia raportu potwierdzającego spełnienie wymagań dla systemu elewacyjnego wraz z okładziną szklaną z ogniwami fotowoltaicznymi. Natomiast jeżeli Zamawiający nie wymaga aby instalacja fotowoltaiczna jako fasada wentylowana spełniała klasy odporności EI60 prosimy o taką informacje. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę budowy fotowoltaicznych modułów szkło-szkło, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań § 225 [WT] dla okładzin elewacyjnych na nieodpadające w klasie EI60. Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia raportu z testów dla systemu elewacyjnego z ogniwami FV, potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego, m.in. w zakresie klasyfikacji NRO. Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry elementów budynku spełniały wymogi WT w zakresie wymaganej klasy odporności pożarowej dla całości obiektu (klasa odporności pożarowej budynku: "B" - zgodnie z zapisami pkt. 10.7 "PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5").

8. W pliku „PW_OPIS” przedstawiono detal mocowania konsoli podkonstrukcji fasady wentylowanej do ściany budynku, natomiast wg rysunku w pliku „PV-05_Detale_montazowe_modulow” konsola mocowana jest do rygla stalowego. Proszę o jednoznaczne określenie podłoża do jakiego mocowana będzie podkonstrukcja fasady wentylowanej.
 Odp.: Zamawiający informuje że mocowanie konsoli podkonstrukcji fasady wentylowanej należy wykonać zgodnie z opisem, do ściany żelbetowej budynku. Jednocześnie zamawiający informuje, że montaż płyt okładzinowych na elewacji wentylowanej ma być wykonany odpowiednio:

- płyty włókno-cementowe: okładzina mocowana mechanicznie za pomocą nitów do profili  aluminiowych typu T, mocowanych do konsol aluminiowych zakotwionych do ścian żelbetowych

- płyty ceramiczne: okładzina montowana do systemowych profili/szyn zaciskowych z agrafami (mocowanie niewidoczne), mocowanych do podkonstrukcji podstawowej, kotwionej do ścian żelbetowych

9. W pliku „PW_OPIS” przedstawiono mocowanie osłon przeciwsłonecznych – żaluzji fotowoltaicznych na elewacji budynku jako mocowane do słupa fasady słupowo-ryglowej (dodatkowo napisano „okablowanie jest wprowadzane do kanału wodnego słupa fasady aluminiowo-szklanej do której mocowana jest konstrukcja żaluzji”), natomiast z rysunku w pliku „PV-02_Rozmieszczenie_modulow” wynika, że żaluzje fotowoltaiczne mocowane są do słupa stalowego jako osłony instalacji technicznych na dachu. Proszę o jednoznaczne określenie podłoża do jakiego mocowana będzie podkonstrukcja osłon przeciwsłonecznych – żaluzji fotowoltaicznych. 
Odp.: Żaluzje fotowoltaiczne należy mocować na podkonstrukcji stalowej do słupów stalowych jako osłony instalacji technicznych na dachu.
10.  W pliku „PW_OPIS” przedstawiono detal montażowy osłon przeciwsłonecznych – żaluzji fotowoltaicznych do konstrukcji budynku jako mocowane do słupa fasady słupowo-ryglowej za pomocą uchwytu ze stali nierdzewnej. Z technicznego punktu widzenia odpowiednim materiałem z jakiego wykonany będzie uchwyt jest także stal ocynkowana – proszę o dopuszczenie zastosowania uchwytu zarówno ze stali nierdzewnej jak i ocynkowanej. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów zarówno ze stali nierdzewnej jak i ocynkowanej. Uchwyty mają być malowane proszkowo na kolor RAL7024.
11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w innych konfiguracjach mocowych niż te zawarte w opisach instalacji fotowoltaicznych? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, możliwych konfiguracji mocowych, lokalizacyjnych dla instalacji fotowoltaicznej.
Odp.: Zamawiający wymaga aby instalacja fotowoltaiczna miała minimum moc wyspecyfikowaną w projekcie. Zamawiający dopuszcza odchyłki w górę tj. moc instalacji większa od przewidzianej w projekcie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów, w tym między innymi maksymalnej, określonej powierzchni elewacji przeznaczonej pod montaż instalacji fotowoltaicznej.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]