[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (61-28) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia profili stalowych konstrukcyjnych o grubości mniejszej niż 1,5 mm, bez wpływu na wymaganą nośność i obciążalność konstrukcji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga, zgodnie z projektem, aby ramy szaf spawanych  były wykonane  z zamkniętych, stalowych profili o grubości ścianki min 1,5mm.
2. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania szafy o podstawowej szczelności na poziomie IP20, bez możliwości podniesienia poziomu szczelności?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuję że wymaga aby szafy RACK miały Szczelność IP20 z możliwością podniesienia poziomu szczelności do IP54 bez konieczności wymiany konstrukcji szafy. Należy również przewidzieć możliwość podniesienia poziomu szczelności zamontowanych drzwi szafy (do IP54) bez konieczności ich kompleksowej wymiany (wymiana jedynie w zakresie paneli perforowanych). Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach indywidualnej konfiguracji szaf można zastosować inne rozwiązania niż zaślepki z przepustami kablowymi, panele wentylacyjne, wkładki filtracyjne (np. wentylatory umieszczone na drzwiach szafy rackowej, wieszaki kablowe pionowe)? Czy wkładki filtracyjne są elementem krytycznym?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie indywidualnej konfiguracji szaf należy zastosować rozwiązania systemowe danego producenta m.in w zakresie: zaślepek z przepustami kablowymi, paneli wentylacyjnych, wkładek filtracyjnych, wentylatorów umieszczonych na drzwiach, wieszaków kablowych pionowych. Zamawiający wymaga rozwiązań systemowych dedykowanych do danego typu szaf zrealizowanych zgodnie z projektem. Filtry nie są elementem krytycznym, wymagane są w szafach zgodnie z dokumentacją. 
4. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia szaf rackowych bez możliwości zmiany rozstawu z 19” do 23” (tylko standardowy zostaw 19”)? Standardowy sprzęt IT dostępny na rynku jest dostosowany do rozstawu 19” i nie ma potrzeby powiększania go.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje że zgodnie z projektem wymaga aby szafy RACK o szerokości 800mm miały możliwość uzyskania rozstawu od 19’’ do 23’’.
5. Prosimy o potwierdzenie użycia szaf z zamkiem 3-punktowym, współpracującym z klamką elektroniczną do kontroli dostępu?

Odp.: Zamawiający informuje że dla szaf RACK drzwi szafy maja być wyposażone w zamek 3-punktowy współpracujący z klamką elektroniczną do kontroli dostępu. Szafy muszą być wyposażona w klamkę elektroniczną przystosowaną do podłączenia systemu kontroli dostępu.  
6. Prosimy o potwierdzenie wykorzystania szaf nieposiadających opcji zamiany siatki perforowanej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie szaf nieposiadających opcji zamiany siatki perforowanej. Zamawiający informuję że wymaga, zgodnie z projektem, aby drzwi jednoczęściowe miały możliwość zamiany siatki perforowanej bez konieczności wymiany całych drzwi (perforacja jako odrębny element), celem możliwości dostosowania szafy do szczelności min. IP54.

7. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania szaf posiadających możliwość dzielenia ścian bocznych w poziomie na 2 sekcje (bez dodatkowej możliwości podzielenia na 3 i/lub 4 sekcje)?

Odp.: Zmawiający potwierdza możliwość zastosowania szaf z opcją dzielenia ścian bocznych w poziomie na minimum 2 sekcje. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).

8. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania zabudowy korytarzy bez możliwości separacji szafowej przy użyciu wsuwanych przegród bez konieczności rozsuwania szaf? (Separacja możliwa przy rozsunięciu szaf i dołożeniu odpowiedniego wyposażenia zabudowy).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje że zgodnie z projektem szafy  RACK muszą być przystosowane do tworzenia zabudowy zimnego/gorącego korytarza. W przypadku zabudowy stałej, rzędowej, szafy muszą być przygotowane do separacji między szafowej za pomocą wsuwanych przegród bez konieczności rozsuwania szaf. Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, ponieważ po uruchomieniu, nie będzie miał możliwości rozsunięcia szaf bez wyłączenia całej serwerowni co jest niedopuszczalne.
9. Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia listwy PDU nieposiadającej blokady wypięcia gniazd.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmawiający informuje że zgodnie z projektem, wymaga listew zasilających, wyposażonych w gniazda z blokadą wypięcia. Zamawiający wymaga blokady wypięcia aby zabezpieczyć przypadkowe odłączenie zasilania.

10. Dotyczy szaf klimatyzacji precyzyjnej dla IT. 

Czy zapis o maksymalnej wysokości szafy klimatyzacyjnej 1970 + 600mm uwzględnia wysokość  przepustnicy powietrza z siłownikiem?

Odp.: Zamawiający informuje że podany zapis wysokości szafy klimatyzacyjnej dotyczył wysokości wymiennika + wentylatora. Zamawiający informuje, że w Powiadomieniu o zmianach SWZ (6) wprowadził modyfikację zapisów dotyczących wymiarów maksymalnych szaf klimatyzacyjnych: 
· Szafa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni wymiary nie większe niż: 2350+550/3170/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość). 

· Szafa klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeniu UPS wymiary nie większe niż: 2350+500/2050/1030mm(wysokość/szerokość/głębokość).  Zamawiający wymaga aby szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS o wymiarach 2350+550/2050/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość) zapewniały zachowanie przestrzeni serwisowych dla dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. Zamawiający przypomina, że dla pomieszczenia 4.03, wnęka przeznaczona dla dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej, posiada wymiar 4645mm x 915mm (szerokość x głębokość).
11. Wymóg funkcji ,,sterownik iCOM z logiką sterowania wydajnością szafy klimatyzacyjnej w funkcji temperatury w zimnym korytarzu’’ wskazuje konkretnego producenta/ rozwiązanie/wykonawcę/ (Vertiv Poland Sp. z o.o.), co narusza zasadę uczciwej konkurencji i jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego rozwiązania opartego na kontroli nawiewanego powietrza poprzez pomiar ciśnienia wewnątrz zabudowanego zimnego korytarza. 

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie równoważnego rozwiązania opartego na kontroli nawiewanego powietrza poprzez pomiar ciśnienia wewnątrz zabudowanego zimnego korytarza przy zastosowaniu takiej samej lub lepszej sprawności układu w stosunku do rozwiązania projektowego. Logika sterowania: będzie zależeć od temperatury w  zimnym korytarzu lub będzie oparta na kontroli nawiewanego powietrza poprzez pomiar ciśnienia wewnątrz zabudowanego zimnego korytarza. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
12. Wymóg rozwiązania ,,separator powietrza „S”, montowany fabrycznie pomiędzy wentylatorami, zmniejszające opory powietrza wskazuje na konkretnego producenta. Konstrukcja urządzeń innych producentów nie wymaga stosowania tego typu rozwiązania. Wobec tego czy wymóg zostanie usunięty ze specyfikacji postępowania”

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy nie posiadającej separatora powietrza „S” zmniejszającego opory powietrza. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
13. Zapis ,,obudowa samonośna typu sandwich panel’’ nie określa jasno funkcji oraz parametrów jakie powinna spełniać szafa klimatyzacyjna wyposażona w wyżej wymienione rozwiązanie, Prosimy o doszczegółowienie funkcjonalności oraz parametrów jakie powinna spełniać obudowa szafy klimatyzacyjnej.

Odp.: W opinii zamawiającego parametry obudowy szaf klimatyzacyjnej nie są istotne dla potrzeb zdefiniowania kluczowych parametrów całego urządzenia. Zmawiający informuje, że dla obudowy szafy wymaga spełnienia parametrów dot. maksymalnych wymiarów:

· dla szaf w pomieszczeniu serwerowni (4.02 i 4.06) o maksymalnych wymiarach:  2350+550/3170/1030mm   (wysokość x szerokości x głębokość),

· dla szaf w pomieszczeniu UPS o maksymalnych wymiarach:  2350+550/2050/1030mm   (wysokość x szerokości x głębokość). Zamawiający wymaga aby szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS o wymiarach 2350+550/2050/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość) zapewniały zachowanie przestrzeni serwisowych dla dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. Zamawiający przypomina, że dla pomieszczenia 4.03, wnęka przeznaczona dla dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej, posiada wymiar 4645mm x 915mm (szerokość x głębokość). Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
14. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści, aby temperatura wody lodowej na powrocie była o 0.5’C niższa tzn. 27’C, jeśli zostaną utrzymane projektowe parametry temperatury powietrza nawiewanego i powietrza powrotnego, jak również temperatura wody na zasilaniu oraz wydajność agregatu wody lodowej.

Odp.: Zamawiający potwierdza dopuszczenie niższej temperatury wody lodowej na powrocie o 0,5st.C, tj.:27st.C., przy zachowaniu wymaganych parametrów temperatury powietrza nawiewanego i powrotnego, wydajności agregatu wody lodowej jak również pozostałych parametrów projektowych w tym wydajność freecoolingu i wielkości poboru mocy (energii) elektrycznej przez agregat. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę temperatury wody lodowej na powrocie w zakresie +/- 0.5’C? Parametry temperaturowe wody lodowej opisane w tak dokładny sposób uniemożliwiają dobór rozwiązania innego producenta. Część parametrów jest wartością wynikową i nie ma możliwości dobrania urządzenia bez drobnych różnic nie wpływających na pracę instalacji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę temperatury wody lodowej na powrocie w zakresie +/- 0.5st.C. Zamawiający wymaga aby zostały utrzymane pozostałe projektowe parametry temperatury powietrza nawiewanego i powrotnego, wydajności agregatu wody lodowej jak również pozostałych parametrów projektowych, w tym wydajność freecoolingu i wielkości poboru mocy (energii) elektrycznej przez agregat. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
16. Dotyczy zapisu ,,zestaw nóg do jednostki o zakresie wysokości od 570 do 800 mm” (do posadowienia i wypoziomowania szafy), prosimy w tym zakresie o podanie wysokości podłogi technicznej w pomieszczeniach serwerowni oraz UPS tak, aby dobrać prawidłowo wysokość nóg do szaf klimatyzacji precyzyjnej adekwatnie do podanej wysokości podłogi technicznej.  

Odp.:   Zamawiający informuje że wysokość podłogi technicznej wynosi 82cm.                         

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na szafy klimatyzacyjne o wyższym poborze energii elektrycznej, jeśli sumaryczny pobór energii przez szafy klimatyzacyjne oraz agregaty wody lodowej będzie niższa niż dla urządzeń referencyjnych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szaf klimatyzacyjnych o wyższym poborze energii elektrycznej pod warunkiem, że sumaryczny pobór mocy przez szafy klimatyzacyjne oraz agregaty wody lodowej nie będzie wyższy niż dla rozwiązania projektowego (w obrębie jednego układu klimatyzacji precyzyjnej tj. jednostek wewn. jedn. zewn. oraz niezbędnych pozostałych elementów). Zamawiający informuje, jeśli wystąpi zmiana bilansu mocy,  Wykonawca przedstawi obliczenia dot. obciążeń dla obwodów zasilających i wykaże że zmiany mocy poszczególnych jednostek nie spowodują konieczności zmiany dobranych obwodów zasilania (m.in: szynoprzewodów, kabli zasilających oraz zabezpieczeń obwodów).
18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę  na zastosowanie agregatów wody lodowej o szerokości 2200mm. Pozwoli to na dobór urządzeń o niższym poborze energii elektrycznej.

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie agregatu wody lodowej o wymiarach nie większych niż: 5900/2210/8592mm (długość/szerokość/wysokość). Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie agregatów wody lodowej o szerokości maksimum 2210mm przy założeniu, że całkowite obciążenie połaci dachowej nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia dachu, przy zachowaniu nie gorszych, niż podane w projekcie, parametrów poboru energii elektrycznej oraz pozostałych parametrów. Zamawiający wymaga aby zostały zachowane minimalne wymagane (wg. BHP i DTR-ki) szerokości przejść serwisowych (serwis i wymiana podzespołów) dla potrzeb agregatów wody lodowej oraz pozostałym urządzeń i instalacji. Zamawiający informuje, że dopuszczalne obciążenie dachu wynosi dla obciążeń użytkowych 4.0 kPa a dla obciążeń stałych 2.2 kPa. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie agregatów wody lodowej o masie całkowitej ,,na mokro’’ 3750 kg, jeśli pozwoli to jednoczenie na dobór urządzenia bardziej efektywnego energetycznie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregat wody lodowej o masie całkowitej ,,na mokro’’ max  3750 kg. Zamawiający wymaga aby zachowane były minimalne wymagane (wg. BHP i DTR-ki) szerokości przejść serwisowych dla potrzeb agregatów wody lodowej oraz pozostałym urządzeń i instalacji. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby nagrzewnica elektryczna miała wydajność 9kW.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie nagrzewnic elektrycznych o mocy w przedziale od 6 kW do 9 kW, pod warunkiem, że możliwa będzie jej praca z niższą wydajnością i zapewni ona wymagane parametry powietrza. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (2).
21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na większe opory na wymienniku szafy klimatyzacyjnej, jeśli zostanie to uwzględnione przy doborze pomp obiegowych w agregatach wody lodowej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na większe opory na wymienniku szafy klimatyzacyjnej, jeśli zostanie to uwzględnione przy doborze pomp obiegowych w agregatach wody lodowej oraz pod warunkiem, że nie zwiększy to poboru energii elektrycznej przez pompy obiegowe i całość systemu.

22. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach serwerowni można zastosować szafy klimatyzacyjne o szerokości 3170mm, jeśli wpłynie to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez wentylatory jak również zmniejszy opory na instalacji hydraulicznej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosować szafy klimatyzacyjne o szerokości 3170mm. Zamawiający informuje, że wymagania względem maksymalnych wymiarów szafy w serwerowni wynoszą:  2350+550/3170/1030mm   (wysokość x szerokości x głębokość).

23. Wymóg ilości wentylatorów w szafach klimatyzacyjnych wydaje się bezzasadny, jeśli urządzenia spełniają wymagane parametry. Prosimy o potwierdzenie, że szafa spełniająca wymóg ilości nawiewanego powietrza zostanie dopuszczona do postępowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wentylatorów w szafach klimatyzacji precyzyjnej przy zachowaniu nie gorszych pozostałych parametrów urządzenia. Zamawiający, informuje że szafy klimatyzacji precyzyjnej mają mieć min. po 2 wentylatory z bezstopniową regulacją obrotów. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
24. Prosimy, aby zamawiający potwierdził, że zarówno szafy do serwerowni oraz szafy do pomieszczeń UPS mają mieć po 3 wentylatory w każdej szafie. Z uwagi na różną szerokość szaf klimatyzacyjnych dla serwerowni oraz IT, jesteśmy zdania, że szafa w pomieszczeniu UPS ma mniejszą ilość wentylatorów.

Odp.: Zmawiający informuje, że zarówno szafy klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni jak i pomieszczenia UPS mają mieć po 2 wentylatory EC FAN z bezstopniową regulacją obrotów. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w Powiadomienie o zmianach SWZ (6).
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]