[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (62-38) – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Zamawiający wyspecyfikował wymóg posiadania bardzo specyficznej referencji z zakresu Data Center, tj.: „W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów  złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** i obejmowała swoim zakresem minimum: - dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, system monitoringu parametrów środowiskowych ,system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody, dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych hot-swap wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,system gaszenia gazem” Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli referencja będzie spełniała poniższe wymogi: „W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 9 500 000 zł brutto (dziewięć milionów pięćset złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** i obejmowała swoim zakresem minimum: dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, system monitoringu parametrów środowiskowych ,system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody, dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych hot-swap wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW, system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,system gaszenia gazem”

Odp.: Zamawiający informuje że w dniu 21.03.2024r. w dokumencie „Powiadomienie o zmianach SWZ (5)” zmienił wskazywany zapis na:

„W okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 7 000 000 zł brutto (siedem milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

- dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

- system monitoringu parametrów środowiskowych, 

- system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

- dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

- system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

- system gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej.”

2. Czy zamawiający będzie oczekiwał aby na etapie oceny ofert złożyć karty katalogowe / ulotki podstawowych urządzeń w serwerowni czyli: zasilaczy UPS, agregatu prądotwórczego, szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz chillerów wody lodowej?

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia karty katalogowej podstawowych urządzeń serwerowni czyli zasilaczy UPS, agregatu prądotwórczego, szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz chillerów wody lodowej na etapie oceny ofert. Zamawiający będzie wymagał złożenia takich kart do zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji.

3. Dotyczy procedury testowania i obciąznic elektrycznych. Zgodnie ze specyfikacją wymaga się aby obciążnice rezystancyjne miały wysokość 6U, kiedy większość obciążnic dostępnych na Polskim rynku i charakteryzujące się reszta parametrów mają 7U – nie ma to absolutnie żadnego znaczenia biorąc pod uwagę, że szafy mają 42U i nie przewiduje się montażu większej ilości obciążnic niż 2 lub 3 (14 lub 21U czyli niecałe 50% zajętości szafy).

Specyfikowanie wysokości rozwiązań stosowanych do testowania serwerowni jest niezrozumiałe i ogranicza konkurencję.

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania testów na obciążnicach o wysokości 6U. 

ODP.: Zamawiający dopuści możliwość wykonania testów na obciążnicach nie większych niż 7U.  Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.

4. Dotyczy kancelarii i klatki Faradaya W projekcie nie wskazano konkretnego celu zamontowania klatki Faradaya – czy w pomieszczeniu ma znajdować się kancelaria tajna?

Odp.: Zamawiający nie widzi zasadności wskazywania celu wykonania klatki Faradaya w kancelarii, informacja ta nie jest niezbędna do wykonania wyceny. Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowane pomieszczenia zostały wykonane w technologii ochrony elektromagnetycznej w zakresie i zgodnie z wymaganym w projekcie poziomem tłumienia oraz wykonanie nieakredytowanych pomiarów Skuteczności Ekranowania zgodnie z normą PN-EN 50147-1 lub równoważną zakończonych raportem.

5. W projekcie brakuje szczegółowego zestawienia elementów co nie pozwala na rzetelną wycenę klatki Kabiny EMC, która wykonywana jest pod konkretne wymagania Użytkownika. Kluczowym jest dookreślenie wszelkiego typu filtrów i przepustów – brakuje tu elementów takich jak ilości i wielkości kratek wentylacyjnych, ilości i wielkości konkretnych filtrów elektrycznych wraz z amperażem i ilością faz, filtrów sygnałowych ich parametrami ,brak danych dotyczących wejścia kabli logicznych do Kabiny, brak informacji o dodatkowych elementach dla systemów SUG, systemów gaszących. W projekcie wykonawczym opisano jedynie ogólnie rozwiązanie jakim jest klatka Faradaya.

W związku z tym wnosimy o przedstawienie szczegółowego zestawienia elementów wraz z wymiarami przepustów falowodowych „plastrów miodu” i podstawową specyfikacją a także dokładnie zwymiarowanej klatki Faradaya w oparciu o pomieszczenie – to są podstawowe elementy wymagane przez każdą firmę profesjonalnie zajmującą się zabezpieczeniami EMC.

Odp.: Zamawiający informuje że, zgodnie z projektem, dla kancelarii wymaga:

- parametry linii zasilającej: Przewód Cu 5x6/B2ca; Moc 5,0kW; Prąd 8,0A, nr obwodu L14 z RGnnS1 1kV SEKCJA II, filtr elektromagnetyczny 400V/20A tłumienie min 100dB w paśmie 100kHz-10GHz 

- parametry linii z TABLIC Rpoż Cu 3x2,5 FE180/PH90; Moc 0,5kW; filtr elektromagnetyczny 230V/16A tłumienie min 100dB w paśmie 100kHz-10GHz

Zamawiający wymaga aby dla kabiny ekranowanej wykonać połączenie dla potrzeb:

    - LAN w strefie 2 - światłowód 20x 2J OS2 B2ca

    - inst. połączenia pomiędzy centralą ppoż w kabinie ekranowanej a centralą budynkową ppoż  2xświatłowód SM 12J

    - instalacja CCTV w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

    - instalacja SSWiN w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

Zamawiając informuje że, zgodnie z projektem dla kabiny ekranującej wymaga:

    - 10 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu (ekranującej) wewnątrz kanałów wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji w płaszczyźnie klatki Faradaya 

    - 10 szt. kratek wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji

    - 1 szt. kratki transferowej dla potrzeb klimatyzacji

    - 1 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu (ekranującej) wewnątrz kanału o śr. 200 wyciągu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

    - 2 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu  (ekranującej) wewnątrz kanałów o śr. 160 nawiewu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

    - 4 szt. kratek nawiewu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej,

    - 6 szt. kratek wyciągu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej

Zamawiający informuje że dla potrzeb kabiny ekranującej wymaga sumarycznie:

     - 20 szt. kabli światłowodowych 2J OS2 B2ca o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,2mm

     - 2 szt. światłowodu SM 4J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm

     - 2 szt. światłowodu SM 12J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm.
6. Dotyczy kancelarii i klatki Faradaya. W zakresie kancelarii brakuje również plików STWIOR – prosimy o ich uzupełnienie gdyż procedura odbioru klatki Faradaya jest kluczowa i bez określenia metodologii wyceny od dostawców mogą generować ogromne różnice cenowej

Odp.: Zamawiający informuję, że odbiór klatki Faradaya polegać ma na sprawdzenie stanu ilościowego poszczególnych elementów ekranu zgodnie z projektem wykonawczym oraz wykonanie nieakredytowanych pomiarów Skuteczności Ekranowania zgodnie z normą PN-EN 50147-1 lub równoważną zakończonych raportem. Wyniki pomiarów nie gorsze niż 80 dB w zakresie od 100 kHz do 6 GHz.

7. Dotyczy kancelarii i klatki Faradaya. Czy Kabina będzie wymagała przeprowadzenia certyfikacji przez właściwą jednostkę certyfikująca (DBTI ABW)? A jeśli tak to będzie ponosił koszty przeprowadzenia certyfikacji?

Odp.: Zamawiający informuje że certyfikacja przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą jest poza zakresem postępowania. Zamawiający wymaga aby klatka Fardaya spełniała zapisane w projekcie minimalne wymagania dot. Tłumienia. Osiągnięcie tych parametrów musi być udokumentowane poprzez  sprawdzenie stanu ilościowego poszczególnych elementów ekranu zgodnie z projektem wykonawczym oraz wykonanie nieakredytowanych pomiarów Skuteczności Ekranowania zgodnie z normą PN-EN 50147-1 lub równoważną zakończonych raportem. Należy osiągnąć wyniki pomiarów nie gorsze niż 80 dB w zakresie od 100 kHz do 6 GHz. 

8. Dotyczy kancelarii i klatki Faradaya. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem, że Kabina jest środkiem ochrony elektromagnetycznej firmy składające ofertę winny mieć koncesję na obrót sprzętem specjalnym.

Odp.: Zamawiający informuje że nie będzie wymagał koncesji na obrót sprzętem specjalnym.

9. Dotyczy Zasilaczy UPS. Zamawiający w sposób bardzo szczegółowy opisał produkt EATON 93PR-600kW co nie pozwala na zastosowanie jakiegokolwiek innego rozwiązania równoważnego. W opisie pojawia się zapis, że „nie dopuszcza się pracy równoległej kilku układów static switch oraz kliku zabezpieczeń i linii kablowych, podczas pracy na obejściu elektronicznym” jednak dopuszcza się pracę równoległą układów falownika, gdzie praca falownikowa układu to 99,9% czasu prac UPS. Static switch zdecentralizowany jest bardziej bezpieczny gdyż awaria jednego nie upośledza możliwości przejścia na by-pass całego UPSa. Czy Zamawiający dopuści zasilacze UPS z decentrowanym układem static switch zabudowanym w modułach UPS?

Odp.: Zamawiający dopuszcza bypass centralny lub zdecentralizowany przy warunku że przeciążeniowe by-pass urządzenia UPS w etapie 1 będą nie mniejsze niż 600kW  przez min. 10 minut oraz spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów zawartych w OPZ.  Zamawiający informuje że minimalne wymagania spełniają urządzenia: VERTIV APM2 - 600kW oraz HUAWEI UPS5000-H  - 600kW. Zamawiający wymaga modułowego zasilacza UPS z centralnym bypassem lub bypassem zdecentralizowanym ale z prądem zwarciowy min 30kA  już dla etapu 1 i przy warunku, że przeciążeniowe by-pass urządzenia UPS w etapie 1 będą nie mniejsze niż 600kW przez min. 10 minut lub prąd zwarciowy dla pełnej mocy 600kW już w I etapie (dla modułów o mocy 240kW). Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
10. Dotyczy Zasilaczy UPS. W wymaganiach pojawia się prąd ładowania dla 10 modułów mocy – określony na 1200A. Postawienie takiego wymogu w zakresie ładowarek UPS nie ma żadnego uzasadnienia gdyż taki prąd ładowania uszkodził by baterie jakie są przewidziane w projekcie, ten prąd co więcej przekracza go sześciokrotnie. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści produkt o maksymalnie prądzie ładowania dla 10 modułów 500A?

Odp.: Zamawiający dopuści produkt o maksymalnym prądzie ładowania dla 10 modułów 500A. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
11. Dotyczy Zasilaczy UPS. Zamawiający bardzo precyzyjnie określił wymiary zasilacza UPS mimo ewidentnie dużo większej przestrzeni dostępnej w pomieszczeniach. Wymiary określono na 1200 x 1000 x 2000 (szer. x gł. x wys.).Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS o wymiarach maksymalnych 1312 x 1000 x 2000 (szer. x gł. x wys.) biorąc pod uwagę fakt, że dostęp serwisowy jest wymagany jedynie od przodu.

Odp.: Zamawiający dopuści zasilacz UPS o wymiarach maksymalnych  1312 x 1000 x 2000 (szer. x gł. x wys.). Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
12. Dotyczy Zasilaczy UPS

Zamawiający opisał dokładnie szafę EATON specyfikując wymóg:
„Zaciski zasilania wejściowego/wyjściowego/baterii oraz wszystkie przełączniki systemowe będą zabudowane w oddzielnej szafie gwarantując wygodne podłączenia przewodów oraz manewrowanie łącznikami i obsługę systemu bez konieczności ingerencji w szafę aktywną z modułami mocy. Szafa przyłączy będzie wyposażona w łącznik wejściowy zasilania podstawowego, łącznik wejściowy zasilania rezerwowego, łącznik wyjścia oraz łącznik bypassu serwisowego.”

Lokalizacja łączników, podłączenia przewodów jest zawsze charakterystyczna dla konkretnego produktu. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści szafę UPS gdzie podejście kablowe i przełączniki zabudowane będą w dolnej części szafy a moduły UPS w części górnej, co separuje część aktywną od łączników i pozwala na manewrowanie przełącznikami bez konieczności ingerencji w moduły UPS

Odp.: Zamawiający dopuszcza szafę UPS gdzie podejście kablowe i przełączniki zabudowane będą w dolnej części szafy a moduły UPS w części górnej. Zamawiający wymaga aby pojedynczy moduł UPS był nie mniejszy niż 60kW i nie większy niż 100kW. Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły dla całkowitej moc UPS'a tj.: 600kW mieściły się w jednej szafie RACK dostarczonej na etapie 1 budowy serwerowni. Rozmiar szafy musi umożliwić zachowanie przestrzeni serwisowych, dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
13. Dotyczy Zasilaczy UPS

Zamawiający wyspecyfikował wymóg: „Konfiguracja oraz komunikacja z użytkownikiem będzie odbywać się z poziomu 9” wyświetlacza w wykonaniu hot-swap.”
Czy Zamawiający dopuści aby kolorowy wyświetlacz miał 7” co zapewni wystarczającą widoczność wizualizacji?

Odp.: Zamawiający dopuści aby konfiguracja oraz komunikacja z użytkownikiem odbywała się z poziomu min. 7” wyświetlacza w wykonaniu hot-swap. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
14. Dotyczy Zasilaczy UPS. Zamawiający wyspecyfikował sprawność UPS dokładnie odwzorowującą parametry zasilacza EATON 93PR.
	Sprawność przy 100% obciążenia
	96.50

	Sprawność przy 75% obciążenia
	97.00

	Sprawność przy 50% obciążenia
	97.30

	Sprawność przy 25% obciążenia
	97.00


Czy Zamawiający dopuści zasilacz o nieznacznie innych parametrach jak poniżej:
	Sprawność przy 100% obciążenia
	97,00

	Sprawność przy 75% obciążenia
	97.30

	Sprawność przy 50% obciążenia
	97.20

	Sprawność przy 25% obciążenia
	96.60


Odp.: Zamawiający dopuszcza UPS o sprawności:

· Sprawność przy 100% obciążenia
96,50

· Sprawność przy 75% obciążenia
97,00

· Sprawność przy 50% obciążenia
97,20
· Sprawność przy 25% obciążenia
96,60

Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
15. Dotyczy Zasilaczy UPS

Zamawiający wyspecyfikował, że UPS ma mieć możliwość zasilania odbiorników o charakterystyce 0,5 pojemnościowa – 0,5 indukcyjna.
UPSy są przewidziane do zasilania urządzeń IT, których charakterystyka jest bliska jedności 0,95 pojemnościowa – 0,95 indukcyjna. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści produkty pracujące z odbiornikami o charakterystyce 0,6 pojemnościowa – 0,6 indukcyjna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkty pracujące z odbiornikami o charakterystyce 0,6 pojemnościowa – 0,6 indukcyjna. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
16. Dotyczy agregatu prądotwórczego

Zamawiający w „projekcie wykonawczym – projekt instalacji elektrycznych. Stacja transformatorowa” zawarł wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego. W punkcie 4 opracowania przedstawiono „zestawienie podstawowych materiałów”, w szczególności zaś w punkcie 4.3 przedstawiono tabelę z wymaganiami dla agregatu prądotwórczego. W wierszu pierwszym przedmiotowej tabeli zawarto następujące wymaganie:

„Silnik spalinowy czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzonym cieczą o układzie 12 cylindrów rzędowym z turbodoładowaniem, pojemność skokowa 45,84, o mocy maksymalnej 1321kW. Według naszej wiedzy taki silnik nie istnieje czy w związku z Tym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli silnik będzie widlasty?

ODP.: Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu silnika spalinowego czterosuwowego, wysokoprężnego, chłodzonego cieczą o układzie 12 cylindrów rzędowym lub widlastym, z turbodoładowaniem, o mocy maksymalnej w zakresie 1206 kW-1321 kW. Pojemność skokowa - nie mniejsza niż 39 litrów pod warunkiem, że wszystkie inne parametry techniczne i wydajnościowe zostaną spełnione. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)” oraz „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
17. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT. Zamawiający wyspecyfikował maksymalny przepływ wody na poziomie „nie większy niż 5,05l/s” jako bardzo specyficzny dla konkretnego producenta firmy VERTIV. Czy Zamawiający dopuści szafę klimatyzacji precyzyjnej z przepływem 5,10 l/s?

Odp.: Zamawiający dopuści szafę klimatyzacji precyzyjnej z przepływem 5,10 l/s. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”. Zamawiający informuje że przepływ wody lodowej w  szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni w nominalnym punkcie pracy nie większy niż  5,0l/s +/-10% co daje przedział 4,5-,5,5l/s
18. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT

Zamawiający wyspecyfikował konkretne wymiary szafy klimatyzacji precyzyjnej (nie większe niż 1970+600/2550/890mm - wysokość/szerokość/głębokość) w pomieszczeniach IT mimo, że w pomieszczeniu jest bardzo duża dostępna przestrzeń. Czy Zamawiający dopuści szafy o wymiarach 2350+550/2740/1030mm -wysokość/szerokość/głębokość?

Odp.: Zamawiający dopuści zastosowanie szafy o wymiarach nie większych niż: 2350+550/3170/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość). Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
19. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT

Zamawiający określił przepływ powietrza w nominalny punkcie pracy 33 655 m3/h co jest parametrem specyficznym dla konkretnej jednostki konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuści produkt o przepływie powietrza w punkcie pracy 31 800 m3/h lub 32 400 m3/h?

Odp.: Zamawiający dopuści produkt o przepływie powietrza w punkcie pracy min. 31 800m3/h przy zapewnieniu zakładanych parametrów w pomieszczeniu. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
20. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT. Zamawiający określił spadek ciśnienia: (wymiennik + zawór + połączenia) nie większy niż: 149 kPa (wymiennik + zawór=62,1kPa) będące parametrem specyficznym dla konkretnej jednostki konkretnego producenta – nie możliwy do odtworzenia. Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach: (wymiennik + zawór + połączenia) nie większy niż: 156 kPa (wymiennik + zawór=69,4kPa)?

Odp.: Zamawiający dopuści produkt dla którego spadek ciśnienia w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni (wymiennik + zawór + połączenia) będzie nie większy niż: 156 kPa (wymiennik + zawór nie większy niż 69,4kPa) pod warunkiem uwzględnienia różnicy w doborze pompy obiegowej. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
21. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT Zamawiający
określił
bardzo
szczegółową
masę
szafy:

· ciężar nienapełnionej szafy: 793 kg
· ciężar napełnionej szafy: 877 kg

Czy Zamawiający dopuści szafy o poniższych parametrach ciężar nienapełnionej szafy: ok. 950 kg.
ciężar napełnionej szafy: ok. 1050 kg ? Zgodnie z naszą analizą nie będzie to miało wpływu na konstrukcję budynku jednakże w ramach dostaw Wykonawca może wykonać dodatkową analizę konstrukcyjną i ewentualne wzmocnienie w miejscach posadowienia szaf jeśli taki wymóg wyszedłby z analizy konstrukcyjnej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby szafy klimatyzacji precyzyjnej  w pom. serwerowni miały ciężar nienapełnionej szafy: nie większy niż 950 kg. Ciężar napełnionej szafy: nie większy niż 1050 kg. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
22. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT

W wymaganiach szafy zapisano specyficzną nagrzewnice o mocy 7,5kW.
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z nagrzewnicą elektryczna o mocy 9kW lub też o mocy 6kW. Obie te nagrzewnice są wystarczające do procesu osuszania pomieszczenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nagrzewnic elektrycznych o mocy w przedziale od 6 kW do 9 kW pod warunkiem, że możliwa będzie jej praca z niższą wydajnością i zapewni ona wymagane parametry powietrza. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
23. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS

Zamawiający wyspecyfikował maksymalny przepływ wody na poziomie „nie większy niż 1,54l/s” jako bardzo specyficzny dla konkretnego producenta firmy VERTIV. Czy Zamawiający dopuści szafę klimatyzacji precyzyjnej z przepływem 1,75 l/s?

Odp.: Zamawiający dopuści szafę klimatyzacji precyzyjnej w pom. UPS z przepływem 1,75 l/s. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
24. Zamawiający wyspecyfikował konkretne wymiary szafy klimatyzacji precyzyjnej (nie większe niż 2570/2050/890mm - wysokość/szerokość/głębokość ) w pomieszczeniach IT mimo, że w pomieszczeniu jest dostępna przestrzeń na nieco większe wymiary szaf w zakresie głębokości i wysokości (nie postulujemy zmiany szerokości gdyż ona jest ograniczona). Czy Zamawiający dopuści szafy o wymiarach 2350+550/1840/1030mm - wysokość/szerokość/głębokość?

Odp.: Zamawiający informuje, że dla obudowy szafy w zakresie maksymalnych wymiarów  dopuszcza zastosowanie:

· szaf w pom serwerowni (4.02 i 4.06) o maksymalnych wymiarach:  2350+550/3170/1030mm   (wysokość x szerokości x głębokość),

· szaf w pom UPS o maksymalnych wymiarach:  2350+550/2050/1030mm   (wysokość x szerokości x głębokość). Zamawiający wymaga aby szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS o wymiarach 2350+550/2050/1030mm (wysokość/szerokość/głębokość) zapewniały zachowanie przestrzeni serwisowych dla dostępowych i wynikających z DTR-ki zainstalowanych urządzeń oraz BHP w obrębie pomieszczeń UPS. Zamawiający przypomina, że dla pomieszczenia 4.03, wnęka przeznaczona dla dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej, posiada wymiar 4645mm x 915mm (szerokość x głębokość).

Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
25. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS

Zamawiający określił przepływ powietrza w nominalny punkcie pracy 22 170 m3/h co jest parametrem specyficznym dla konkretnej jednostki konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuści produkt o przepływie powietrza w punkcie pracy 20 000 m3/h?

Odp.: Zamawiający dopuści przepływ powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu UPS w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 20 000 m3/h pod warunkiem zapewnienia zakładanych parametrów w pomieszczeniu. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
26. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS

Zamawiający określił spadek ciśnienia: (wymiennik + zawór + połączenia) nie większy niż: 32 kPa (wymiennik + zawór=22,5kPa) będące parametrem specyficznym dla konkretnej jednostki konkretnego producenta – nie możliwy do odtworzenia.
Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach: (wymiennik + zawór + połączenia) nie większy niż: 55kPa (wymiennik + zawór=35,7kPa)

Odp.: Zamawiający informuje że dopuści spadek ciśnienia w szafie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni (wymiennik + zawór + połączenia)  nie większy niż: 55kPa (wymiennik + zawór nie większy niż 35,7kPa) pod warunkiem uwzględnienia różnicy w doborze pompy obiegowej. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
27. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS

Zamawiający określił bardzo szczegółowe parametry powietrza powracającego – 30°C przy 30%. RH. Czy zamawiający dopuści szafę o pramateriach powietrza powracającego 32°C, RH 30%?

Odp.: Zamawiający dopuści temperaturę powietrza powrotnego: 32°C, RH 30, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
28. Dotyczy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach UPS

W wymaganiach szafy zapisano wymóg posiadania 3 wentylatorów EC FAN.

Czy Zamawiający dopuści szafę posiadającą dwa wentylatory EC, nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność szaf – redundancja jest na poziomie szafy a nie wentylatorów (awaria wentylatora obniża moc chłodniczą szafy niezależnie od ilości wentylatorów).

Odp.: Zamawiający dopuszcza szafę posiadającą min. dwa wentylatory EC pod warunkiem zapewnienia zakładanych parametrów w pomieszczeniu. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
29. Dotyczy chillerów wody lodowej

Zamawiający wyspecyfikował konkretne wymiary konkretnego producenta – firmy VERTIV - nie większe niż: L= 5750mm, W=1300mm, H=2529mm”.

Czy Zamawiajacy dopuści chiller wody lodowej innego producenta dłuższy o 150mm tj. urządzenia o wymiarach nie większych niż L = 5900mm, W=1300mm, H=2529mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza agregaty wody lodowej o wymiarach nie większe niż: 5900/2210/8592mm (długość/szerokość/wysokość). Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie agregatów wody lodowej o szerokości maksimum 2210mm przy założeniu, że całkowite obciążenie połaci dachowej nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia dachu, przy zachowaniu nie gorszych, niż podane w projekcie, parametrów poboru energii elektrycznej oraz pozostałych parametrów. Zamawiający wymaga aby zostały zachowane minimalne wymagane (wg. BHP i DTR-ki) szerokości przejść serwisowych (serwis i wymiana podzespołów) dla potrzeb agregatów wody lodowej oraz pozostałym urządzeń i instalacji. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
30. Dotyczy chillerów wody lodowej

W specyfikacji określono, że „przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia w czasie maks. 60 s”. Z uwagi na duży zład wody lodowej w instalacji wody lodowej system może pracować bez przerwy, w związku z tym zwracamy się o dopuszczenie rozwiązania, który osiąga nominalną moc chłodniczą w czasie maksymalnym 90 sekund (zwracamy uwagę, że to czas maksymalny – tj. najgorszy możliwy przypadek.

Czy Zamawiający dopuści produkt charakteryzujący się poniższym opisem: „przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia w czasie maks. 90 s” ?

Odp.: Zamawiający dopuści produkt charakteryzujący się opisem: przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia w czasie maks. 90 s. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (2)”.
31. Dotyczy szaf rack

Zamawiający wymaga aby „Producent szaf oraz zabudowy musi spełniać wymagania dotyczące normy jakości w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez przedstawienie ważnego certyfikatu potwierdzającego pełne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.” Jest to certyfikat głównie wymagany w kolejnictwie (dotyczy spawania) – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania tego certyfikatu?

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia normy jakości w spawaniu DIN EN ISO 3834-2. Zamawiający wymaga aby szafy RACK były wykonane z profili zamkniętych o gr. min 1,5 mm, spawanych z minimalną nośnością 1500kg. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
32. Dotyczy szaf rack

Zamawiający wymaga by szafa byłą wykonana z profili zamkniętych

W przypadku szaf serwerowych uważamy, że profile zamknięte i otwarte to rozwiązania równoważne. Otwarte są nieco lżejsze. Zamknięte stosuje się głównie dla większych obciążeń, jednak w tym przypadku nie ma to znaczenia.

O sztywności świadczy ilość zagięć – sam profil zamknięty np. kwadratowy nie ma szans przeniesienia 1500 kg. Profile otwarte to wielokrotnie gięta stal.

Czy zamawiający dopuści szafy z otwartych profili przy zachowaniu nośności 1500 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie otwartych profili dla szaf RACK.

33. Dotyczy szaf rack

Zamawiający wymaga by rama szafy byłą spawana.
Czy Zamawiający dopuści ramę szafy – skręcaną biorąc pod uwagę, że jej nośność będzie spełniała warunek 1500 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie skręcanych ram szaf RACK. Zamawiający wymaga szafy RACK były wykonane z profili zamkniętych o gr. min 1,5 mm, spawanych z minimalną nośnością 1500kg. Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia normy jakości w spawaniu DIN EN ISO 3834-2.

34. Dotyczy listw PDU

Zamawiający wymaga aby: „Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 44mm i nie być głębsza niż 90mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U.”

Czy Zamawiający dopuści listwy o poniższych wymogach:

„Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 70mm i nie być głębsza niż 100mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U.”?

Odp.: Zamawiający dopuści zastosowanie listw PDU o wymiarach nie większych niż: 56/95mm szerokość/głębokość) przeznaczone do montażu w szafie RACK wysokości 42U. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)”.
35. Dotyczy listw PDU

Zamawiający wymaga aby: „Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 44mm i nie być głębsza niż 90mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U.” Czy Zamawiający dopuści listwy o poniższych wymogach: „Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 56mm i nie być g
łębsza niż 93mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U.”?

1. Odp.: Zamawiający dopuści zastosowanie listw PDU o wymiarach nie większych niż: 56/95mm szerokość/głębokość) przeznaczone do montażu w szafie RACK wysokości 42U. Powyższe wyjaśnienia zostały ujęte również w „Powiadomienie o zmianach SWZ (6)
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]