[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (65-45)– ZMIANY 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zakres CO i CT. W projekcie brak wyspecyfikowanych średnic instalacji CO i CT zasilających budynek D2 i D3. Proszę o uzupełnienie.

Odp.: Rzut piwnic z oznaczonymi średnicami rurociągów tranzytowych do skrzydeł zachodniego i wschodniego załączono w pliku  S-CO-01.pdf pod linkiem:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/05_Instalacje_sanitarne/
2. Zakres kotłownia kontenerowa. Proszę o podanie średnic tymczasowej instalacji z kotłowni kontenerowej zasilającej budynek D2 i D3.

Odp.: Średnice podejść do tymczasowych kotłowni kontenerowych opisano w pkt 4.7 części opisowej c.o.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrznej, prosimy o informację czy studnia Sd1 jest wykonana i czy należy ją ująć w wycenie? 

Odp.: Studnia Sd1 jest objęta projektem dla skrzydła zachodniego budynku S-1 (w trakcie realizacji) i nie należy jej wyceniać. 

4. Instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrznej, prosimy o przekazanie profili rurociągów tłocznych odwodnień studzienek teletechnicznych.

Odp.: Profil rurociągu tłocznego PE 50x3,0 został udostępniony na rys. nr S-KDt-01 pod linkiem: https://s.agh.edu.pl/8vmjv
5. Przyłącz CO, prosimy o przekazanie schematu montażowego i zestawienia materiałów.

Odp.: Zamawiający zamieszcza schemat montażowy przyłącza CO wraz z opisem zawierającym informacje o użytych materiałach na rys. profil MPEC: pod linkiem: https://s.agh.edu.pl/8vmjv
6. Przyłącz CO, długości podane na profilu nie zgadzają się z długościami na PZT, prosimy o weryfikację.

Odp.: Profil jest zgodny z PZT. Profil narysowano w skali skażonej 1:100/200 a PZT jest w skali 1:500

7. Czy hydrofor należy wyposażyć w układ pomiarowy UP-40? 

Odp.: Zaprojektowany hydrofor należy wyposażyć w układ pomiarowy np. UP-40 lub równoważny. 
8. Wewnętrzne instalacje wod.-kan., prosimy o przekazanie zestawień materiałów dla kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej.

Odp.: Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla przekazywania dodatkowych zestawień materiałów dla kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej. Wszelkie dane niezbędne do wyceny znajdują się w rysunkach branży sanitarnej i części opisowej PZT.

9. Instalacja wod.-kan., w zestawieniach materiałów oraz przedmiarze wydano dla instalacji wody zimnej i ciepłej rurociągi wielowarstwowe PE-TR, natomiast w opisie technicznym dla instalacji wody zimnej przewidziano rurociągi PP zgrzewane. Jaki materiał należy zastosować na instalacji wody?

Odp.: Instalację wodociągową w budynku należy wykonać z rur PERT/AL/PERT, natomiast w obrębie węzła, instalację wody należy wykonać z rur nierdzewnych. Instalacja hydrantowa ma być wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

10. "Instalacja wod.-kan., prosimy o informację czy instalacja wody cieplej, zimnej i cyrkulacji prowadzona do budynków skrzydłowych, pokazana w projekcie CO jest w zakresie GW, brak tej instalacji w projekcie wod-kan. Prosimy o uzupełnienie projektu wod.-kan. o ten fragment instalacji jak i weryfikację przedmiarów w tym zakresie"

Odp.: Instalacja wody cieplej, zimnej i cyrkulacji prowadzona do budynków skrzydłowych, pokazana w projekcie CO jest w zakresie GW. Średnice podano na załączonym rzucie piwnic (rys. S-CO-01) znajdującym się pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/05_Instalacje_sanitarne/
11. Instalacja wod.-kan., prosimy o podanie parametrów oraz przykładowych modeli pompowni podposadzkowych zintegrowanych z wpustem do ścieków fekalnych.

Odp.: Zamawiający informuje, że parametry dla pompowni zostały podane w projekcie.

12. Instalacja wod.-kan., czy w wycenie należy ująć wodomierze czy jedynie przewidzieć miejsce na ich montaż przez wstawienie zaworów, na rysunkach jest informacja "miejsce na wodomierz".

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wodomierze lokalne - ujęte w zakresie "Zielonego Kampusu".

13. Dotyczy instalacji klimatyzacji precyzyjnej. Proszę o przekazanie parametrów układów odgazowania próżniowego.

Odp.: Układ odgazowania próżniowego został opisany w projekcie klimatyzacji - str.11.

14. Proszę o informację jak maja zostać wykończony strop pod sufitem rastrowym i sufitem listwowym.

Odp.: Strop pod sufitem rastrowym oraz sufitem listwowym należy wykończyć jako malowany na kol. grafitowy.

15. Zakres wykończeń: prosimy o informacje czy w ofercie należy uwzględnić również dostawę krzeseł, foteli i sof. Jeśli tak proszę o dosłanie wytycznych. 

Odp.: Dostawa i montaż mebli (w tym krzeseł, foteli i sof) nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu zamówienia.

16. Prosimy o informacje jakie należy zastosować klapy rewizyjne do szachtów - wysokości, sposób wykończenia. 

Odp.: Szczegóły dotyczące zastosowanych klap rewizyjnych (w tym wymiary, sposób wykończenia, sposób montażu itp.) znajdują się na 

rys. DS-02 Zestawienie rewizji szachtów el. rev.1.

17. Zakres wykończeń: czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie zaplecza gastronomii i pomieszczeń zmywalni? Jeśli tak prosimy o przesłanie wytycznych dotyczących wyposażenia.

Odp.: Dostawa wyposażenia zaplecza gastronomi i pomieszczeń zmywalni nie wchodzi w zakres oferty.

18. Zakres wykończeń: Prosimy o dosłanie rysunku posadzek i aranżacji kancelarii.

Odp.: Wykończenie posadzek w kancelarii w całości z PVC antyleketrostatycznej (rzut A-KT-02) pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/00_Kancelaria/

19. Prosimy o podanie terminu wizji lokalnej na istniejącym budynku z poprzednich etapów.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej na budynkach D-2 i D-3.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]