[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (66-55)– ZMIANY 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. "Zakres elewacji: W dokumentacji pojawiają się dwa współczynniki lambda dla wełny fasadowej 0,034 i 0,032. Proszę o wskazanie poprawnej wartości.

Odp.: Należy przyjąć współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej fasadowej nie większy niż 0,034 [W/mK].

2. Zakres elewacji: W opisie technicznym znajduje się zapis dotyczący szkła. Szkło powinno odpowiadać parametrom wizualnym i technicznym szkła poprzednich etapów inwestycji (bud. D-2 oraz D-3). W celu wycenienia poprawnego szkła proszę o podanie dokładnej budowy szkła, która była zastosowana na budynkach D-2 i D-3

Odp.: Szkło zastosowane w aluminiowej fasadzie strukturalnej:

· profile aluminiowe termoizolowane o szer. 50mm;

· szklenie w zestawie dwukomorowym, niskoemisyjnym;

· elementy nieprzezierne: zestaw dwukomorowy niskoemisyjny (szkło emaliowane), przestrzeń wentylacyjna min. 1 cm

· kolor szkła: szare, barwione w masie;

· izolacyjność termiczna zestawu Uw<0,9W/m2K;

· okna systemowe, uchylne na zewnątrz;

3. "Dotyczy instalacji gazu. Na rysunku S-G-01  skrzynka gazowa jest przedstawiona jako istniejąca na ścianie przy osi 2 między budynkiem S1 a D2. W rzeczywistości skrzynka gazowa jest zlokalizowana na placu w dalszej odległości od budynku D2. Czy należy przewidzieć w ofercie przeniesienie skrzynki gazowej oraz  modyfikację instalacji gazu w ziemi?

Odp.: W ofercie należy przewidzieć przeniesienie skrzynki gazowej zgodnie z rys. S-G-01 wraz z modyfikacją instalacji gazu w ziemi. 

4. "Prosimy o potwierdzenie że przebudowa sieci cieplnej 2 x DN400 i 2 x DN150 jest wykonana i nie wchodzi w zakres wyceny obecnego etapu.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przebudowa sieci cieplnej 2 x DN400 i 2 x DN150 jest wykonana i nie wchodzi w zakres wyceny.
5. "Prosimy o informację czy demontaż istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2 x DN125 do budynku należy ująć w wycenie? W której pozycji?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że istniejące przyłącze ciepłownicze 2xDN125 jest przewidziane do demontażu i należy je ująć w wycenie.

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni ww. prace.

6. Zakres wykończeń: prosimy o doprecyzowanie zakresu mozaiki

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia 4 istniejących mozaik do nowego budynku. Zamawiający informuje, że Wykonawca, przed przystąpieniem do przedmiotowych prac, winien przygotować opis procedury demontażu i ponownego montażu mozaik w miejsce docelowe (wskazane w projekcie). Procedura musi obejmować etapy demontażu, transportu, zabezpieczenia podczas przechowywania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz sposobu wbudowania w projektowane miejsca. Procedura musi uzyskać zatwierdzenie przez służby Zamawiającego oraz Jednostkę Projektowania. 
Zamawiający zaleca aby pozycje kosztorysowe związane z demontażem, zabezpieczeniem oraz ponownym montażem mozaik umieszczone były jako osobny element kosztorysu.
7. Instalacja kanalizacji tłuszczowej, wydany w projekcie separator tłuszczu wymaga zabudowy 2 dodatkowych studzienek, jednej pod krócieć do bezzapachowe opróżniania, a drugiej pod układ pompowy do płukania separatora. Brak takich studzienek wydanych na PZT. Nie ma również w projekcie instalacji wody do separatora. Brak takich studzienek wydanych na PZT. Nie ma również w projekcie instalacji wody do płukania separatora. Prosimy o weryfikację i określenie ostatecznej konfiguracji separatora jaką należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie określone w projekcie tj.: separator z możliwością bezzapachowego opróżniania, który składa się z dwóch studni, bez zastosowania płukania separatora czystą wodą. 
8. Zakres wykończeń: prosimy o przekazanie specyfikacji do przegród PR1, PR2.

Odp.: Zamawiający informuje, że przegrody między biurkami (PR1, PR2) nie wchodzą w zakres zamówienia.

9. Zakres wykończeń: Proszę o informacje z jakich materiałów mają być wykonane meble typu regały, biurka, szafy (okleiny, rodzaje płyt) lub o potwierdzenie, że wszystkie meble są poza zakresem oferty.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dostawa mebli nie wchodzi w zakres oferty. W zakresie wyceny dotyczącej wyposażenia jest jedynie dostawa i montaż lady L1, L2 i L3.

10. Zakres elewacji - proszę o określenie jak ma być wykończona ściana zewnętrzna na poziomie -1. Brak opisu w architekturze.

Odp.: Wykończenie ściany na poziomie -1, zgodnie z rysunkami elewacji. Oznaczenie '8- beton architektoniczny, kol. ciemno-szary'.

11. "Instalacja kanalizacji sanitarnej, prosimy o podanie gabarytów, pojemności i materiału z jakiego mają być wykonane zbiorniki schładzające.

Odp.: Zamawiający informuje, że naczynia schładzające należy wykonać jako stalowe o pojemności min. 100 l. Gabaryty zbiorników muszą być zgodne z aranżacją pomieszczeń. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]