         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI nr 5) i nr 9) w wyjaśnieniach treści SWZ (8-2) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
5. Dotyczy systemu podłóg podniesionych - czy w zimnych korytarzach w podłodze podniesionej na 4 piętrze należy zamontować przepusty kablowe ? 

Odp.: Tak, należy zamontować kratki wentylacyjne i przepusty podłogi podniesionej do ustalenia na etapie wykonawstwa po przedstawieniu projektu warsztatowego.
Zamawiający informuje że w ofercie należy uwzględnić minimum 142 kratki wentylacyjne o klasie odporności ogniowej REI30. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby ilość kratek była dostosowana do rozwiązań technologicznych takich jak klimatyzacja precyzyjna, UPS, szafy RACK (zabudowa zimnego/ ciepłego korytarza) oferowanych przez Wykonawcę.
9. Czy schematyczny model 3D, który ma wspierać proces odbioru na platformie CDE , ma także zawierać branże instalacyjne ?
Odp.: Nie jest wymagane by schematyczny model 3D, który ma wspierać proces odbioru na platformie zawierał branże instalacyjne. 
Zamawiający nie będzie również wymagał funkcjonalności programu polegającej na wyświetlaniu podkładu i modelu w jednym czasie.
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]