         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-04-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI nr 3), nr 6), nr 8) nr 11), nr 12) w wyjaśnieniach treści SWZ (17-11) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
3. Czy wymagane jest aby system CCTV(VMS) posiadał GRADE 3?

Odp.:  Zamawiający potwierdza że wymagane jest aby system CCTV(VMS) posiadał min. GRADE 3.
Przez powyższe wymaganie zamawiający rozumie:
- posiadanie przez poszczególne urządzenia systemu GRADE 3 oraz
- przedstawienie oświadczenia, że cała instalacja została wykonana zgodnie ze wytycznymi GRADE 3.
6. Czy system SSWIN ma spełniać GRADE 3?

Odp.:  Zamawiający informuje że system SSWIN ma spełniać stopień zabezpieczenia min. GRADE  3.
Przez powyższe wymaganie zamawiający rozumie:
- posiadanie przez poszczególne urządzenia systemu GRADE 3 oraz
- przedstawienie oświadczenia, że cała instalacja została wykonana zgodnie ze wytycznymi GRADE 3.
8. Czy system Kontroli Dostępu musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3 oraz EN 60839-11-1: 2013 na poziomie minimum GRADE 3?

· Odp.:  Zamawiający informuje ze zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie, system kontroli dostępu musi posiadać: System SKD zgodny z EN 60839 GRADE3 - Logowanie prób wyświetlania, drukowania logów systemu KD przez operatora. Zgodnie z wymaganiem normy EN60839-11 Grade 3 i 4  system posiada mechanizm audytu/logowania informacji, których operator szukał, wyświetlał  dane historyczne systemu KD, oraz:
• Centrala alarmowa musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz zgodność z minimum normami EN 50130-5, EN 501136-1+A1, EN 501131-6, EN 50136-2, EN 50131-1+A1+A2 lub normami równoważnymi 
· Manipulator centrali alarmowej musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz zgodność z minimum normami EN 50130-5, EN 50130-4+A1, EN 50131-1+A1+A2 lub normy równoważne,
· Ekspander wejść/wyjść z zasilaczem musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz Manipulator musi być zgodny z GRADE 3 według normy EN 50131-1. lub normy równoważnej.
Przez powyższe wymaganie zamawiający rozumie:
- posiadanie przez poszczególne urządzenia systemu GRADE 3 oraz
- przedstawienie oświadczenia, że cała instalacja została wykonana zgodnie ze wytycznymi GRADE 3.
11. Czy zamawiający dopuszcza dostawę systemów Kontrola Dostępu, Telewizja Przemysłowa, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System interkomowy pochodzących spoza terytorium UE?

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszelkie oferowane systemu w tym Kontrola Dostępu, Telewizja Przemysłowa, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System interkomowy spełniały (posiadały) wszelkie normy wymagane od takich systemów na terytorium UE. Zamawiający wymaga aby systemy te, jako produkty, były dostępne na terytorium UE i posiadały wszelkie pozwolenia i certyfikaty dopuszczające je do obrotu na terytorium UE.   
Zamawiający informuje, że parametry projektowane systemów spełniają m.in. następujący producenci:
- SSWiN – TKH Security, Galaxy
- SKD – TKH Security, Genetec
- CCTV/VMS – TKH Security, Genetec
- SMS – TKH Security, Genetec
- INTERKOM – Commend , SIEDLE
- CCTV/VMS – TKH Security, Genetec
- SMS – TKH Security, Genetec
- SUG - Inergen Iflow, Siemens Sinorix IG541, 
12. Prosimy o podanie wytycznych dla depozytorów kluczy – brak informacji w projekcie.

Zamawiający podał w udzielonej odpowiedzi wytyczne dla depozytorów klucza.

Aktualnie Zamawiający do udzielonej już odpowiedzi dodaje informację, że specyfikację dotyczącą depozytorów kluczy spełniają produkty m.in. firm: SafeKey; SAIK.
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]