Bydgoszcz dnia: 2024-04-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3039/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Opracowanie PFU wraz z obliczeniem kosztów prac projekt. oraz kosztów robót budow. i instal. dla zad. inwest. pn. Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 43/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Po dzisiejszej [10.04.2024 r.] szczegółowej wizji lokalnej w Państwa pralni i omówieniu z kierownikiem pralni Waszych potrzeb prosimy o rozszerzenie opisu wymaganych parametrów i odpowiedź na poniższe pytania: - Dotyczy pralnicowirówek (Załącznik nr 9 do SWZ, poz. 2): Prosimy o dopuszczenie ładowności każdej z pralnicowirówkek od 110 do 115 kg, a tym samym objętości bębna w przedziale 1100 litrów do 1150 litrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe. - Dotyczy pralnicowirówek (Załącznik nr 9 do SWZ, poz. 12): Prosimy o rozszerzenie wymogu w pkt 12, tj: "Drzwi wewnętrzne bębna muszą stanowić mostek między bębnem a wózkiem w celu wyeliminowania upadku bielizny na podłogę" o zapis: "lub specjalnie zaprojektowana dolna krawędź otworu bębna eliminująca upadek bielizny na podłogę". UZASADNIENIE; Zamawiający wymaga jednocześnie aby otwór bębna wewnętrznego miał szerokość min. 850 mm Mostek drzwi bębna wewnętrznego na tak dużej szerokości utrudnia dostęp personelu obsługi do swobodnego/ergonomicznego załadunku i wyładunku prania. Poza tym wózek pralniczy można dostawić do ściany przedniej pralnicowirówki, więc w przypadku gdy płaszczyzna podziału bębna wewnętrznego stanowi równię pochyłą nie ma ryzyka upadku bielizny na podłogę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ. - Dotyczy suszarki bębnowej (Załącznik nr 9 do SWZ, poz. 39): Prosimy o dopuszczenie średnicy otworu wsadowego 800 mm UZASADNIENIE: Większość producentów suszarek o wymaganej objętości bębna posiada średnicę otworu wsadowego maksymalnie 800 mm. Jest to wystarczająco duża średnica do ergonomicznego załadunku i wyładunku wsadu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy suszarki bębnowej (Załącznik nr 9 do SWZ, poz. 40): Prosimy o rozszerzenie zapisu w pkt 40, tj: "Bęben podparty z przodu na rolkach" o zapis: "lub alternatywne rozwiązanie eliminujące ryzyko opadania bębna". UZASADNIENIE: Zastosowanie dodatkowego podparcia bębna na rolkach z przodu powoduje potrzebę częstej wymiany zużywających się rolek (większe koszty eksploatacji) oraz powoduje większy hałas podczas pracy suszarki. Renomowani producenci suszarek zamiast takiego rozwiązania stosują wzmocnioną konstrukcję bębna i wzmocnione centralne mocowanie bębna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dotyczy: Komputerowy system obiegu prania oraz rejestracji parametrów procesu urządzeń barierowych (Załącznik nr 11 do SWZ): Czy wymogi Zamawiającego w tym zakresie należy rozumieć jako zaprojektowanie i wytworzenie programu informatycznego pozwalającego na: - monitorowanie obiegu bielizny w pralni w czasie rzeczywistym i przeszłym - możliwość sporządzania statystyk na podstawie wyfiltrowanych danych w celu fakturowania, ewidencji oraz monitorowania zagubionych sztuk? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, celem wytworzenia nowego programu jest ulepszenie funkcjonalności obecnego procesu zarządzania tekstyliami i kontroli nad ich obiegiem w Pralni oraz obiegiem wózków do transportu bielizny. Ponadto w kalkulacji należy uwzględnić ilość znaczników kodów kreskowych/czytników RFID lub innych nośników danych potrzebnych do oznakowania obecnej ilości posiadanej bielizny szpitalnej posiadanej przez zamawiającego wraz z 3 miesięcznym zapasem do oznakowania nowo zakupionej bielizny szpitalnej i operacyjnej. - Dotyczy: Komputerowy system obiegu prania oraz rejestracji parametrów procesu urządzeń barierowych (Załącznik nr 11 do SWZ): Czy ww program powinien być zainstalowany na obecnie istniejących w pralni urządzeniach? Jeżeli tak, to na jakich. Czy hardware również z powinien być przedmiotem dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wraz z nowym programem do obiegu prania mają zostać wymienione wszystkie urządzenia komputerowe (13 komputerów, serwer) na których działa program wraz z wymianą niezbędnych urządzeń peryferyjnych. - Dotyczy: Komputerowy system obiegu prania oraz rejestracji parametrów procesu urządzeń barierowych Czy wprowadzanie danych ma odbywać się ręcznie za pomocą skanowania kodów kreskowych oraz zszczytywania czipów, tj. poprzez kompletny system RFID? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający jest otwarty na oba rozwiązania lub wprowadzenia systemu hybrydowego z obu rozwiązań (np. wykorzystania kodów kreskowych w takim asortymencie jak odzież ochronna personelu oraz bielizna barierowa a w pozostałym asortymencie czipów radiowych). Celem nowego programu ma być ułatwienie pracy pralni szpitalnej i zmniejszenie czasu potrzebnego do aktualnie obowiązującego w Pralni systemu komputerowego, a w tym wprowadzania danych przez Pracza po stronie brudnej (manualne ważenie, skanowanie każdego worka i przypisanie go do danego rodzaju asortymentu) lub prasowacza po stronie czystej skanowania każdej pojedynczej sztuki bielizny. Niezależnie od wprowadzenia technologii kodów kreskowych czy czipów Zamawiający wymaga aby każdorazowo przywożona po stronnie brudnej bielizna szpitalna była ważona (i wprowadzana do programu) dla dokładnego wsadu do pralnicy, a tym samym dozowania środków pralniczych. Ponadto wymagana jest możliwość podglądu zawartości przygotowanego już wcześniej wsadu do pralnicy wg asortymentu (np. ile kg z danej kom. organizacyjnej znajduje się w wózku).

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data:12.04.2024 r.