Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.DZ.KA-2/ 246 /2024                                                        KRAKÓW dnia: 2024-04-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont pomieszczenia 101 Działu Kształcenia w budynku W-1(10-20) Politechniki Krakowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/025/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W pozycji 1.3.27 Tablice rozdzielcze o masie do 10kg tablica rozdzielcza pt. 4x12 (wraz z prefabrykacją zabezpieczeń) nie jest wskazane w jakie elementy tablica ma być wyposażona. W dokumentacji w pliku SST.1.7.0.-elektryka_wewwn. w punkcie 2.1.1. Materiały widnieje zapis, że tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Proszę o wskazanie wytycznych w dokumentacji oraz odpowiedź czy tablica rozdzielcza do wykonania będzie jedna czy dwie? Wyjaśnienie Zamawiającego: ad1) Rozdzielnica pomieszczeniowa, zgodnie z przedmiarem robót ma być 1 szt. w obudowie 4x12, wyposażona (prefabrykacja) w: - rozłącznik izolacyjny FR-303 (63A) 1kpl, - ochronniki przepięciowe 1 kpl, - sygnalizacja obecności napięcia 3x230V 1 kpl, - 4 x RCD (RCBO) 30mA / B16A / obwody gniazd ogólnych 230V, - 2 x RCD (RCBO) 30mA / B16A / obwody gniazd wydzielonych (podgrzewacz, aneks kuchenny), - 2 x B10A / oświetlenie