Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy nr 80-…/P/2024/TU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bud. Nr 14 (hydroforni, stacji uzdatniania wody), zbiorników wody pitnej, osadników, studni głębinowej wraz z wymianą przyłączy zimnej wody na odc. od hydroforni do bloku cieplnego”

- Informacje podstawowe:

- Celem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji jak powyżej, która posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

- Założenia programowe w fazie opracowania należy na bieżąco w razie potrzeb konsultować z  Zamawiającym.

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca.

- W ramach powyższego zadania Wykonawca opracuje:

- program funkcjonalno-użytkowy na podstawie udostępnionych materiałów oraz wytycznych Zamawiającego

- kosztorys szacunkowy, obliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych dla docelowego zadania inwestycyjnego

- Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454) przy jednoczesnym zastosowaniu praw i przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 zpóź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego    tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających projektowanie i realizację (wykonawstwo) robót budowlanych.

- Prawo wodne -ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

- Przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami ustawy PZP. Zamawiający wymaga, aby w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję.

- Całość opracowania należy wykonać w ilości:

- Wersja papierowa w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,

- Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.

- Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.

- Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)

- Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.

- Do każdego egzemplarza PFU należy dołączyć:

- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających

- oświadczenie projektantów i sprawdzającego

II. Zakres rzeczowy:

- Budynek nr 14

Powstał w 1985 r. składa się z jednego pomieszczenia o wymiarach 12,4 m x 9,2 m
i wysokości od 3,4 do 4,0 m. w budynku znajduje się stacja uzdatniania wody i stacja hydroforowa.

- Istniejąca  instalacja  hydroforowa

Składa się z 4 poziomych pomp typu SKA z silnikami o mocy 22kW o niskiej wydajności 
i wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Pompy ładują dwa zbiorniki o pojemności 3,92m3 z poduszką powietrzną zasilające budynki Szpitala, instalację p.poż. oraz budynek Bloku Cieplnego do przygotowania CWU.

W ramach inwestycji przewiduje się modernizację/wymianę systemu hydroforowego wraz 
z wymianą rurociągów i armatury wewnętrznej (w budynku hydroforni), dostosowaniem instalacji elektrycznej i rurociągu zewnętrznego na odcinku hydrofornia - Blok Cieplny którego prowadzenie należy rozważyć w istniejącym kanale ciepłowniczym – odległość około 240 mb.

- Istniejąca instalacja Stacji Uzdatniania Wody

Składa się z dwóch mieszaczy wodno-powietrznych ocynkowanych średnicy 800 mm
o pojemności odpowiednio 2240 l i 930 l, czterech filtrów średnicy 1400 mm o pojemności 3155 l, pompy płucznej oraz dmuchawy do wzruszania złoża.

W ramach inwestycji przewiduje się wymianę całej Stacji Uzdatniania Wody, zatem należy zaprojektować nową stację uzdatniania wody.

- Studnia głębinowa, zbiorniki wody pitnej i osadnik

Zbiornik wody pitnej powstał 1985 r. składa się z dwóch komór o pojemności 150 m3 każda. Pomiędzy nimi znajduje się komora przyłączeniowa z armaturą.

Studnia głębinowa głębokości 79,7 m. Rury 14” do głębokości 60,21 m (rury eksploatacyjne), rury 16” do głębokości 36,00 m wydobyte z otworu.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym Szpital może pobierać w normalnym trybie pracy 300 m3 wody na dobę, zaś w sytuacji awarii miejskiej sieci wodociągowej 400,00 m3 na dobę.

- Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ma obejmować:

- Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego całej instalacji hydroforowej i stacji uzdatniania wody i w oparciu o nią przewidzieć konieczny do wykonania zakres remontu.

- Przebudowę budynku obejmującą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, skucie starych fundamentów pod urządzenia, wykonanie nowych posadzek; wykonanie nowych tynków wewnętrznych, powłok malarskich, ocieplenie dachu wraz z wyminą pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji, wymiana bramy ogrodzeniowej.

- Wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (lampy, gniazda itd.) i automatyki sterującej pracą stacji uzdatniania wody i hydroforni.

- Wykonanie wizualizacji i ewentualnego sterowania pracą hydroforowi i SUW w budynku Bloku Cieplnego wraz z położeniem światłowodu łączącego budynek hydroforni z budynkiem Bloku Cieplnego oraz Zakładem Informatyki w budynku głównym 10WSK i dostawą stanowiska komputerowego.