[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-07-05
DE-dzp.272-302/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ” przebudowa pom. 012 w łączniku P-B3-B4 na potrzeby Laboratorium Badań Własności Mechanicznych AGH w Krakowie – DE-dzp.272-302/24” – znak sprawy DE-dzp.272-302/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W projekcie instalacja główna  jest wykonana z rurek 12x1,5 ale nie ma informacji na temat rozgałęzień? Proszę o podanie średnicy tych rurek.   

Odp.: Instalację główną oraz rozgałęzienia należy wykonać z rurek o średnicy 12x1,5.
2. Z uwagi na dość duży przekrój instalacji proszę o informację czy są jakieś wymogi odnośnie przepływu nominalnego dla punktów poboru? 

Odp.:  Zamawiający informuje że przepływ nominalny dla punktów poboru należy przyjąć zgodnie z projektem (str.18).
3. Proszę o informację czy możliwe łączenie odcinków rur złączkami 2-pierścieniowymi typu Swagelok  

Odp.:  Preferuje się połączenia nierozłączne, w ostateczności dopuszcza się połączenia złączkami 2 – pierścieniowymi typu Swagelok.
4. Projektowany przepływ gazu  wg. projektu budowalnego (str. 18) to 10 Nm3/h co jest wartością odpowiadającą przepływowi dla rur nierdzewnych 6x1 mm. Natomiast zaproponowano rury o fi12 mmx2 mm - co znacząco przewyższa zapotrzebowanie. Dodatkowo w zestawieniu materiałowym zaplanowano montaż rurki fi 10 mocowaną złączkami typu Swagelok - Proszę o weryfikację średnic mając na uwadze zaplanowany przepływ gazów. 

Odp.: Instalację gazów szlachetnych należy wykonać średnicą fi 12, instalację wysokiego ciśnienia wykonać średnicą fi 10.
5. Zaplanowano armaturę wyposażoną w manometr kontaktowy - jest to przestarzałe i rzadko montowane rozwiązanie. Aktualnie stosuje się przetworniki ciśnienia co pozwala na ciągły monitoring instalacji oraz jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i mniej awaryjnym. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastępcze tj. zastosowanie przetworników ciśnienia zamiast manometrów kontaktowych? Do czego należy podłączyć manometry/przetworniki skoro nie zaplanowano systemu monitoringu ciśnienia gazu? 

Odp.: Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje monitoringu instalacji poziomu gazu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przetworników cieśnienia zamiast manometrów kontaktowych. Manometry należy podłączyć do instalacji z butli gazowej wewnątrz szafy. 
6. Na stronie 18 projektu budowlanego wymienione są łącznie 4 butle z czego 2 z argonem i żadnej z tlenem - rozumiem, że jest to omyłka pisarska i zamiast jednej butli argonu powinna być 1 butla tlenu - proszę o potwierdzenie. 
Odp.:  Należy przyjąć następujące ilości butli:
1x Argon
1x Sprężone powietrze
2x Azot (1 x ciśnienie normalne; 1x wysokie ciśnienie)
7. Na stronie 19 projektu definiuje się łączenie rur poprzez spawanie orbitalne natomiast poniżej na tej samej stronie definiuje się połączenia rur poprzez złączki systemowe jednopierścierniowe (zamiast złączek dwupierścieniowych stosowanych w gazach czystych tzn. typu Swagelok) - prosimy o doprecyzowanie jaką techniką ma być wykonana instalacja. 

Odp.:  Instalację niskiego  ciśnienia  wykonać za pomocą spawania Orbitalnego złączek typu SWAGELOG, natomiast instalacje wys. ciśnienia wykonać złączkami jednopierścieniowymi o wytrzymałości do 500 bar.  
8. Zaproponowane w projekcie narzędzia do gięcia rur nie mają zastosowania do wykonywania instalacji z rur precyzyjnych - gradowanie rur precyzyjnych powoduje ich wewnętrzne zanieczyszczenie opiłkami metalu rodzimego a następnie uszkodzenie, wrażliwej na opiłki, armatury do gazów czystych. W zamian proponujemy zastosowanie narzędzi dedykowanych do prac z rurkami precyzyjnymi w czystości do N60 (99,9999%) 
Odp.:  Należy zastosować narzędzia dostosowane do klasy i stopnia czystości instalacji.  
9. Prosimy o weryfikację ilości armatury oraz materiału konstrukcyjnego tj. paneli gazowych oraz punktów poboru gazu wg. zestawienia 3 panele, 3 węże do butli, 6 "zaworów przelotowych", wszystkie nierdzewne natomiast wg projektu urządzenia wykonane są  z mosiądzu chromowanego. Dodatkowo wg rysunków jest więcej punktów poboru gazu niż 3 szt., które opisano w zestawieniu armatury. 
Odp.: . 
Należy przyjąć ilość wg poniższego zestawienia armatury:
- Panel redukcyjny  do gazów laboratoryjnych – 5 szt. 
- Punkt poboru - do gazów laboratoryjnych – 5 szt. 
- Wąż elastyczny do butli  do gazów laboratoryjnych – 5 szt. 
- Zawór kulowy odcinający – 5 szt. 
- Wąż wysokiego ciśnienia do butli  do gazów laboratoryjnych – 1 szt. 
- Panel redukcyjny  do gazów laboratoryjnych – 1 szt. 
Na podłączaniu z instalacją ze stali nierdzewnej zastosować złącza ze stali nierdzewnej.
10. Proponujemy zastosowanie wysokociśnieniowego punktu poboru gazu zamiast reduktora butlowego zaproponowanego w projekcie - proszę o potwierdzenie   
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wysokociśnieniowego punktu poboru gazu.

11. Na rysunku przestawiono 4 linie wychodzące z szafy gazowej - prosimy o doprecyzowanie który kolor odpowiada jakiemu gazowi oraz która linia jest prawidłowa.

Odp.:  Projektowana jest instalacja gazów: Argonu, Azotu i Sprężonego powietrza oraz przewód wysokiego ciśnienia prowadzone równolegle. Doprowadzenie instalacji wysokiego ciśnienia zaprojektowano jedynie do punktu dystrybucji nr 4. 
Zamawiający w zamieszcza skorygowany rysunek z legendą i opisem pod linkiem:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-302-24-rys_uzupelniajacy_G1_A1%202/  

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]