Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w budynku Biblioteki oraz Collegium Polonicum w Słubicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres Obiektu:	ul. T. Kościuszki 1
			69-100 Słubice

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Opracował:		mgr inż. Michał Wencel

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych realizowanych w ramach wymiany opraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w budynku Biblioteki oraz Collegium Polonicum w Słubicach (poziom garaży + sala wykładowa). W zakresie prac będzie wymiana istniejących opraw oraz dołożenie dodatkowych w celu dostosowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do obecnie obowiązujących przepisów (zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi). Koncepcje i założenia projektowe należy uzgodnić z zamawiającym. Dodatkowo należy przedstawić obliczenia wykonane w programie  DIALux.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zasilania obiektu energetycznego takich, jak:

| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| --- | --- |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i obowiązującymi normami.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.

  - Warunki ogólne

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego. Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności a oprawy muszą posiadać certyfikacje CNBOP .

  - Rodzaj użytych materiałów:

- Materiały instalacyjne – listwy, kable, kołki montażowe,

- Materiały pomocnicze,

- Oprawy:

  - 96 szt. -  oprawy na tzw. filarach  sieciowo-awaryjne

  - 19 szt. – Aule-typu Exit

  - 68 szt. – oprawy kierunkowe w pozostałych miejscach

  - 22 szt. – garaże oprawy hermetyczne  ( funkcja awaryjne)

  - 8 szt. - obszar wind

  - 18 szt. - Klatki schodowe

| Lp. | Nazwa materiałów | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oprawa na tzw. filarach sieciowo - awaryjne | 96 | Lovato asymetryczna 175lm nastropowa auto test nie gorsza niż AWEX |
| 2. | Oprawy typu Exit | 19 | Arrow symetryczna 175lm nastropowa/naścienna auto test nie gorsza niż AWEX |
| 3. | Oprawy kierunkowe | 68 | Arrow symetryczna 175lm nastropowa/naścienna auto test nie gorsza niż AWEX |
| 4. | Oprawy hermetyczne z funkcją awaryjna | 22 | Outdoor symetryczna 390lm IP66 nastropowa auto test nie gorsza niż AWEX |
| 5. | Oprawy w obszarze wind | 8 | Lovato symetryczna 175lm nastropowa auto test nie gorsza niż AWEX |
| 6. | Oprawy ogólne (klatki schodowe) | 18 | Lovato symetryczna 175lm wpuszczana auto test nie gorsza niż AWEX |

W sumie około 231 szt. - dostawa i wymiana opraw

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy i nazwy własne produktów przywołane jako przykładowe i służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym - inspektorem nadzoru Sekcji Eksploatacji.

- Wykonanie robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami technicznymi oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Zestawienie rodzaju robót

- Demontaż istniejących opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych, jeżeli zajdzie potrzeba – zabudowanie nowych,

- Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Pomiary,

- Dokumentacja powykonawcza.

  - Warunki szczegółowe wykonania robót

    - Demontaże:

Istniejące, zużyte oprawy oświetleniowe zdemontować oraz zutylizować.
Miejsca montażu opraw wyprawić pod względem budowlanym.

    - Układanie przewodów w gotowych trasach:

Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Instalacje podtynkowe należy wykonywać odpowiednimi przewodami. Nie jest dopuszczalne układanie przewodów natynkowo bez zastosowania osłon w postaci rur bądź listew. Przewody należy wprowadzać do puszek z zapasem długości potrzebnym do wykonania połączeń. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce.

    - Montaż opraw oświetleniowych:

Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku w dodatkowych osłonach . Łączenie przewodów należy wykonać jeżeli sytuacja na to pozwoli w oprawach oświetleniowych. Oprawy należy mocować do podłoża w sposób trwały (za pomocą kołków rozporowych lub klejenia). Przewody nie powinny być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do odpowiednich zacisków należy przyłączyć  prawidłowo do tego przystosowane przewody. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować  uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów – linek powinny być zabezpieczone tulejkami.

    - Próby:

Należy przeprowadzić próby wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać  odpowiednich mierników posiadających atesty legalizacyjne. Próby, które należy wykonać:

- Ciągłość przewodów ochronnych,

- Badanie rezystancji izolacji,

- Badanie samoczynnego wyłączania zasilania,

- Badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- Pomiar natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, przestrzeniach otwartych oraz przy urządzeniach pożarowych zgodnie z normą PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia, Oświetlenie awaryjne.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. Zastosowane oprawy muszą posiadać certyfikację CNBOP.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Po zakończeniu prac należy sprawdzić wszystkie wykonane prace:

- Montażu opraw,

- Zgodności z założeniami projektowymi.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń,

- Wyniki pomiarów i testów.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.