Poznań dnia: 2024-07-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa energooszczędnego oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/67/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) Pkt. - Moc oprawy 28 W - Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o mocy równej lub mniejszej niż 28W jeżeli po obliczeniach fotometrycznych spełnione zostaną natężenia oświetlenia co oznacza, że parametr jest równoważny z podanym przez Inwestora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ. 2) Pkt. - Żywotność nie niższa niż 100 000 h (L75) - Jeżeli Zamawiający oczekuje gwarancji 5 letniej (60 miesięcy) to przy założeniu że oprawy będą świeciły 24h/dobę przez 60 miesięcy to żywotność powinna być na poziomie ok 43 800h. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga wydłużenia okresu gwarancji do ponad 11 lat? Czy w związku z powyższym akceptuje oprawy o żywotności który odpowiada okresowi gwarancji tj. 5 lat (60 m-cy)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje udzielenia 5-cio letniej gwarancji na oprawy oraz spełnienia wymagań, co do żywotności opraw nie mniejszej niż 100 000h. 3) Pkt. - Oprawa wyposażona w moduł komunikacyjny po Bluetooth - Jakie zadanie ma pełnić moduł bluetooth? Czy oprawy mają się ze sobą komunikować w sposób bezprzewodowy czy za pomocą kabla sterującego DALI? Czy każda oprawa ma być wyposażona w moduł bluetooth? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Moduł Bluetooth ma pełnić rolę bezprzewodowej komunikacji między oprawami – nie dopuszcza się rozwiązań przy wykorzystaniu kabli sterujących. Każda oprawa typu panel 600x600 mm ma być wyposażona w taki moduł. 4) Pkt. - Oprawa w wersji z wbudowaną czujką ruchu oraz światła - Jaki zakres regulacji przewiduje Zamawiający? Czy czujka światła ma wykrywać zmierzch czy ma mieć funkcję mieszania światła oraz funkcje rozpoznawania obecności w celu uzyskania dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej i redukcji CO2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ. 5) Pkt. - Możliwość sterowania z aplikacji (ściemnianie, rozjaśnianie, autoregulacja, łączenie opraw w grupy) - Czy łączenie opraw w grupy ma na celu tworzenie scen oświetleniowych czy inne funkcje. Proszę o wskazanie przykładowych producentów takich systemów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Łączenie opraw w grupy ma na celu umożliwić wywoływanie zdalnych scen oraz sterowanie grupami opraw w oparciu o czujnik światła/ruchu. Przykładowi producenci: TRILUX, ZUMTOBEL, PHILIPS 6) Pkt. - możliwość rozbudowania do większych systemów zarządzanych przez strony www - Co Zamawiający rozumie poprzez rozbudowę do większych systemów? Czy Zamawiający ma na myśli zarządzanie poprzez system BMS? Czy np. poprzez platformę taką jak do zarządzania oprawami ulicznymi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przyszłości zamawiający chce mieć możliwość zarządzania oprawami z wydzielonego komputera czy to przez platformę czy dedykowaną aplikację.

Zamawiający