
Kraków dnia: 2024-10-28
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-572/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - DE-dzp.272-572/24” – znak sprawy DE-dzp.272-572/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
W zakresie wyceny tematu oznaczonego numerem DE-dzp.272-572/24 są przewidziane dostawy szaf na butle, w 4 różnych wymiarach. Szafy mają być wyposażone w panele redukcyjne. Proszę określić konfigurację tych paneli, ile zaworów, reduktorów i manometrów mają posiadać te panele. Istotna przy wycenie jest również klasa czystości gazów stosowanych na obiekcie. Czy Zamawiający ma takie rozeznanie?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pojedynczej szafie, dla każdej z butli należy przyjąć jedną linię dozującą-redukcyjną, wyposażoną w jeden reduktor, manometr, i zawór. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie klasy czystości gazów, w związku z czym parametr ten nie będzie miał wpływu na wycenę szaf.
Pytanie 2:
Czy wiadomo w jakich konfiguracjach będą projektowane szafy na butle, tzn. jakie gazy będą stały obok siebie w jednej szafie ? 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w szafach będą przechowywane gazy w następujących konfiguracjach: 

PIWNICA:    010:  2x szafa na 2 butle   -    N/pusta ; O/O

                        013:  2x szafa na 2 butle  -    N/Ar ; N/pusta

                         09:   1x szafa na 2 butle  -    CO2/Ar

                         06:   2x szafa na 2 butle  -    N/pusta ; He/pusta

                         03:   1x szafa na 2 butle  -    O/pusta

                                 1x szafa na 3+1       -    N/N/He/Ar 

PARTER:       08:   1x szafa na 3 butle  -    Pw/Pw/Pw *                                                    
                                 1x szafa na 3+1       -    Pw/Pw/Pw/Pw*

                      12a:   1x szafa na 3 butle   -   O/O/O  

                    013a:   3x szafa na 2 butle   -   CO2/pusta ; CO2/O; Ar/Ar

                    013b:   1x szafa na 2 butle   -   O/Pw*

                                1x szafa na 3 butle   -    Pw/Pw/Pw  *

                      04:     2x szafa na 2 butle   -   He/pusta ; CO2/pusta

                                1x szafa na 3 butle   -    N/CO2/CO2

PIĘTRO 1:     117:   1x szafa na 2 butle   -    N/Pw*

                         119:   2x szafa na 3 butle  -    Pw/Pw/Pw* ; N/Pw/Pw* ; 

                                   1x szafa na 2 butle   -    Pw/Pw*

                       119a:   1x szafa na 3 butle   -    Pw/Pw/Pw *

oraz dla składowania butli, 3x szafa na 4butle:     Pw/Pw/Pw*/N    
                                                                                    Pw/Pw/Pw*/N   
                                                                                    Pw/Pw/Pw*/N

PIĘTRO 2:     226:   1x szafa na 2 butle  -  He/pusta

PODDASZE:  4.03:  1x szafa na 2 butle -  Pw/Pw*

*Sprężone powietrze

Uwaga:

Zamawiający zakłada możliwość zmian konfiguracji butli z gazem w zależności od podjętych ustaleń z Użytkownikiem w trakcie realizacji prac lub ze względu na ewentualną potrzebę optymalizacji w zakresie podłączenia urządzeń. Rodzaje gazów pozostaną w zakresie podanych.




1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


