
Kraków dnia: 2024-10-28
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-572/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - DE-dzp.272-572/24” – znak sprawy DE-dzp.272-572/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
P1 – drzwi w zestawieniu wpisane są jako podział 80+25 cm., z czego wynika konieczność takiego podziału? Czy można zaproponować drzwi 1 skrzydłowe.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że drzwi P1 w zestawieniu są opisane w podziale 90+25cm i tak należy je wykonać. Zapis poniżej zestawienia precyzuje, że światło przejścia po otwarciu skrzydła czynnego nie może być mniejsze niż 80cm. Konieczność podziału skrzydeł drzwiowych na czynne i bierne wynika z kolizji podczas jednoczesnego otwierania drzwi z pom. 06 i 07.
Pytanie 2:
P2 – drzwi w zestawieniu wpisane jako 80+60 cm., z czego wynika konieczność takiego podziału? Czy można zaproponować drzwi 90+50 cm, które są standardowym rozwiązaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zestawieniu nie występują drzwi P2 gdyż były wykonywane we wcześniejszych etapach realizacji. 

Drzwi do pom 018 oznaczone jako P3 są drzwiami pożarowymi EI30 i powinny się otwierać na zewnątrz. Wymiar skrzydła czynnego i biernego (80+60) jest związany z betonową rampą, sąsiadującą z drzwiami P3 i koniecznością eliminacji kolizji. 

Pytanie 3:
D12 – drzwi w zestawieniu wpisane jako aluminiowe. Czy można zaproponować rozwiązanie drzwi stalowych.
Odpowiedź Zamawiającego:




Zamawiający informuje, że drzwi opisane jako D12 to brama dwuskrzydłowa zewnętrzna zlokalizowana w poziomie piwnicy. Brama winna być wykonana jako aluminiowa, nie dopuszcza się zmiany materiału w tym zakresie.
Pytanie 4:

Dodatkowo, dla drzwi P1, P3, P4 w opisie stolarki wymieniono zastosowanie RKZ oraz zobrazowano samozamykacze dla skrzydła biernego z funkcją blokady, która kłóci się z przepisami odnośnie samozamykania stolarki PPOŻ. Czy w takim wypadku nie lepiej będzie zastosować jedynie samozamykacz na skrzydło czynne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dla drzwi P1 oraz P3 w zestawieniu omyłkowo wpisano funkcję blokady. Przedmiotowe drzwi należy wykonać BEZ FUNKCJI BLOKADY. Drzwi P4 nie mają wpisanej funkcji blokady w zestawieniu stolarki i tak należy je wykonać. Zarówno drzwi P1, P3 jak i P4 należy wyposażyć w samozamykacze na obu skrzydłach oraz tzw. RKZ (regulator kontroli zamykania). 

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


