
Kraków dnia: 2024-10-28
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-572/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_6
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - DE-dzp.272-572/24” – znak sprawy DE-dzp.272-572/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów przedmiaru „Doposażenie skrzydeł drzwiowych w systemowe zintegrowane koordynatory drzwiowe z szyną ślizgową montowaną od strony pociąganej -klatka: K1, K2, drzwi P1, P3, P4 koordynatory drzwiowe z szyną ślizgową” . Co wchodzi w skład i co należy zamontować. Prosimy o podanie przykładowych koordynatorów . Na rysunkach projektowych w klatkach schodowych jest 13 szt drzwi, natomiast w przedmiarze jest 21 szt koordynatorów drzwiowych. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zagadnienie jest szczegółowo opisane w pkcie 4.1.2. opisu technicznego.

Jako referencyjny koordynator wskazuje się np.: Standardowy koordynator drzwi (G-SR) typu Forma, ew układ regulacji kolejności zamykania typu szyna ISM firmy GEZE z samozamykaczami typu TS 5000/3000 lub równoważne rozwiązanie do wskazanych. Szyna ślizgowa jest zabudowana w osłonie prostokątnej, puszkowej wyposażona  w zintegrowany regulator kolejności zamykania drzwi, oraz w 2 systemowe samozamykacze.

Należy wycenić 21 sztuk koordynatorów zgodnie z poniższym zestawieniem :

•
na klatce schodowej nr K1 - 6 koordynatorów zamykania, 

•
na klatce schodowej nr K2 - 11 koordynatorów zamykania. 

•
w pomieszczeniach piwnic dla drzwi pożarowych dwuskrzydłowych - 4 koordynatory zamykania (pom. nr: 017c, 018, 06, 09). 

Urządzenia należy dopasować, dobrać i skonfigurować w odniesieniu do wielkości i ciężaru istniejących skrzydeł drzwiowych.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie symbolu w jakim systemie montażu płyt gipsowych należy postawić ścianki w klasie EI60 i EI30. Prosimy o zamieszczenie rysunków detali montażowych.
Odpowiedź Zamawiającego:

Ścianki ppoż. i obudowy ppoż. należy wykonać zgodnie ze szczegółowym  opisem  technicznym zawartym w poniższych punktach:

· p-kt. 4.2.4. Wykonanie obudowy stropu od środka pomieszczenia 016 

· p-kt. 4.3.8. Dostosowanie przegród budowlanych wydzielających klatkę schodową K1 i K2 do klasy odporności EI60.
· p-kt. 4.2.5. Wykonanie i doprowadzenie ścian zewnętrznych pomieszczenia 016 
· p-kt. 4.4.1. Zamknięcie wejścia do holu windowego drzwiami EI30 z funkcją dymoszczelności S.

Zabudowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu.
Pytanie 3:
Prosimy o podanie czy zamontowany system ppoż jest na gwarancji i kto sprawuje serwis gwarancyjny.

Odpowiedź Zamawiającego:




System ppoż. nie jest na gwarancji. Serwis sprawuje Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a

Pytanie 4:

Zapis w projekcie jak i w przedmiarze mówi o wymianie drzwi windy na EI60. Prosimy o podanie producenta windy, rok montażu oraz czy jest jeszcze na gwarancji. Prosimy o zamieszczenie też dokumentacji technicznej. Jest to niezbędne dla prawidłowego montażu oraz podłączenia elektrycznego, elektronicznego nowych drzwi windy oraz sparowanie z całym systemem pracy windy (oprogramowanie).
Odpowiedź Zamawiającego:

Producentem windy jest Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. 

31-444 Kraków ul. Śliczna 36 , rok produkcji 2001. Udźwig 1000 kg, 5 przystanków. Numer ewidencyjny N3112003361, fabryczny 133. 
Urządzenie zostało zmodernizowane poprzez wymianę aparatury sterującej w roku 2021. Posiada nową aparaturę  sterową- sterownik ARKEL ARCODE. 

Winda nie jest na gwarancji. Dokumentacja techniczna  zostanie przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zadania. 

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


