PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadań:

„Przebudowa bud. Nr 14 (hydroforni, stacji uzdatniania wody), zbiorników wody pitnej, osadników, studni głębinowej wraz z wymianą przyłączy zimnej wody na odc. od hydroforni do bloku cieplnego”

Program funkcjonalno-użytkowy stanowić będzie podstawę wyłonienia Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

ADRES OBIEKTU:

Stacja Uzdatniania Wody na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Lokalizacja: działka o numerze ewidencyjnym:3/4, obręb 120 oraz działka o numerze ewidencyjnym 6/18, obręb 124,

przy ulicy Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz.

NAZWA I ADRES INWESTORA:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5,

85-681 Bydgoszcz.

OPRACOWUJĄCY PFU:

Envi-Tech

Małgorzata Sielska

ul. Wschodnia 11

05-480 Karczew

NIP: 532-193-55-82

malgorzata.sielska@envi-tech.pl

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	4

1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.	4

1.1.1	Inwentaryzacja stanu istniejącego.	4

1.1.2	Ogólne założenia.	4

1.1.3	Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia.	5

1.1.4	Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.	6

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	7

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	8

1.3.1	Wymagania jakościowe.	8

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	8

1.4.1	Jakość wody surowej.	8

1.4.2	Ujęcie wody.	9

1.4.3	Technologia uzdatniania.	9

1.4.4	Pomieszczenie chlorowni.	9

1.4.5	AKPiA i zasilanie.	10

1.4.6	Budynek Stacji Uzdatniania Wody.	10

1.4.7	Retencja wody.	10

1.4.8	Wody popłuczne.	10

1.4.9	Rurociągi międzyobiektowe.	10

1.4.10	Ogrodzenie.	11

2	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	11

2.1	Ujęcie wody.	11

2.2	Napowietrzanie wody surowej.	11

2.3	Technologia uzdatniania.	12

2.4	Dezynfekcja wody.	14

2.5	Monitoring jakości wody – min. 1 sztuka.	14

2.6	Retencja wody – zbiorniki wody uzdatnionej.	14

2.7	Instalacja hydroforowa – 1 komplet.	14

2.8	Osuszanie powietrza.	15

2.9	Rurociągi wewnętrzne i armatura.	15

2.10	Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, układ sterowania.	16

2.11	Budynek SUW.	16

2.12	Rury zewnętrzne.	19

2.12.1	Rury z PEHD.	19

2.12.2	Rury z PVC.	20

2.12.3	Studzienki rewizyjne.	20

2.12.4	Materiały do ociepleń rurociągów.	20

2.12.5	Zasuwy.	21

2.13	Odstojnik wód popłucznych.	21

2.14	Wymagania budowlane i materiałowe.	21

2.14.1	Materiały na podsypkę i obsypkę.	21

2.14.2	Oznakowanie uzbrojenia.	21

2.14.3	Odwodnienia wykopów.	21

2.14.4	Sprzęt.	21

2.14.5	Transport.	22

2.14.6	Składowanie.	22

2.14.7	Wymagania dotyczące zakończenia robót.	22

2.15	Warunki wykonania i odbioru robót.	22

2.15.1	Zgodność robót z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego.	22

2.15.2	Rozpoczęcie robót, pozwolenia.	23

2.15.3	Wykonanie robót.	23

2.15.3.1	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.	23

2.15.3.2	Roboty ziemne.	24

2.15.3.3	Roboty montażowe.	24

2.15.3.4	Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.	25

2.15.3.5	Dezynfekcja sieci wodociągowej.	25

2.15.3.6	Płukanie sieci wodociągowej.	25

2.15.3.7	Odtworzenie istniejących nawierzchni.	25

2.15.3.8	Kontrola jakości robót.	25

2.15.3.9	Odbiory robót.	25

2.15.3.10	Rękojmie i instrukcje fabryczne.	26

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA.	28

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.	28

2.	Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	28

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	28

4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.	30

4.1	Wyniki badań.	30

4.2	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.	30

4.3	Inwentaryzacja zieleni.	30

4.4	Ochrona środowiska.	30

4.5	Pomiary ruchu drogowego, hałasu, innych uciążliwości.	30

4.6	Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych.	30

4.7	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.	31

4.8	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.	31

III.	CZĘŚĆ TECHNICZNO - FORMALNA.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: „Przebudowabud. Nr 14 (hydroforni, stacji uzdatniania wody), zbiorników wody pitnej, osadników, studni głębinowej wraz z wymianą przyłączy zimnej wody na odc. od hydroforni do bloku cieplnego”. Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji idostaw wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody do Odbiorców.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnośnie zadań, które zostały wyszczególnione w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (w skrócie PFU), zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.

### Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Załącznik nr 1 do niniejszego PFU stanowi wykaz urządzeń sanitarnych zamontowanych w budynku nr 14 (Hydrofornia). Zgodnie z wykazem oraz na podstawie oceny stanu technicznego zamontowanych urządzeń należy stwierdzić, że możliwe jest wykorzystanie istniejącego zbiornika hydroforowego (numer seryjny 559/23 z 2023 roku). Również stan techniczny pomp w instalacji hydroforowej jest zadowalający, zatem mogą one zostać wykorzystane w nowej instalacji. Wymagana jest jednak wymiana rurociągów, na nowe ze stali nierdzewnej. Pozostałe urządzenia technologiczne należy wymienić na nowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany pomp sieciowych, jeśli będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, nieuwzględnionymi na etapie składania ofert.

Istniejąca stacja uzdatniania wody jest wyłączona z użytkowania – wszystkie prace będą realizowane na nieczynnym obiekcie.

### Ogólne założenia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zatem sposób realizacji zadania pozostaje do oceny Wykonawcy. Na etapie realizacji zadania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu koncepcję realizacji zadania, która musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca może zrealizować zadanie przebudowy stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącego budynku Hydroforni, pod warunkiem przeprowadzenia jego remontu lub zbudować nowy budynek w zabudowie szkieletowej z płyty warstwowej. W przypadku budowy nowego budynku Wykonawca nie realizuje prac w istniejącym budynku oraz nie jest wymagana rozbiórka istniejącego budynku.

Przyjęto następujące założenia dotyczące zamówienia:

- przebudowa stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w istniejącym budynku wraz z remontem istniejącego budynku lub budowa nowego budynku w zabudowie szkieletowej z płyty warstwowej;

- modernizacja istniejącej studni głębinowej w zakresie montażu naziemnej obudowy, ułożenia nowego rurociągu tłocznego na odcinku studnia głębinowa – SUW;

- projektowana stacja uzdatniania wody oparta na dwustopniowej filtracji ciśnieniowej o wydajnościnominalnej 15 m3/h, zapewniająca nominalną wydajność dobową na poziomie do 600 m3/d;

- stacja w swoim układzie technologicznym musi zawierać wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenie, wymagane dla osiągnięcia wysokich standardów gospodarki wodnej, pozwalającej na zapewnienie dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- stacja w swoim układzie musi obejmować: zawór bezpieczeństwa, układ napowietrzania ciśnieniowego (mikser statyczny, aerator, sprężarka, zespół dystrybucji powietrza), minimum dwa moduły filtracyjne ukierunkowane na pracę w układzie filtracji dwustopniowej, układ płukania zbiorników filtracyjnych (dmuchawa, pompa płuczna), zestaw pomp sieciowych;

- odprowadzenie wód popłucznych do istniejącego odstojnika wód popłucznych;

- modernizacja istniejących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej;

- dezynfekcja wody – w przypadku dezynfekcji chemicznej należy przewidzieć konieczność wykonania pomieszczenia chlorowni;

- wyposażenie SUW w rozdzielnięenergetyczną z szafą sterowniczą;

- wymiana złącza kablowego na zewnątrz budynku wraz z wymianą kabli zasilających od ZK do RG w budynku, dostosowanych do mocy urządzeń zgodnie z PN;

- orurowanie wewnątrz budynku SUW wraz z armaturą – stal nierdzewna min. 304L;

- orurowanie zewnętrzne na terenie działki;

- wykonanie instalacji AKPiA wraz z wizualizacją i zdalnym sterowaniem (dostawa stanowiska komputerowego);

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem;

- uzyskanie parametrów jakości wody w zakresie redukcji barwy, żelaza, manganu, mętności oraz parametrów mikrobiologicznych;

- wszystkie zamontowane urządzenia mające kontakt z woda pitną powinny posiadać atest PZH dopuszczający dane urządzenie do kontaktu z woda przeznaczoną dospożycia przez ludzi.

### Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenie na budowę,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- remont istniejącego budynku SUW lub budowa nowego budynku,

- modernizacja stacji uzdatniania wody w zakresie urządzeń technologicznych (dostawa i montaż kompletnej technologii) i orurowania wewnątrz budynku – w zakresie wszystkich urządzeń uwzględnionych w PFU,

- modernizacja istniejących zbiorników wody uzdatnionej,

- wymiana orurowania zewnętrznego,

- wykonanie rozdzielni z szafą sterowniczą,

- wykonanie instalacji AKPiA wraz z wizualizacją na SUW, wizualizacją w Budynku nr 8 i w Budynku nr 16 (dostawa stanowiska komputerowego do Budynku nr 8 i wykonanie kabla światłowodowego na odcinkach Budynek 12 – SUW, SUW – Budynek 8, SUW – Budynek nr 16),

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- montaż obudowy studziennej i doprowadzeniem kabli sterowniczych i zasilających od pompy głębinowej do sterowni,

- wykonanie nowych sieci między obiektowych,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku – przywrócenie do stanu sprzed przebudowy, ułożenie trawy z rolki w miejscu, gdzie trawa została zniszczona,

- modernizacja istniejącego ogrodzenia w zakresie malowania,

- uruchomienie urządzeń,

- przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników obsługujących SUW (jedno szkolenie dotyczące obsługi, eksploatacji i sterowania SUW),

- wszystkie pozostałe prace, które zostały wymienione w niniejszym PFU.

Celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga obowiązkowo dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert. Wymaga się, aby każdy z Oferentów dokonał wizji w terenie celem oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania projektu jak i prowadzenia robót budowlanych, sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem robót jak również celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Wizja lokalna powinna być poświadczona pisemnie przez Zamawiającego. Poświadczenie należy załączyć do oferty na etapie przedmiotowych środków dowodowych. Brak dokonania wizji lokalnej lub niezłożenie poświadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

### Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Wymagania ogólne.

- dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz w przypadku budowy nowego budynku zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z powszechnymi regułami technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy założeniu spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w niniejszym PFU,

- dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska,

- dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- dokumentacja powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego w odniesieniu do wymogów i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegółowe.

- dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,

- dokumentacja winna zawierać w szczególności:

- umiejscowienie urządzeń technologicznych,

- rzuty urządzeń wraz z instalacjami w obrębie budynku SUW,

- wyliczenia technologiczne,

- trasy przebiegu rurociągów wewnętrznych oraz rurociągów zewnętrznych,

- projekt zasilania energetycznego oraz instalacji elektrycznych,

- projekt automatyki sterowniczej z opisem działania,

- projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.

W ramach przedmiotowej inwestycji należy uzyskać decyzję pozwolenie na budowę.

Wykonawca opracuje dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:

- Projekt budowlany opracowany w oparciu o PFU i uzgodnienie go przez Zamawiającego, w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, z późń.zm.) – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji robot. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem prowadzenia robot na czynnym obiekcie z zachowaniem nieprzerwanej pracy, warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w programie funkcjonalno-użytkowym. Projekty techniczne wykonawcze - 2 egzemplarze w wersji papierowej + e egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Dokumentację powykonawczą (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna obiektów i połączeń między obiektowych, dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robot) – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Projekt rozruchu – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu) – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Instrukcję eksploatacji (wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń) - 2egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej;

- Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji.

- Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej zostanie dostarczona przez Wykonawcę w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności.

- Rysunki w formacie większym niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4.

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych i nieedytowalnych (zapisane na dysku CD-R lub DVD). Pliki nieedytowalne zapisane zostaną w formacie *.pdf. Pliki edytowalne w formacie:

- Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc lub *.docx

- Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls lub *.xlsx

- Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg,

- Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.ath lub *.zuz

- Harmonogramy z rozszerzeniem: *.mpp

Egzemplarze w wersji papierowej należy złożyć w opisanych segregatorach.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Położenie administracyjno-geograficzne.

Stacja uzdatniania wody znajduje się na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji.

Użytkownikiem obecnie istniejącej stacji uzdatniania wody jest 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy.

Aktualne zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa działka jest obecnie zagospodarowana – znajduje się na niej budynek stacji uzdatniania wody, studnia głębinowa ora zbiorniki retencyjne, osadnik wód popłucznych. Działka jest ogrodzona.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych, modernizacyjnych i budowlanych powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewniają jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji;

- rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i obiektów. Powinny uwzględniać również możliwość bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych;

- dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy;

- zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości;

- zastosowane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką jakością i niezawodnością.

Realizowane zadanie należy zaprojektować przy założeniu osiągnięcia możliwie niskich kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu możliwie wysokich parametrów jakościowych wody uzdatnionej.

### Wymagania jakościowe.

Celem dochowania właściwej jakości technicznej dobranych urządzeń, na etapie realizacji zadania Wykonawca winien udokumentować parametry techniczno-jakościowe montowanych urządzeń. Urządzenia, które będą miały kontakt z wodą, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych urządzeń. W przypadku atestów PZH celem dokładnej weryfikacji zapisów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do przedłożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji dotyczącej atestu PZH zawierającego cały opis urządzenia.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przedmiotową stację uzdatniania wody należy zrealizować na bazie powszechnie stosowanej technologii filtracji ciśnieniowej, z założeniem prowadzenia procesu w sposób naturalny, przy ograniczonym stosowaniu środków chemicznych (dopuszcza się dezynfekcję chemiczną wody uzdatnionej).

### Jakość wody surowej.

Badania wody surowej przekazane przez Inwestora przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Wyniki badań wody surowej, pobranej ze studni głębinowej.

| Badany parametr | Jednostka | Woda surowa badania z 2024-05-24 |
| --- | --- | --- |
| Azotany | mg/l | <0,89 |
| Azotyny | mg/l | <0,066 |
| Barwa | mgPt/l | 9 |
| Jon amonowy | mg/l | <0,13 |
| Mangan | µg/l | 180 |
| Mętność | NTU | 46 |
| pH | - | 7,8 |
| Przewodność elektryczna | µS/cm | 362 |
| Żelazo | µg/l | 5’600 |

Badania wody uzdatnionej, wykonane 06.03.2024 wskazują, że zawartość chlorków w wodzie wynosi 6,1 mg/l, natomiast twardość ogólna wody to 270 mgCaCO3/l.

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką jakościową wody należy uznać, że wymagana jest redukcja następujących parametrów:

- żelazo,

- mangan,

- mętność,

- barwa.

Stacja uzdatniania wody musi być zaprojektowana w taki sposób, aby jakość wody po procesie uzdatniania była zgodna z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

### Ujęcie wody.

Woda na SUW pobierana jest ze studni głębinowej. W ramach realizacji zadania należy wyposażyć istniejącą studnię głębinową w obudowę oraz wykonać nowy rurociąg na odcinku studnia głębinowa – SUW. Wymagane jest, aby w obudowie zamontowany był kurek probierczy.

### Technologia uzdatniania.

Szpital zaopatrywany jest wodą dwóch źródeł – z wodociągowej sieci miejskiej oraz z SUW znajdującego się na terenie Szpitala. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym maksymalny dobowy pobór wody ze studni głębinowej wynosi 300 m3/d, natomiast w sytuacji awarii miejskiej sieci wodociągowej może wzrosnąć do 400 m3/d. Mając na uwadze powyższe dane, należy zaprojektować SUW pracujący nominalnie z wydajnością na poziomie 15 m3/h, z możliwością zwiększenia wydajności do 20 m3/h.

Woda ze studni głębinowej będzie tłoczona na SUW. Na wejściu należy zamontować zawór bezpieczeństwa. Następnie woda będzie trafiała na układ napowietrzania, składający się z miksera statycznego oraz aeratora. Sprężone powietrze, wymagane do napowietrzania wody, będzie dystrybuowane ze sprężarki bezolejowej poprzez zespół dystrybucji powietrza. Następnie woda będzie trafiała na układ filtracji ciśnieniowej. Filtracja będzie prowadzona w układzie dwustopniowym (ze względu na wysoką zawartość żelaza w wodzie surowej nie jest możliwe prowadzenie filtracji na drodze jednostopniowej). Płukanie zbiorników modułów filtracyjnych będzie dwuetapowe – najpierw płukanie powietrzem, a następnie płukanie wodą. Woda uzdatniona będzie poddawana dezynfekcji. Woda uzdatniona i zabezpieczona pod kątem czystości mikrobiologicznej będzie tłoczona na istniejący zbiornik retencyjny. Ze zbiornika retencyjnego woda pobierana będzie przez pompy poziome zestawu hydroforowego i tłoczona przez hydrofory do sieci zaopatrującej obiekty szpitalne (zgodnie z obecnie pracującym układem).

Praca stacji w nowym układzie technologicznym powinna być w pełni automatyczna, z możliwością zdalnego sterowania. Jedynymi czynnościami wymaganymi od obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń wymaganą w DTR tych urządzeń) powinny być prace związane z okresowym przygotowywaniem roztworów reagentów w miarę ich wykorzystania w procesie technologicznym.

### Pomieszczenie chlorowni.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji chemicznej, należy zaprojektować pomieszczenie chlorowni. Pomieszczenie powinno spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

### AKPiA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym wyposażeniem zasilającym i zabezpieczającym pod względem przeciążeń i ochrony od porażeń wszystkie urządzenia SUW. Rozdzielnia RG powinna znajdować się w budynku SUW, w miejscu łatwo dostępnym. Rozdzielnia RG powinna być wykonana w odpowiednim stopniu ochrony przeciwwilgociowej. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne.

Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej TR wyposażonej w sterownik PLC oraz panel operatorski. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny zapewnić pełny monitoring parametrów technologicznych SUW, automatyczną pracę instalacji, z możliwością sterowania ręcznego na obiekcie oraz zdalny monitoring parametrów pracy (pogląd na stanowisku w Budynku nr 8 – Blok Cieplny oraz w Budynku nr 16 – Dyspozytornia).

Nadzorowanie pracy systemu ma odbywać się poprzez monitoring BMS zintegrowany z urządzeniami hydrofornii.

Wraz z dokumentami odbiorowymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kody dostępu do sterownika i automatyki.

### Budynek Stacji Uzdatniania Wody.

Zgodnie z założeniami PFU, stacja uzdatniania wody może być zlokalizowana w istniejącym budynku, pod warunkiem wykonania jego remontu. Dopuszcza się również postawienie nowego budynku w wykonaniu zpłyty warstwowej, którego parametry będą zgodne z wytycznymi PFU. Decyzja o sposobie zabudowania stacji uzdatniania wody musi być przedstawiona przez Wykonawcę w koncepcji, która powinna zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

### Retencja wody.

W ramach zadania należy wykonać modernizację istniejących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. W ramach zadania wymagana jest modernizacja w zakresie podstawowej renowacji wewnętrznych ścian, instalacji wywietrzników, nowych włazów i drabinek.

W zbiornikach wody uzdatnionej należy zapewnić system pomiaru wody oparty na sondach hydrostatycznych i wyłącznikach pływakowych, zabezpieczających przed suchobiegiem i przelewem. Połączenie budynku SUW ze zbiornikami zrealizowane będzie przy użyciu nowych rurociągów.

### Wody popłuczne.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykorzystać istniejący odstojnik wód popłucznych. Nie przewiduje się prac związanych z odstojnikiem, jedynie wykonanie nowego rurociągu na odcinku SUW – odstojnik.

### Rurociągi międzyobiektowe.

Na terenie działki SUW należy wykonać nowe rurociągi zewnętrzne na odcinkach:

- rurociąg wody surowej na odcinku studnia głębinowa – SUW,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW – zbiornik wody uzdatnionej,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej – budynek SUW,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW – sieć dystrybucji do Odbiorców tj. do Budynku nr 8 Blok Cieplny,

- rurociąg popłuczyn na odcinku budynek SUW – odstojnik wód popłucznych.

### Ogrodzenie.

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać modernizację istniejącego ogrodzenia w zakresie malowania.

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować drogi dojazdowe do SUW na odcinku od bramy wyjazdowej do wejścia do SUW.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia.

## Ujęcie wody.

Woda na SUW pobierana jest ze studni głębinowej. W ramach niniejszego zadania należy wyposażyć studnię głębinową w naziemną obudowę.

Rurociąg wody surowej – 1 komplet.

W ramach niniejszego zadania należy wykonać nowy rurociąg wody surowej na odcinku studnia głębinowa –SUW.

Kable zasilające i sterownicze – 1 komplet.

W ramach niniejszego zadania należy podłączyć kable zasilające i sterownicze na odcinku rozdzielnia RG SUW – złącze pompy głębinowej.

Obudowa studni głębinowej – 1 sztuka.

W ramach niniejszego zadania dla studni głębinowej należy wykonać obudowę naziemną. W obudowie musi znaleźć się kurek probierczy do poboru wody do badań.

Z uwagi na głębokość przemarzania gruntu obudowa studzienna powinna być posadowiona na uzbrojonej płycie fundamentowej o głębokości wykopu nie mniejszej niż 1,20 m poniżej poziomu terenu.

Obudowa studzienna jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

## Napowietrzanie wody surowej.

Zawór bezpieczeństwa – min. 1 sztuka.

Ze względu na maksymalną wysokość podnoszenia pompy głębinowej, należy zamontować zawór bezpieczeństwa. Zawór musi być zamontowany w budynku SUW na rurociągu (kolektorze) wody surowej, w pierwszym możliwym miejscu, przed pierwszym odcięciem (zasuwa lub przepustnica). Odprowadzenie nadmiaru wody z zaworu należy ukierunkować na zewnątrz budynku, do rurociągu kanalizacyjnego.

Zawór bezpieczeństwa jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Mikser statyczny wody surowej – min. 1 sztuka.

Woda surowa tłoczona ze studni głębinowej będzie trafiać na układ natleniania. Napowietrzanie będzie odbywać się w układzie składającym się z miksera statycznego, znajdującego się przed zbiornikiem kontaktowym (aeratorem). Sprężone powietrze będzie dystrybuowane ze sprężarki domiksera statycznego poprzez zespół dystrybucji powietrza.

Mikser statyczny jest urządzeniem, którego zadaniem jest dokładne wymieszanie wody zesprężonym powietrzem. Aby uzyskać taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego przenoszenia pędu, rozdział strumieni i odwrócenie płaszczyzny przesunięcia. Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli uniknąć skokowych zmian stężenia. Kształt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu zwiększenia efektywności i szybkości mieszania.

Mikser statyczny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zbiornik kontaktowy – aerator – min. 1 sztuka.

Po wyjściu z mieszacza statycznego woda będzie trafiać na zbiornik kontaktowy (aerator). Jest to zbiornik ciśnieniowy, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego czasu kontaktu wody z powietrzem.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Sprężarka – min. 1 sztuka.

Do mieszaczy statycznych poprzez zespół dystrybucji powietrza należy doprowadzić sprężone powietrze. Sprężone powietrze będzie wykorzystywane również do obiegu zasilania przepustnic z napędem pneumatycznym.

Sprężarka jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zespół dystrybucji powietrza – min. 1 komplet.

Sprężone powietrze doprowadzane będzie ze sprężarki do mikserów statycznych (mikser wody surowej oraz miksery stanowiące integralną część modułu filtracyjnego) przy wykorzystaniu zespołu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki będzie regulacja, załączanie i pomiar przepływu powietrza.

Zespół dystrybucji powietrza jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

## Technologia uzdatniania.

Moduł filtracyjny – min. 2 sztuki (4 filtry).

Filtracja wody będzie odbywać się przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowej filtracji ciśnieniowej, przy użyciu kompletnych modułów filtracyjnych. Układ dwóch zbiorników ciśnieniowych (filtrów) połączonych szeregowo tworzyć będzie jeden kompletny moduł filtracyjny. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia natlenienia wody na każdym etapie uzdatniania, część składową modułu będzie stanowił mikser statyczny, zamontowany przed zbiornikiem drugiego stopnia filtracji. Płukanie zbiorników będzie realizowane dwuetapowo: najpierw płukanie powietrzem, następnie płukanie wodą ze zbiornika wody do płukania.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono następujące założenia:

- filtracja ciśnieniowa,

- filtracja jednostopniowa,

- nominalna wydajność całego układu filtracji: 15 m3/h,

- maksymalna wydajność całego układu filtracji: 20 m3/h,

- prędkość filtracji – nie wyższa niż 10m/h dla wydajności maksymalnej.

Na rurociągu wody po każdym ze zbiorników filtracyjnych należy zastosować kurki probiercze przystosowane do poboru prób.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ciśnieniowe, muszą być dobrane w sposób, który pozwoli na ich zasypanie warstwą podtrzymującą (podsypki) oraz złożami filtracyjnymi. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich wysokości stref odżelaziania i odmanganiania. Należy również pamiętać, że podczas procesu płukania, złoże będzie wynoszone, zgodnie zwartością ekspansji.

Orurowanie modułu filtracyjnego należy dobrać w oparciu o prędkość przepływu wody równą 1÷2m/s – w zależności od typu rurociągu, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 0,3m/s oraz prędkość przepływu powietrza do 10m/s.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich archiwizacją.

Moduł filtracyjny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Mikser statyczny w module – min. 2 sztuki.

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia natlenienia przed zbiornikiem drugiego stopnia filtracji, wymagane jest wyposażenie modułu filtracyjnego w mikser statyczny. Sprężone powietrze będzie dystrybuowane ze sprężarki do miksera statycznego poprzez zespół dystrybucji powietrza.

Mikser statyczny jest urządzeniem, którego zadaniem jest dokładne wymieszanie wody ze sprężonym powietrzem. Aby uzyskać taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego przenoszenia pędu, rozdział strumieni i odwrócenie płaszczyzny przesunięcia. Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli uniknąć skokowych zmian stężenia. Kształt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu zwiększenia efektywności i szybkości mieszania.

Mikser statyczny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Płukanie modułów filtracyjnych.

Aby zapewnić odpowiednie płukanie złóż filtracyjnych w modułach, muszą być one płukane dwuetapowo –najpierw płukanie powietrzem, a następnie płukanie wodą ze zbiornika wody do płukania.

##### Dmuchawa – min. 1 sztuka.

Wydajność dmuchawy należy dobrać na podstawie wymaganych intensywności płukania dla dobranych złóż filtracyjnych oraz do średnicy zbiorników filtracyjnych (filtrów).

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach lub osłonkach kablowych.

W celu ograniczenia wilgotności w pomieszczeniu dobór powietrza do dmuchawy musi być z zewnątrz hali filtrów.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Pompa płuczna – min. 1 sztuka.

Wydajność pompy płucznej należy dobrać na podstawie wymaganych intensywności płukania dla dobranych złóż filtracyjnych oraz do średnicy zbiorników filtracyjnych (filtrów). .

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach lub osłonkach kablowych.

Prędkość przepływu wody dla instalacji płuczącej nie powinna przekraczać 2,0m/s. Należy przyjąć, że płukanie odbywać się będzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociągowej oraz poza stanami awaryjnymi (zwiększonego rozbioru).

Pompa płuczna jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

## Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystości mikrobiologicznej to ważna część procesu uzdatniania wody. Głównym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym rozwojem organizmów.

W ramach realizacji zadania należy dobrać sposób prowadzenia dezynfekcji wody (lampa UV i/lub dezynfekcja chemiczna).

W przypadku prowadzenia dezynfekcji chemicznej, wymagane jest wykonanie wyodrębnionego pomieszczenia chlorowni. Pomieszczenie powinno spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

## Monitoring jakości wody – min. 1 sztuka.

Na rurociągu wyjściowym wody na zbiorniki wody uzdatnionej przewiduje się montaż analizatora wieloparametrowego, którego zadaniem będzie monitorowanie podstawowych parametrów jakościowych wody uzdatnionej.

Analizator jakości wody jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

## Retencja wody – zbiorniki wody uzdatnionej.

Woda uzdatniona po procesie filtracji i dezynfekcji magazynowa będzie w istniejących zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej.

W ramach zadania należy wykonać modernizację zbiorników retencyjnych w zakresie podstawowej renowacji wewnętrznych ścian, instalacji wywietrzników, nowych włazów i drabinek.

W zbiornikach wody uzdatnionej należy zapewnić system pomiaru wody.

Opomiarowanie każdego zbiornika:

- pomiar ciągły zwierciadła wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,

- dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (górne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem pomp sieciowych (dolne zabezpieczenie): pływakowy sygnalizator poziomu.

## Instalacja hydroforowa – 1 komplet.

W ramach zadania nie będzie zmieniana instalacja hydroforowa (tzn. zbiornik hydroforowy nr 559/23 z 2023 roku oraz pompy poziome pozostają na wyposażeniu SUW). W ramach zadania należy dostarczyć drugi zbiornik hydroforowy oraz wymienić orurowanie.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy pomp, należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach lub osłonkach kablowych.

Na rurociągu tłocznym, przy wyjściu sieć dystrybucji do Budynku nr 8 Blok Cieplny, należy zamontować kurek probierczy do poboru prób.

## Osuszanie powietrza.

W ramach realizowanego zadania w budynku SUW należy zastosować adsorpcyjny osuszacz powietrza o wydajności dostoswanej do kubatury hali filtrów. Powietrze dolotowe do sprężarki i dmuchawy powinno być doprowadzone bezpośrednio z zewnątrz przy użyciu czerpni. Powietrze wylotowe z zaworów odpowietrzających oraz wody popłuczne powinny być odprowadzone do rurociągów z zachowaniem ograniczenia emisji wilgoci do wnętrza hali filtrów.

## Rurociągi wewnętrzne i armatura.

Przepustnice.

Parametry techniczne przepustnic odcinających wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:

- przyłącza do montażu między kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

- długość zabudowy według PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

- kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211,

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

- klapa umieszczona centrycznie,

- wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana z EPDM, NBR lub FKM,

- przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę,

- dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

- ochrona antykorozyjna: powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250µm według normy DIN30677,

- przepustnice przystosowane do montażu napędów pneumatycznych.

Orurowanie technologiczne.

Przyjęto, że orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu następujących wytycznych:

- ciśnienie pracy: do 6 bar,

- gatunek stali nie gorszy niż AlSl 304L,

- grubość ścianki rury do DN 200 – min. 2 mm, powyżej DN 200 – min. 3 mm,

- wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl304L,

- wszystkie śruby, podkładki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl304L,

- owiercenie wszystkich kołnierzy armatury i kołnierzy orurowania według jednej normy i na jednakowe ciśnienie,

- ilość spawów na obiekcie ograniczona do minimum,

- rurociągi umieszczone na podporach montowanych do ścian lub podłoża.

We wskazanych miejscach układu technologicznego uzdatniania wody należy zastosować kurki probiercze przystosowane do poboru prób zgodnie z normą DVGW W551.

Kurki należy usytuować na:

- rurociągu wody surowej, na wejściu na SUW,

- rurociąg wody surowej natlenionej, po układzie napowietrzania,

- rurociągu po każdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na moduł),

- rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,

- rurociągu tłocznym do sieci dystrybucji (do Budynku nr 8 Blok Cieplny) po zestawie pompowym.

Kurki probiercze jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Podpory.

Wszystkie rurociągi będą podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwiązań o następującej charakterystyce technicznej:

- wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niż AlSl 304/304L,

- obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu,

- pomiędzy obejmą a rurociągiem musi znaleźć się gumowa wyściółka,

- wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiorników (zalanych wodą) dodatkowo muszą być odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem,

- podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych z wykorzystaniem śrub w gatunku stali jak dla materiału podpory. Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór, polegającejna umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociągów biegnących bezpośrednio jeden nad drugim.

## Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, układ sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW. Pompa płuczna i dmuchawa powinny być wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Wydajność pompy płucznej będzie regulowana na podstawie sygnału pochodzącego ze stacjonarnego przepływomierza pompy płucznej względem wartości zadanej. Wydajność dmuchawy będzie okresowo korygowana zpoziomu układu sterowania na podstawie okresowego pomiaru przepływu powietrza w rurociągu tłocznym dmuchawy (pomiar urządzeniem przenośnym, będącym na wyposażeniu Wykonawcy). Rozdzielnia RG powinna znajdować się w budynku SUW. Rozdzielnia będzie zasilana z istniejącego przyłącza kablowego budynku SUW. Należy wymienić złącze kablowe ZK na plastikowe, dostosowane do układu zasilania i mocy. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny zapewniać pełny monitoring podstawowych parametrów technologicznych SUW, automatyczną pracę instalacji oraz zdalny monitoring parametrów pracy. Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej RT wyposażonej w sterownik PLC (z bieżącej produkcji oraz w nowej technologii) oraz panel operatorski. Układ wizualny panelu operatorskiego należy uzgodnić z Zamawiającym.

Należy wymienić instalację elektryczną wraz z osprzętem (lampy, gniazda itp.).

Należy wykonać wizualizację i umożliwić zdalne sterowanie pracą SUW. W tym celu należy w kanałach technicznych poprowadzić światłowód na odcinkach:

- Kuchnia Szpitalna (Budynek nr 12) – Hydrofornia (Budynek nr 14) / budynek SUW, w zależności od realizowanego wariantu (przebudowa lub budowa),

- Hydrofornia (Budynek nr 14) / budynek SUW – Blok Cieplny (Budynek nr 8) – z podglądem pracy urządzeń na nowym, dostarczonym w ramach zadania stanowisku komputerowym w Budynku nr 8,

- Hydrofornia (Budynek nr 14) / budynek SUW – Dyspozytornia (Budynek nr 16) – z podglądem pracy urządzeń na stanowisku w Dyspozytorni.

## Budynek SUW.

Modernizacja istniejącego budynku musi być zrealizowana z wykonaniem następujących zadań:

- docieplenie budynku styropianem w systemie lekkim mokrym,

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu,

- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- skucie istniejących fundamentów,

- wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia,

- wykonanie uziemień ochronnych, połączeń wyrównawczych,

- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania,

- wykonanie nowych tynków na ściankach,

- wykończenie powierzchni ścian glazurą do wysokości ok. 2,18 m; powyżej przez malowanie farbami emulsyjnymi,

- wykonanie izolacji podposadzkowej,

- wykończenie posadki oraz cokolików żywicą,

- odnowienie schodów przy wejściu do budynku,

- wykonanie daszku z poliwęglanu nad głównym wejściem do stacji,

- wykonanie elewacji i pozostałych robót wykończeniowych,

- wykonanie ścianek działowych (jeśli będzie to wymagane).

Fundamenty.

Fundamenty budynku pozostawić bez zmian. Należy wykonać fundamenty pod urządzenia technologiczne.

Dach.

Całą powierzchnię stropu istniejącego ocieplić podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu, następnie wyrównać 5 cm wylewką betonową i całość pokryć dwukrotnie papą termozgrzewalną. Wymienić orynnowanie budynku oraz obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm.

Stolarka okienna.

Okna aluminiowe lub PCV w kolorze grafitowym. Okna z wkładem co najmniej dwuszybowym. Skrzydła okienne mają zapewnić dopływ powietrza poprzez mikroszczeliny.

Izolacje.

Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem gr. 15 cm i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. Zewnętrzne wyprawy tynkarskie należy wykonać z gotowych mas tynkarskich silikonowych drobnoziarnistych o granulacji ok. 1,5 mm w fakturze „baranka”. Zastosować wyprawę tynkarską barwioną w masie lub wyprawę białą malowaną farbą elewacyjną o właściwościach wysoko paroprzepuszczalnych i odporności na rozwój grzybów i alg.

Posadzki.

W pomieszczeniu hali technologicznej oraz chlorowni należy zastosować posadzkę betonową przycieraną z powłoka ochronna. W pozostałych istniej możliwość zastosowania gresu. Spadki posadzki uformować do istniejących odpływów.

Ściany i sufity.

Ściany i sufity należy oczyścić z brudu, zanieczyszczeń, starej powłoki malarskiej. Uzupełnić ubytki w tynku oraz wyrównać powierzchnie jednowarstwowym wewnętrznym tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Narożniki zabezpieczyć kątownikami podtynkowymi. W całym budynku projektuje się na ścianach wewnętrznych płytki ceramiczne do wysokości 2 m. Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym na gładko i pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze białym.

Drzwi wewnętrzne.

Drzwi do pomieszczeń wewnętrzne – z PCV lub inne odporne na wilgoć.

Drzwi zewnętrzne.

Ze względu na brak bramy wjazdowej w budynku, wymagana jest wymiana drzwi wejściowych. Wejście do budynku, traktowane jako brama wjazdowa na halę filtrów nie może być węższe niż 2,4 m (szerokość musi pozwalać na demontaż istniejących urządzeń technologicznych oraz wprowadzenie nowych).

Parapety.

Parapety wewnętrzne z PCV lub blachy powlekanej w kolorze stolarki. Parapety zewnętrzne z aluminium w kolorze stolarki lub z blachy powlekanej

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Z PCV lub blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,56 mm w kolorze obróbek dekarskich.

Elewacje.

Projektowana elewacja będzie wykończona tynkiem cienkowarstwowym.

Alternatywna – nowy budynek.

Zamawiający alternatywnie dopuszcza budowę nowego budynku w technologii tradycyjnej spełniającej powyższe wymagania dot. przebudowy istniejącego budynku SUW lub w technologii szkieletowej przy użyciu płyt warstwowych. W takim przypadku budynek powinien spełniać następujące wymagania:

- fundamenty wykonane jako ławy i stopy fundamentowe żelbetowe lub płyta fundamentowa,

- ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych o grubości min. 24 cm murowane na zaprawie cementowej lub prefabrykowana podwalina, izolowane dwukrotnie i obustronnie pionowo masa dyspersyjną, zabezpieczone od zewnątrz izolacją termiczną o grubości min. 10 cm w wykonaniu ze styropianu hydrofobizowanego oraz folią kubełkową,

- budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej stalowej lub żelbetowej: słupy nośne, dźwigary dachowe, płatwie dachowe, rygle ścienne, stężenia dachowe i ścienne,

- ściany zewnętrzne poszyte płytami warstwowymi spełniającymi następujące wymagania:

        - rdzeń z pianki sztywnej,

- pokrycie zewnętrzne płyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powłoką poliestrową o kategorii odporności na UV nie gorszej niż RUV2,

- ułożenie poziome z zastosowaniem płyt w dwóch kolorach,

- złącza ukryte (pełne zakrycie łbów śrub mocujących przez płytę górną),

- grubość płyty min. 100 mm,

- szerokość płyty 1’000 mm,

- długość płyty stosownie do długości ściany z ograniczoną ilością połączeń pionowych,

- profilacja zewnętrzna płyty drobna o wysokości skoku przetłoczenia nie większa niż 1 mm i długości skoku pełnego przetłoczenia nie więcej niż 20 mm,

- współczynnik przenikania nie gorszy niż 0,22 W/m2K dla grubości płyty 100mm,

- stopień rozprzestrzeniania ognia NRO, odporność ogniowa nie gorzej niż El 20 – 4,0 m,

- dach poszyty płytami warstwowymi spełniającymi następujące wymagania:

- rdzeń z pianki sztywnej,

- pokrycie zewnętrzne płyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powłoką poliestrową o kategorii odporności na UV nie gorszej niż RUV2,

- ułożenie jedno lub dwuspadowe,

- grubość płyty min. 100 mm,

- szerokość płyty 1’000 mm,

- długość płyty stosownie do dachu bez połączeń na szerokości płyty za wyjątkiem jednego połączenia płyt przy dachu dwuspadowym,

- profilacja zewnętrzna płyty trapezowa o wysokości skoku przetłoczenia nie większa niż 40 mm,

- współczynnik przenikania nie gorszy niż 0,22 W/m2K dla grubości płyty 100mm,

- stopień rozprzestrzeniania ognia NRO, odporność ogniowa nie gorzej niż REl 30,

- opaska wokół dachu (wykonana na całym budynku) w kolorze antracytu, z napisem „Stacja Uzdatniania Wody”,

- budynek składający się z pomieszczeń: hala filtrów (pomieszczenie technologiczne) wraz z wydzielonym pomieszczeniem sanitarnym, chlorownia (z osobnym zewnętrznym wejściem),

- wentylacja w hali filtrów grawitacyjna, w chlorowni grawitacyjna i mechaniczna,

- wejście do hali filtrów – brama segmentowa o szerokości min 2,00 m w kolorze antracytowym,

- wejście do chlorowni – drzwi zewnętrzne o szerokości min. 0,90 m w kolorze antracytowym,

- obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej, rury spustowe stalowe, wszystko w kolorze antracyt,

- stolarka okienna – PCV w kolorze antracytowym z zapewnieniem powierzchni przeszklenia od strony frontowej budynku min. 12%,

- podłoga betonowa wykonana w standardzie zacieranej posadzki przemysłowej z odwodnieniem liniowym,

- instalacja wód popłucznych z hali filtrów w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych,

- instalacja ewentualnego wycieku z chlorowni w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych i szczelnej studzienki neutralizacyjnej.

W Budynku SUW przewidziane są następujące pomieszczenia: wyodrębniona hala filtrów, pomieszczenie chlorowni. Wielkość i kubatura pomieszczeń powinna zapewnić właściwą ergonomię i przestrzenie serwisowe przy obsłudze urządzeń, powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz powinna być zgodna z decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na przedstawione wymogi dotyczące urządzeń, powierzchnia hali filtrów nie powinna być mniejsza niż 60 m2.

## Rury zewnętrzne.

Na terenie działki SUW należy wykonać nowe rurociągi zewnętrzne na odcinkach:

- rurociąg wody surowej na odcinku studnia głębinowa – SUW,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW – zbiornik wody uzdatnionej,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej – budynek SUW,

- rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW – sieć dystrybucji do odbiorców tj. do Budynku nr 8 Blok Cieplny,

- rurociąg popłuczyn na odcinku budynek SUW – odstojnik wód popłucznych.

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. Zastosowane materiały: Rury i kształtki z PEHD min. PE 110 PN 10 SDR 17, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, przeznaczone do przesyłu wody pitnej. Kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej. Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe.

### Rury z PEHD.

Rury i kształtki PEHD stosowane będą do budowy sieci wody pitnej.

Rury z PEHD muszą posiadać: Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa „B”, Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodności ZETOM, Aprobatę Techniczną IGNiG.

Powinny spełniać wymagania norm: ISO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999, PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiał: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.

Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia PE/stal.

Rury ikształtki stosowane do wody pitnej muszą spełniać następujące wymagania:

- posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

- muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0MPa,

- muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach dotyczących parametrów danych typów rur; w szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN12201-3+A1:2013-05.

Wymagania dla rur i kształtek z PE.

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy:

- używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

- nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych,

- posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów,

- przestrzegać, aby była zachowana odpowiednia czystość rur,

- operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń zgrzewanych,

- używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

- przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem każdej zgrzeiny,

- każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy:

- używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

- używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie kształtki,

- używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie kształtki,

- używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w sobie partię towaru i kod towaru,

- dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania,

- posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów,

- używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

- przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny,

- każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk protokołu zgrzewu,

- kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem temperatury otoczenia,

- przestrzegać, aby była zachowana odpowiednia czystość rur,

- zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi zgrzewarki,

- zachować, aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne po jednej stronie.

### Rury z PVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, muszą posiadać Aprobatę Techniczną: IBDiM, COBRTI INSTAL.

Parametry:

- materiał: PVC,

- rodzaj połączenia: kielichowe z uszczelką gumową,

- temperatura robocza: 60°C,

- stosowane będą rury o ściankach litych kielichowe PVC-U z uszczelką klasy S (SN 8).

### Studzienki rewizyjne.

W miejscach załamań rurociągów, należy zaprojektować studzienki betonowe i tworzywowe Ø1000, Ø400 z włazem żeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 wterenie zielonym.

### Materiały do ociepleń rurociągów.

Przyjęto:

- dla rurociągów podziemnych: łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC,

- dla rurociągów napowietrznych: łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z blachy nierdzewnej 1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubości ociepleń zgodna z DT.

### Zasuwy.

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Średnice zasuw DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed korozją.  Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy.

## Odstojnik wód popłucznych.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykorzystać istniejący odstojnik wód popłucznych.

## Wymagania budowlane i materiałowe.

Trwałość stałych elementów powinna być zaprojektowana zgodnie z poniższymi danymi.

| L.p. | Element | Projektowana trwałość [lata] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki | 50 |
| 2. | Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz elektryczne | 15 |
| 3. | Oprzyrządowanie i systemy sterowania | 10 |

Projekt winien uwzględniać skrajne warunki jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji. Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane materiały, rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

### Materiały na podsypkę i obsypkę.

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

### Oznakowanie uzbrojenia.

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych.

### Odwodnienia wykopów.

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.

### Sprzęt.

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu robót budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:

- koparko-ładowarki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze,

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na właściwości i jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność używanego sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

### Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco, na własny koszt usuwać z drogi wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdów.

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

### Składowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do składowania materiałów tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Zamawiającym. Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.

### Wymagania dotyczące zakończenia robót.

Prace końcowe powinny obejmować:

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru, obsługi, konserwacji urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej w przebudowywanej stacji uzdatniania wody / nowym budynku,

- umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obsługi stacji,

- oznakowanie urządzeń,

- oznakowanie urządzeń, instalacji na sieci wodociągowej,

- uporządkowanie terenu robót,

- odtworzenie terenu zielonego.

## Warunki wykonania i odbioru robót.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego.

Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z podpisaną umową, opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i opracowaną na jego podstawie dokumentacją projektową. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie niezbędne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

### Rozpoczęcie robót, pozwolenia.

Rozpoczęcie robót może nastąpić wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

### Wykonanie robót.

#### Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- wyznaczenia trasy sieci wodociągowej,

- powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu,

- wyznaczenie trasy instalacji światłowodowej.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Instalacje i urządzenia powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Instalacje powinny harmonizować z otaczającym wyposażeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantować:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras rurociągów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu; przez uprawnionego geodetę, Wykonawca:

- przygotuje teren poprzez rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, rozebranie zbędnych istniejących sieci lub ich resztek, elementów małej architektury itp.,

- wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe,

- usunie wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami, a następnie przystąpi do wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów.Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych zgospodarowaniem odpadami.Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.Zamawiający na czas realizacji prac umożliwi Wykonawcy bezpłatne podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i elektrycznej terenie SUW. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np.ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy łącznie z terenem pracujących obiektów SUW oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.

#### Roboty ziemne.

Przewiduje się wykonanie wykopów sposobem ręcznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy liniowe o pionowych ścianach, umocnione.W czasie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem należy powiadomić użytkownika oraz zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi wnormie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norą PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać zaleceń i przepisów bhp. Wykopy o szerokości 0,8 – 1,0 m należy wykonać mechanicznie kaparkami przedsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości 10 cm większy niż rzędna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypkę) tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30 cm powyżej rury. Pozostałą głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac.

#### Roboty montażowe.

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu zpoziomu terenu. Rury należy układać tak, żeby ich podparcie było jednolite. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać dopodłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas robót wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu izagęszczania gruntu. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie kielichowe. Odbiór robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

#### Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć Kwocie Kontraktowej. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wmiejscach skrzyżowań rurociągów sieci wodociągowej z kablami energetycznymi należy na kable energetyczne nałożyć rury ochronne dwudzielne.

#### Dezynfekcja sieci wodociągowej.

Dezynfekcję sieci wodociągowej należy przeprowadzić poprzez wprowadzenie do przewodu środka dezynfekującego uzgodnionego z Zamawiającym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewód należy przepłukać i po następnych 48 godzinach pobrać wodę do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

#### Płukanie sieci wodociągowej.

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji, należy ją dokładnie przepłukać zintensywnością pozwalającą na usunięcia wszystkich zanieczyszczeń fizycznych.

#### Odtworzenie istniejących nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakończeniu robót należyje odtworzyć do stanu pierwotnego (stan przez przystąpieniem do robót).

#### Kontrola jakości robót.

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci i instalacji technologicznej.

#### Odbiory robót.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Warunki odbioru robót.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będązgłaszana przezWykonawcę pisemnie do Zamawiającego. Odbiór może odbyć się dopiero po rozruchu technologicznym stacji (nie wcześniej niż na 14 dni po rozruchu SUW) oraz uzyskaniu wyników w zakresie parametrów jakościowych wody (parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne).

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót.W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających iulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszczaw zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych iwykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.Wprzypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogów z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów częściowych,

- protokoły z narad i ustaleń,

- protokoły przekazania terenu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, instalacji, obiektów itp.,

- karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami i instalacjami,

- protokoły z pomiarów elektrycznych, prób rozruchowych urządzeń, pomiarów szczelności itp.,

- instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i używania środków ochrony osobistej, itp.,

- instrukcje stanowiskowe,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu zWykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiał, który jest:

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym albo

- posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

  - Polską Normą lub

  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających wsposób jednoznaczny jego cechy. Atesty PZH powinny dopuszczać dane urządzenie / instalacje do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

#### Rękojmie i instrukcje fabryczne.

Rękojmia i gwarancja będą obowiązywać na cały zakres wykonanych robót i będą uwzględniały koszt wymiany elementów eksploatacyjnych i zużywających się przez cały okres trwania gwarancji.

Rękojmie i instrukcje fabryczne pozostają u Wykonawcy do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót do czasu ich odbioru, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych zelementami wyposażeniemi wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii wczasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Obszar, na którym znajduje się stacja uzdatniania wody przeznaczona do modernizacji, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

# Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo dodysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiającyjest właścicielem terenu, na którym położona jest stacja uzdatniania wody, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Żadna z części tras sieci wodociągowej i uzbrojenia nie przebiega po prywatnych działkach, do których Zamawiający nie posiada prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralnei miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełniodpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały iurządzenia, oraz wykonane roboty, obowiązują postanowienianajnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu / Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.

| Lp. | Akty prawne |
| --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.) |
| 2 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z późn. zm.) |
| 3 | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028) |
| 4 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) |
| 5 | Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483) |
| 6 | Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) |
| 7 | Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344 z późn. zm.) |
| 8 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) |
| 9 | Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) |
| 10 | Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072 z późn. zm.) |
| 11 | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) |
| 12 | Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) |
| 13 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych da środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) |
| 14 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112) |
| 15 | Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065 |
| 16 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. wsprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) |
| 17 | Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z2021 r. poz. 2454) |
| 18 | Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych wprogramie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) |
| 19 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) |
| 20 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) |
| 21 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) |
| 22 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) |
| 23 | Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) |
| 24 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z późn. zm.) |
| 25 | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. wsprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) |
| 26 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) |
| 27 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z późn. zm.) |
| 28 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554) |

# Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

## Wyniki badań.

Zaleca się wykonanie aktualnych badań przed rozpoczęciem prac projektowych. Ze względu na planowany zakres robót nie przewiduje się konieczności wykonania badań gruntowo-wodnych terenu.

## Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Na terenie działkinie występują zabytki objęte ochroną konserwatorską i zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. Niezależnie jednak od powyższego, w przypadku natrafienia na obiekty mające cechy zabytku archeologicznego, należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć obiekt i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.

## Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowę stacji nie przewiduje się likwidacji zielenii nie jest konieczna jej inwentaryzacja.Wrazie konieczności Wykonawca we własnym zakresie sporządzi inwentaryzację zieleni na terenie, gdzie realizowane będą roboty budowlane.Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiającym, wystąpi do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz poniesie wszelkie opłaty z tego tytułu. Co do zasady, prace należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować konieczność naruszeniaistniejących zadrzewień.

  - Ochrona środowiska.

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery, niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie mają zastosowania.

## Pomiary ruchu drogowego, hałasu, innych uciążliwości.

Z uwagi na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości nie mają zastosowania.

## Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac związanych z inwentaryzacja terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogólnej inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi w zakresie umowy przed złożeniem oferty.

## Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, związanie z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodzą sieci: technologiczna, wodociągowa i energetyczna. Modernizowane inowe obiekty zostaną zasilone zwykorzystaniem wyżej wymienionych źródeł i miejsc włączenia mediów. Wszystkie media są w dyspozycji Zamawiającego.

## Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu ścieków, prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji stacji uzdatniania wody leżą po stronie Wykonawcy.