Poznań dnia: 2024-11-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w ramach dotacji "Realizacja zleceń SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń w WCR" - Filia nr 3. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/92/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Dla opraw oświetlenia awaryjnego są sprecyzowane normy, które określają wymagane natężenie, mamy wykonać pomiary powykonawcze, natomiast mam pytanie czy Zamawiający ma określoną wartość natężenia dla oświetlenia nocnego, oraz proszę o informacje jakie parametry mają spełniać oprawy parkowe, dla oświetlenia zewnętrznego. Odpowiedź Zamawiającego: Wartość natężenia oświetlenia nocnego musi spełniać następujące parametry: - natężenie oświetlenia 10lx; - współczynnik równomierności 0,8; - barwa światła 4000K Parametry opraw dla oświetlenia zewnętrznego na słupie: - Stopień ochrony IP65 - Wysokość słupa 3m kolor czarny - Wbudowane źródło światła LED moc 60-80W - Sposób montażu: od góry - Klasa ochronności: I - Napięcie znamionowe 230V

Zamawiający

/-/ p.o. Dyrektora

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Violetta Magiera