KRAKÓW dnia: 20.11.2024 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynku oraz rozbudowa instalacji okablowania- budynek WIL W-1(10-20) ul. Warszawska 24 Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/082/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi

- Prosimy o korektę pozycji w przedmiarze dotyczących przygotowania i montażu zbrojenia. Pozycje te mają podstawę KNR 202/259/2, która odpowiada pracom związanym z deskowaniem słupów. Pozycja na przygotowanie i montaż zbrojenia, którą autor miał na myśli to prawdopodobnie KNRW 202/259/2.

Ad1) w poz. 29 przedmiaru robót załączonego do SWZ przyjęta jest prawidłowa podstawa wyceny tj. (zapis: KNR 2-02W 0259-02 – wydawnictwo WACETOB, jest tożsamy z proponowanym KNRW 202/259/2). Taka podstawę można przyjąć do wyceny oferty.

- Prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielnicy o której mowa w pozycji nr 2 przedmiaru robót instalacji oświetlenia i zasilania - Rozdzielnica kompletna dla 4x24mod. IP54 podtynkowa.

Ad2) schemat rozdzielnicy o której mowa w pozycji nr 2 przedmiaru robót instalacji oświetlenia i zasilania (br.elektr.) umieszczony jest na rysunku nr E-PW-AW7 dokumentacji PW załączonej do SWZ. W dokumentacji rozdzielnica ma oznaczenie RGppoz.1.

- Temat: Stolarka - rysunek A.24

Rysunek A24 1. czy wszystkie elementy z zestawienia należy wycenić jako aluminiowe ? 2. co oznacza zapis "OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OKNA OD KORYTARZA DRZWI". Czy należy wykonać na systemie okiennym czy drzwiowym 3. czy stolarka wyposażona ma być w siłowniki napowietrzające czy automaty napowietrzające ? 4. czy w drzwiach np O4u / 141, 142 należy wycenić szkło ze szprosami czy aluminiowe słupki ?

Ad3.1) Tak, należy przyjąć że ślusarka ma być w systemach aluminiowych. Ten rodzaj materiału został przyjęty analogicznie jak w obecnie istniejącej stolarce podlegającej koniecznej wymianie

Ad3.2) Są to opisane widoki od wewnątrz pomieszczeń (sal, korytarza) dla elementów zestawień

Ad3.3) Stolarkę należy wyposażyć w siłowniki otwierające skrzydła stolarki

Ad3.4) Należy przyjąć rozwiązanie jak w obecnie istniejącej stolarce, tj. szprosy montowane w zestawie przeszklenia

4. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.12.2024r.

Ad4) Przesunięto na 28.11.2024.

5. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.12.2024r. Prosimy o wyjaśnienie kwestii posiadania przez Zamawiającego Pozwolenia na Budowę. Decyzja nr 165/6740.2/2021 uzyskała ostateczność w dn. 15.04.2021r., co nastąpiło ponad 3 lata temu. W świetle art.31.1. Prawa Budowlanego jeśli budowa nie została rozpoczęta przed 14.04.2024r. to PnB wygasło. Prosimy o wyjaśnienie kwestii posiadania przez Zamawiającego Pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich. Pozwolenie WKZ nr ZN-I.510.358.2020, z dn. 08.09.2020r. było ważne do dn. 31.12.2021r. Decyzja WKZ nr ZN-I.510.36.2021, z dn. 26.01.2021r. nie zmieniała terminu ważności Decyzji z dn. 20.09.2020r. W przekazanych dokumentach znajduje się pismo WKZ do Zamawiającego z dn. 08.02.2023r., a także pismo Zamawiającego do WKZ z dn. 12.02.2023r. mowa jest o nowym Pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich, lecz w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach brak jest takiego Pozwolenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentów. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanych z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie, a mianowicie potwierdzenie, że uzyskanie decyzji PnU nie leży po stronie Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanych z tzw. „odbiorami służb” – Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, a mianowicie, że uzyskanie ww. opinii nie leży po stronie Wykonawcy. W kosztorysie budowlanym „BUD_przedmiar” w poz. 212 znajduje się: „Ekspertyza p. pożarowa powykonawcza wraz ze scenariuszem rozwoju pożaru (SRP) oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)”. Prosimy o podanie wymagań, wytycznych do wyceny tej pozycji.

Ad5)

a) Zamawiający posiada ważne PnB, zgłoszone zostało do PINB rozpoczęcie robót budowlanych w ramach posiadanego pozwolenia.

b) Zamawiający jest w trakcie postępowania administracyjnego na aktualizację pozwolenia konserwatorskiego, nowy termin ważności określony zostanie na 31.12.2025 rok.

c) Formalności związane z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie są po stronie Zamawiającego (na podstawie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę).

d) Formalności związane z odbiorami m.in. PSP są po stronie Zamawiającego (na podstawie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę).

e) Ekspertyza p.poż. powykonawcza ma być uzgodniona z rzeczoznawcą. Jej cel sporządzenia to materiał dla PSP w celu finalnego odbioru budynku po dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów, bądź warunków odstępstw od tych przepisów.

Scenariusz rozwoju pożaru (SRP) ma przedstawiać – według matrycy operacyjnej systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych – stan pracy poszczególnych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zaprojektowanych w budynku w zależności od alarmu I-ego lub II-ego stopnia systemu sygnalizacji pożaru.

### Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822). Jest to dokument określający zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym obiekcie.

6.

1. Prosimy o wyjaśnienie jakie klapy oddymiające należy przyjąć do wyceny. W zestawieniu na rysunku A.23 widnieje klapa o wymiarach 140x200, natomiast poniżej w opisie jest informacja o klapie 120x220. W przedmiarze również znajduje się informacja o klapie 120x220.

2. Prosimy o korektę przedmiaru robót branży budowlanej. W pozycji nr 163 oraz 180 zastosowano podstawę KNR 202/119/1, która nie odpowiada opisowi oraz posiada inną jednostkę miary i dotyczy wykonania gzymsów z cegieł. Pozycja, którą autor miał na myśli to prawdopodobnie KNRW 202/119/1.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze budowlanym pozycje nr 64 i 179 nie są zdublowane i należy wycenić obie.

Ad6.1) do wyceny należy przyjąć wymiar klapy zgodnie z opisem w PT oraz przyjęty w przedmiarze robót, tj. 120x220cm

Ad6.2) w poz. 163 oraz 180 przedmiaru robót załączonego do SWZ przyjęta została nieprawidłowa podstawa wyceny (tj. KNR 2-02 0119-01) Prawidłowo powinno być przyjęta podstawa wyceny wg KNR-W 2-02 0119-01. Za omyłkę przepraszamy.

Ad6.3) dla celów oferty należy wycenić obie te pozycje (64 i 179).

7.Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Zgodnie z zestawieniem ilości drzwi D5 wynosi łącznie 48 szt. Na rysunkach rzutów odnaleziono jedynie 47 szt. prosimy o podanie prawidłowej ilości. 2. Prosimy o skorygowanie rysunku zestawienia drzwi z zakresie drzwi D7, których ilość wynikająca z rysunków to 3szt, podczas gdy w zestawieniach jest 2szt. 3. Prosimy o wskazanie na rzutach elementu widocznego na rys. A.20 pod oznaczeniem M9. 4. Prosimy o wskazanie na zestawieniu elementów z oznaczeniem M1 w ilości 2szt, które są widoczne na rzucie parteru w klatkach schodowych Kl-2 i Kl-3. 5. Prosimy o wskazanie na rzutach elementu z zestawienia okien o oznaczeniu O9 - 1szt. 6. Prosimy o wskazanie na rzutach elementu z zestawienia okien o oznaczeniu O10 - 1szt. 7. Prosimy o wskazanie w rysunkach zestawieniowych elementu o oznaczeniu O11u (1szt), który na rzutach jest w poziomie "-1", w pomieszczeniu "03 - laboratorium" 8. Prosimy o uszczegółowienie kwestii klap oddymiających (IV piętro – klatka 2 i 3). Mianowicie, na zestawieniu klapa ma wymiary 140x200, w opisie poniżej 120x220 (z owiewkami i dyszą) na rzucie wymiary opisano 140x200. Jaki to jest rodzaj klapy – napęd, element wyzwalający? 9. Rys. A24, A25. Prosimy o wyjaśnienie, że na zestawieniach drzwi użyto słów „skrzydło uchylne” mając na myśli „skrzydło rozwierne”. 10. Rys. A24. Prosimy o wyjaśnienie zasadności stosowania w drzwiach z elektrozaczepem zwykłym siłownika uchylającego. Dotyczy drzwi D4, D4’, D6, A1, A2. 11. Rys. A25. Użyto na zestawieniu słów: „drzwi z chwytakiem elektrozaczepu”, prosimy o wyjaśnienie, że chodzi o drzwi wyposażone w elektrotrzymacz ścienny / podłogowy.

Ad7.1) Prawidłowa ilość to 47 szt., skorygowano na zestawieniu (rys w zał.)

Ad7.2) Prawidłowa ilość to 3 szt.  skorygowano na zestawieniu (rys w zał.)

Ad7.3) Omyłka pisarska na rys. wg zestawienia na rys. A20 i A24 poprawny opis to M9 i dotyczy istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej wyposażanych w siłowniki.

Ad7.4) Omyłka pisarska na rys. zestawienia, na rys. A20 poprawny opis to M9 i dotyczy istniejących drzwi wejściowych do klatki schodowej

Ad7.5) Element dotyczy przeszklenia w sali nr 405 na IV piętrze – uzupełniono opis na rysunku (rys w zał.)

Ad7.6) Element dotyczy przeszklenia w sali nr 406 na IV piętrze – uzupełniono opis na rysunku (rys w zał.)

Ad7.7) Istniejące okno wyposażyć w siłowniki zgodnie z opisem na rysunku pkt 8 skorygowano na zestawieniu (rys w zał.)

Ad7.8) Właściwy wymiar klapy 140x200mm z owiewkami i dyszą, dopuszcza się zmianę wymiary wynikającą z odsłoniętego na etapie budowy układu konstrukcyjnego stropu, ale z zachowaniem wielkości  powierzchni czynnej klapy wynikających z obliczeń, napęd elektryczny, element wyzwalający zgodnie z proj. Elektrycznym. Skorygowano na zestawieniu (rys w zał.)

Ad7.9) Tak, chodzi o skrzydło rozwierne

Ad7.10) Zgodnie z projektem drzwi wyposażone w elektrozaczep bez trybu alarmowego pozostają otwarte, zamknięte w trakcie alarmu samozamykaczem. Drzwi wyposażone w siłownik w trybie bez alarmu pracują jako ręczne, otwierane i pozostające otwarte w trakcie alarmu (np. drzwi upustowe)

Ad7.11) Szczegółowe rozwiązanie lokalizacji elektrozaczepu wg propozycji wykonawcy z uwzględnieniem własności użytkowych i możliwości montażowych dla konkretnych drzwi. Preferowany elektrotrzymacz ścienny

8.W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy PWP (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu) ma być wykonany wg aktualnych przepisów?

2. Czy jako PWP należy zastosować certyfikowany wył. pożarowy np. CERBEX? (wg aktualnych przepisów).  Jeżeli tak – proszę o uzupełnienie dokumentacji (lokalizacja wyłącznika, schemat itp.)

Ad8.1) Tak, PWP (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu) ma być wykonany wg aktualnych przepisów.

Ad8.2) Tak, można zastosować certyfikowany wył. pożarowy np. CERBEX lub równoważny (wg aktualnych przepisów)

wyłączniki PWP mają być zlokalizowane następująco:

1. przy wejściu głównym do budynku od str. ul. Warszawskiej (przy portierni głównej)

2. przy wejściu do budynku od str. dziedzińca do holu głównego (w przejściu wiatrołapu)

9.

Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanych z oknami drewnianymi. 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien p.poż (EI60) jako okien stalowych profilowych np. w systemie Jansen? 2. Czy okna mają być malowane obustronnie na kolor biały? Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie okna, które są przedmiotem Zamówienia mają otwierać się do środka. Z jakiego drewna mają być wykonane okna? 3. Dotyczy ślusarki aluminiowej - czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ślusarki z elementami łukowymi jako ślusarka stalowa profilowa np. w systemie Jansen?

Ad9.1) Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiału z drewna klejonego na profil stalowy gdyż zgodnie z PT (uzgodnionym do realizacji z konserwatorem zabytków), załączonym do SWZ część wymienianych okien na elewacji wskazano do wykonania jako okna drewniane w klasie EI-60.

Ad9.2) Zgodnie z PT (uzgodnionym przez konserwatora zabytków) kolorystyka okien przyjęta jest obustronnie - białe.

Kierunek otwierania okien zgodnie z zestawieniami typów stolarki i ślusarki (okna otwierane do środka).

Okna drewniane powinny być wykonanie z drewna klejonego na mikrowszczepy oraz zabezpieczone do odpowiedniej klasy EI.

Ad9.3) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ślusarki wewn. z profilów stalowych (np. w systemie Jansen) gdyż PT został uzgodniony konserwatorem zabytków na ślusarkę z profilów aluminiowych. Zmiana materiału stanowiła by zmianę istotną dokumentacji projektowej oraz wymagałaby aktualizacji procedury administracyjnej uzyskania zamiennego pozwolenia konserwatorskiego.

10. Proszę o wyjaśnienie w kwestii elementu OZ (okno) widocznego na rzucie piętra IV, w osiach 7-8/F-F'. Brak tego okna (okien) w zestawieniu oraz w "wytycznych". Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie i specyfikację powyższych elementów. Ad10) Elementy te są ujęte w zestawieniu jako O9, O10 na rys. A21

11.

Proszę o informację co zrobić z pozycjami bez podstawy KNR? - wycenić jako kalkulacja indywidualna?

Ad11) Tak, taką pozycję należy wycenić jako kalkulacja indywidualna

12.

1. W przedmiarze jest kabel N2XH 3x2,5, natomiast na schematach tablic RD... jest kabel NHXMH 3x2,5.Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i o informację jaki kabel należy wycenić. 2. Proszę o informację czy rozdzielnice elektryczne są istniejące i tylko należy je doposażyć w aparaturę. 3. Proszę o zaznaczenie na rzutach kondygnacji kanałów/listew instalacyjnych i podanie parametrów (1-wymiary, 2-czy wymagany jest materiał bezhalogenowy). 4. Proszę o zamieszczenie istniejących fotografii szaf PPD1 i PPD2.

Ad12.1) W ofercie należy wycenić kable o oznaczeniu NHXMH, zgodnie ze schematami w dokumentacji projektowej

Ad12.2) Rozdzielnice elektryczne są istniejące dlatego należy przyjąć, że wymagane jest doposażenie/modyfikacje rozdzielnic zgodnie z projektem wykonawczym PW-E

Ad12.3) Kanały/listwy instalacyjne są przewidziane w głównych ciągach komunikacyjnych oraz klatkach schodowych, z odpowiednimi zabezpieczeniami przepustami w granicy ustalonych stref p.poż. Wymiar poprzeczny poszczególnego kanału/listwy będzie dostosowany do ilości przeprowadzonych w nim kabli dlatego też ich wymiar poprzeczny może być zmienny. Kanały/listwy powinny być w systemie bezhalogenowym (zgodnie z przyjętymi w przedmiarze robót załączonym do SWZ).

Cześć instalacji w pomieszczeniach jest przewidziana do prowadzenia podtynkowo w bruzdach.

Ad12.4) Z uwagi na to iż szafy PPD1 I PPD2 stanowią elementy infrastruktury krytycznej sieci wydziałowej Zamawiający nie może publikować ich zdjęć na forum ogólnodostępnym. Dlatego zaleca się aby odbyć indywidualną wizję lokalną po uprzednim ustaleniu terminu z administratorem sieci p. Witold Kulig - telefonicznie: +48571604089, lub mailowo: witold.kulig@pk.edu.pl

13.

1. Proszę o podanie parametrów okna, które musi spełniać  funkcję klap upustowych

2. Proszę o zwymiarowanie stolarki okiennej i drzwiowej – w projekcie wykonawczym brak szerokości drzwi, doświetli bocznych, profili itp.

3. Czy skrzydło bierne jest stale zamknięte np. w drzwiach A2/018 – czy otwierane powinno być jedynie ręcznie przy transporcie np. różnych przedmiotów?

4. Ponadto nasz inspektor sugeruje montaż siłowników na belce poziomej przy jej pogrubieniu i zastosowaniu zamka obwiedniowego oraz układu rozryglowania obwiedni – w celu poprawy szczelności pomieszczeń oraz ich estetyki.

Ad1) Istniejące okno po wymianie i zastosowaniu siłowników na skrzydłach pracuje jako klapa upstowa

Ad2) W zestawieniach podano wszystkie konieczne wymiary wynikające z lokalizacji i wielkości otworów komunikacyjnych itp. Pozostałe wymiary wynikają z technologii i wymiarów konstrukcyjnych elementów systemowych stolarki – rysunki warsztatowe po stronie dostawcy i każdorazowo powinny być przedstawione do akceptacji Zamawiającego

Ad3) Wszystkie skrzydła bierne otwierane ręcznie

Ad4) Rozwiązanie akceptowane przez projektanta