- Załącznik nr 2

- Zakres czynności serwisowych w kotłowniach gazowych i olejowych  zabudowanych       w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Kocioł gazowy i olejowy

- Czyszczenie mechaniczne bloku kotła od strony przepływu spalin w części dostępnej dla narzędzi dopuszczonych przez producenta kotła.

- Mycie bloku kotła od strony przepływu spalin środkiem chemicznym zalecanym przez producenta kotła. Wypłukanie wodą rozpuszczonych osadów.

- Kontrola i ocena zużycia bloku kotła.

- Kontrola i ocena zużycia uszczelnień komory spalania.

- Kontrola i oczyszczenie elementów palnika.

- Kontrola i ocena zużycia elektrody zapłonowo - jonizacyjnej palnika – ewentualne oczyszczenie i korekta ustawienia.

- Kontrola ciśnienia statycznego gazu przy wyłączonym kotle.

- Kontrola ciśnienia dynamicznego (dyspozycyjnego) gazu przy pełnej mocy kotła.

- Kontrola ciśnienia na pompie olejowej,

- Kontrola poboru gazu/oleju przy pełnej mocy kotła (odczyt z licznika).

- Analiza  spalin  i  regulacja  palnika  zgodnie  z  zaleceniami  producenta

- (konieczne załączenie wydruku z analizatora spalin do protokołu z przeglądu).

- Kontrola zasilania elektrycznego kotła.

- Kontrola układu przeciwwypływowego gazu (zanik prądu jonizacji).

- Kontrola prądu jonizacji.

- Kontrola szczelności ścieżki gazowej/olejowej wewnątrz kotła.

- Kontrola szczelności instalacji gazowej wewnątrz kotłowni.

- Ocena stanu technicznego instalacji gazowej od licznika gazowego do kotła gazowego.

- Kontrola zaworu bezpieczeństwa kotła i zasobnika, sprawdzenie drożności (przestrzelenie zaworu), sprawdzenie szczelności zamknięcia zaworu bezpieczeństwa kotła po kontroli.

- Kontrola i oczyszczenie syfonu kondensatu, kontrola szczelności po czynnościach serwisowych.

- Oczyszczenie i wypłukanie granulatu neutralizatora kondensatu, uzupełnienie granulatu do poziomu wskazanego przez producenta, kontrola drożności i szczelności po czynnościach serwisowych.

- Wizualna ocena ogólnego stanu technicznego kotła (rysy, wgniecenia, korozja, itp.).

- Wizualna kontrola i ocena zużycia anody magnezowej zasobnika i ewentualna wymiana

- Automatyka kotła

- Kontrola nastaw regulatora kotła oraz regulatora obiegów grzewczych, ewentualna korekta w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za kotłownię od strony użytkownika

- Kontrola wskazań czujników.

- Kontrola czujnika temperatury zewnętrznej, ewentualne oczyszczenie wnętrza czujnika, kontrola i ewentualna korekta podłączenia kabla.

- Test przekaźników, kontrola włączeń poszczególnych urządzeń wykonawczych (pomp, mieszacza).

- Osprzęt, urządzenia wykonawcze, armatura

- Kontrola ciśnienia wody w zładzie, ewentualne uzupełnienie.

- Kontrola ciśnienia poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym kotła, oraz naczyniu wzbiorczym zasobnika - ewentualne uzupełnienie powietrza.

- Kontrola szczelności wentyli w króćcach uzupełniania powietrza naczyń wzbiorczych - ewentualna wymiana.

- Kontrola pracy pomp obiegowych, pompy cyrkulacyjnej i mieszacza.

- Kontrola szczelności zaworów odcinających, odpowietrzników, połączeń gwintowanych i kołnierzowych, ewentualne usunięcie wycieków.

- Oczyszczenie filtrów mechanicznych siatkowych w układzie grzewczym, kontrola szczelności po czyszczeniu.

- Kontrola i ewentualne oczyszczenie kratki ściekowej oraz kontrola drożności odpływu do studzienki schładzającej. Uzupełnienie wody w zasyfonowaniu wpustu kratki ściekowej.

- Kontrola pompy w studzience schładzającej.

- Kontrola i ewentualne oczyszczenie studzienki schładzającej.

- Aktywny system detekcji gazu.

- Kontrola zadziałania czujnika systemu detekcji gazu.

- Kontrola zasilania elektrycznego centralki systemu.

- Kontrola zamknięcia elektrozaworu odcinającego dopływ gazu do kotłowni w wyniku wykrycia stężenia zamknięcia.

- Kontrola zadziałania sygnalizatora optyczno – akustycznego.

- Skasowanie alarmu, przywrócenie zasilania gazem po kontroli.

- Zbiorniki paliwa olejowego

- Kontrola szczelności układu,

- Kontrola układu napełniania, zasysania i odpowietrzania

- Czynności serwisowe zostaną zakończone wypełnieniem „Protokołu przeglądu technicznego kotłowni”