Załącznik nr 2  do specyfikacji technicznej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres konserwacji dla węzłów cieplnych wszystkich typów

1. Regulacja i nadzór nad parametrami węzłów cieplnych.
2. Nadzorowanie stanu technicznego węzłów cieplnych:
· Uruchamianie i wyłączanie węzła z ruchu z powodu sezonu grzewczego (decyzja zleceniodawcy) oraz związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych i awaryjnych
· Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych i gwintowanych
· Likwidacja przecieków na dławicach pomp, zaworów i śrubunkach
· Przegląd i czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów
· Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów, sprawdzanie poprawności wskazań termometrów 
· Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym kurków manometrycznych i sprawdzanie poprawności wskazań manometrów
3. Okresowe sprawdzanie szczelności wymienników. 
4. Utrzymanie w sprawności technicznej zaworów kulowych (okresowe zruszanie).
5. Utrzymanie w sprawności technicznej naczyń wzbiorczych typu Refleks. 
6. Uzupełnianie instalacji c.o. i c.t wodą sieciową do wymaganego ciśnienia.
7. Współpraca z UDT w sprawie urządzeń będących na wyposażeniu węzła cieplnego (zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze, odmulacze).
8. Regulacja nastaw regulatorów
Nastawy regulatorów ciepła technologicznego musza być dopasowywane do aktualnych potrzeb cieplnych i uzgadniane z przedstawicielem zleceniodawcy
9. Sprawdzanie prawidłowości wskazań AKPiA
10. Włączanie i wyłączanie AKPiA w czasie jej konserwacji. 
11. Zapewnienie prawidłowej pracy instalacji elektrycznej. 
12. Włączanie i wyłączanie instalacji elektrycznej związanej z prowadzeniem prac konserwacyjnych.  
13. Usuwanie awarii oraz drobnych usterek bez demontażu urządzeń i instalacji.
14. Kontrola zasilania elektrycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania węzła cieplnego. 
15.   Naprawa lub wymiana urządzeń będących na wyposażeniu węzła będzie uzgadniana z przedstawicielem zleceniodawcy, co do dalszego postępowania w celu usunięcia awarii.
16. Wszelkie modernizacje dotyczące pracy węzła będą konsultowane z przedstawicielem zleceniodawcy.
17. Wymagany czas reakcji serwisowej 24 godz. od momentu zgłoszenia.
