KRAKÓW dnia: 2025-01-17

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/112/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 1. W związku z faktem, iż projekt był wykonywany kilka miesięcy temu, niektóre z urządzeń zostały zastąpione przez producentów kolejnymi modelami. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku serwera opisanego w dokumentacji. Prosimy o informację czy zamawiający dopuści urządzenie, które: a. zamiast procesora 2.1GHz/8 core będzie wyposażone w procesor 2.0GHz / 12 core? Chcielibyśmy podkreślić, iż niewielkie obniżenie częstotliwości taktowania jest z nawiązką kompensowane przez zwiększoną ilość rdzeni.2. zamiast interfejsu sieciowego 4x 1GB będzie wyposażone w interfejs 2x 10GB? W praktyce do działania systemu są potrzebne dwa interfejsy sieciowe i taka ilość interfejsów jest zapewniona. Natomiast proponowane rozwiązanie jest 10x szybsze od zaprojektowanego. 2. W opisie projektowym znajduje się informacja o stacjach operatorskich, które mają być zainstalowane na portierniach poszczególnych obiektów. W opisie nie są podane parametry dla tych stacji. Również stacja PC dla administratora SKD ma mieć takie same parametry. Prosimy o uzupełnienie tych informacji bądź potwierdzenie, że mają mieć parametry stacji operatorskiej opisanej dla centrum monitorowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanych urządzeń o proponowanych parametrach technicznych, co związane jest z postępem technologicznym. Dla wyjaśnienia - przytoczone w dokumentacji technicznej parametry poszczególnych urządzeń są podane jako "minimalne" do spełnienia. Ad. 2 Stacje operatorskie mają mieć te same parametry jak dla centrów monitorowania, lecz wyposażone w kartę graficzną nie gorszą niż NVIDIA Quadro P2200.