Załącznik nr 1D
Szczegółowy zakres prac związanych z obsługą techniczną instalacji technologicznych i wymiennikowni ciepła oraz wykaz węzłów znajdujących się w obiektach AGH które są własnością MPEC
Tab.1  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania

	Lp
	Wykaz prac

	1
	Sprawdzenie temperatury zewnętrznej i ustalenie wymaganej temperatury zasilania c.o. Porównanie z aktualną temperaturą zasilania i wprowadzenie ewentualnej korekty

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia w zładzie c.o  i  ewentualne uzupełnienie wody obiegowej

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury



	5
	Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczach niskich parametrów

i podjęcie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab 2 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:
	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki pogodowej, zaworu regulacyjnego, siłownika, krzywej grzewczej, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp obiegowych i dopełniających: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania dopełniania zładu, i działania zaworu bezpieczeństwa.

	5
	Sprawdzenie pracy stacji zmiękczającej, sprawdzenie twardości i przewodności wody w zładzie. Wprowadzenie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tabela 3. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.
	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła



	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym AGH


Tab.4  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepła technologicznego i wentylacji.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie temperatury zewnętrznej i ustalenie wymaganej temperatury zasilania. Porównanie z aktualną temperaturą zasilania i wprowadzenie ewentualnej korekty

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia wody grzewczej technologicznej i ewentualne uzupełnienie .

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

	5
	Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczach wody grzewczej technologicznej i podjęcie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab. 5 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła technologicznego i wentylacji wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki pogodowej, zaworu regulacyjnego, siłownika, krzywej grzewczej, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp obiegowych i dopełniających: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania dopełniania zładu, i działania zaworu bezpieczeństwa.

	5
	Sprawdzenie pracy stacji zmiękczającej, sprawdzenie twardości i przewodności wody w zładzie. Wprowadzenie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tabela 6. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła technologicznego i wentylacji wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła

	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym  AGH


Tab.7  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepłej wody użytkowej.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie temperatury wody użytkowej na wyjściu z wymiennika, na powrocie wody cyrkulacyjnej  i na wyjściach z zasobników. Wprowadzenie ewentualnej korekty.

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia wody użytkowej i ewentualne podjęcie działań korygujących

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

	5
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab.8 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepłej wody użytkowej wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki, zaworu regulacyjnego, siłownika, nastaw, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp ładującej i cyrkulacyjnej: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania naczynia przeponowego, i działania zaworu bezpieczeństwa. 

	5
	Sprawdzenie pracy stacji dezynfekcji UV, nastaw programu dezynfekcji termicznej przeciw bakteriom legionella pneumophilia

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Przeprowadzić termiczną dezynfekcję zbiorników i instalacji

	9
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym AGH


Tabela 9. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepłej wody użytkowej wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła

	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym AGH


Tabela 10. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepłej wody użytkowej wykonywanych jeden raz w roku.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella


Tab.11  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie hydroforni.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie ciśnienia wody na wejściu i wyjściu z hydroforni i ewentualne podjęcie działań korygujących

	2
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

	3
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab. 12 Wykaz prac obsługi hydroforni wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora kaskadowego

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp hydroforowych: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania zaworów zwrotnych i działania zaworu bezpieczeństwa. 

	5
	Sprawdzenie zabezpieczenia przed suchobiegiem 

	6
	Sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem fazy

	7
	Sprawdzenie działania wyłącznika róznicowo-prądowego przeciwporażeniowego. 

	8
	Sprawdzenie ciśnienia poduszki powietrznej naczynia przeponowego i ewentualne wprowadzenie korekty

	9
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tab. 13. Wykaz obiektów w których wymiennik jest własnością MPEC i w ramach obsługi nie wykonuje się chemicznego czyszczenia wymienników, korygowania nastaw automatyki i czyszczenia filtrów itp., ale mogą być zlecane usunięcia awarii oraz bieżące naprawy i drobne usługi.
	Lp
	Wykaz obiektów.

	1
	D-14, Gramatyka 10

	2
	D-13, Gramatyka 8a

	3
	D-11, Kawiory 26a

	4
	D-5, Czarnowiejska 78

	5
	D-4, Akademicka b

	6
	D-10, Reymonta 19

	7
	D-9, Kawiory 40

	8
	U-5, Reymonta 21a

	9
	B-1, Al. Mickiewicza 30

	10
	B-2, Al. Mickiewicza 30

	11
	B-3, Al. Mickiewicza 30

	12
	B-4, Al. Mickiewicza 30

	13
	U-3, Akademicka 5

	14
	DGS, Dom Gościnny Sienkiewiczówka, Piłsudskiego 16

	15
	S-1, Reymonta 13a (obecnie zdemontowany)

	16
	U-13, Hala Sportowa, Armii Krajowej 5A

	17
	D-12, Studenckie Centrum Konstrukcyjne, Kawiory 42

	18
	D-7, Reymonta 21b


Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższy zakres prac.

……………….., dn………………………. 

…………………………………..
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

