ODPOWIEDŹ

Załącznik nr 1

Dot. Umowa nr ZP/124/U/20 z dn. 01.10.2020r.

Odpowiedzi Projektanta instalacji sanitarnych kolorem niebieskim

LISTA WAD I USTEREK

BRANŻA SANITARNA

Temat: „Opracowanie kompletnych projektów techniczno-budowlanego oraz szczegółowego projektu ekspozycji muzealnej dla Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z dokonaniem zgłoszeń i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski.”

Dotyczy: Projekt wykonawczy – branża sanitarna

  - Część opisowa.

- Brak numeracji wszystkich stron projektu.

W treści całej ustawy prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy nigdzie  i w żadnej formie nie występują pojęcia projektów wykonawczych.  Wymóg numerowania każdych stron łącznie z rysunkami dotyczy projektów budowlanych. Na potrzeby opracowania dokonano numeracji stron opisu w nagłówku a rysunków w tabelach rysunkowych. Jest to wystarczające.

- Brak oświadczenia projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W treści całej ustawy prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy nigdzie  i w żadnej formie nie występują pojęcia  projektów wykonawczych. Do projektów wykonawczych dołączanie oświadczenia nie jest wymagane, wymóg ten dotyczy  wyłącznie projektów budowlanych.

- Brak decyzji o posiadanych uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń dla branży sanitarnej. Jak w pkt. b. Nie ma podstawy prawnej do dołączania tych dokumentów.

- Brak aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów.

Jak w pkt. b. Nie ma podstawy prawnej do dołączania tych dokumentów.

- Brak projektu instalacji centralnego ogrzewania – niezgodność z PFU.

Na spotkaniu w dniu 12.02.2021r. ustalono, że instalacja c.o. nie będzie podlegać opracowaniu. Dodatkowo zaprojektowany system trójrurowy VRF  umożliwia również ogrzewanie pomieszczeń w których zlokalizowano jednostki.

- Ciepła woda użytkowa (c.w.u.): zasilanie w c.w.u. powinno być wykonane z węzła cieplnego – niezgodność z PFU.

W obiekcie brak centralnej instalacji c.w.u. z cyrkulacją

- C.W.U.: brak zaprojektowanej instalacji cyrkulacji – niezgodność z PFU.

W obiekcie brak centralnej instalacji c.w.u.  z cyrkulacją

- Woda zimna: brak zaworu odcinającego istniejącą instalację wewnętrzną.

Uzupełniono na rysunku

- Woda zimna: zgodnie z opisem technicznych piony należy prowadzić w bruzdach ściennych – w części rysunkowej instalacja wrysowana nadtynkowo.

Opis techniczny stanowi integralną część opracowania i w nim zawiera się informacje o sposobie prowadzenia instalacji, rysunki pokazują trasowanie instalacji oraz miejsce lokalizacji pionów – na rysunkach ze względu np. na czytelność nie da się pokazać takich szczegółów

- Instalacja kanalizacji: w projekcie instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur PP – niezgodność z PFU.

W opisie wskazano, że instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC-U SN8 lite co jest zgodne z PFU.  Po za tym zaprojektowany system rur PP (instalacja prowadzona poza posadzką) https://magnaplast.pl/produkty/kanalizacja-wewnetrzna-pp/htplus spełnia wymagania systemu niskoszumowego. KOT ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2

- Instalacja kanalizacyjna: projekt nie uwzględnia wymiany całej instalacji na nową – niezgodność z PFU.

Zgodnie z zakresem PFU, cytat: „Celem inwestycji jest przebudowa i remont konserwatorski przyziemia (parteru) budynku Collegium Iuridicum UAM w Poznaniu i zagospodarowanie przyziemia oraz, w przypadku konieczności zlokalizowania tam funkcji technicznych i/lub magazynowych, części piwnic – dla potrzeb Muzeum UAM i funkcji towarzyszących. Do okresowego wykorzystywania na potrzeby Muzeum przeznaczone są też powierzchnie zewnętrzne: taras zewnętrzny od strony zachodniej z wejściem z Sali Kolumnowej i taras zewnętrzny od strony północno-zachodniej z wejściem z pomieszczeń przyziemia oraz wejściem zewnętrznym od parkingu.”

- Instalacja kanalizacyjna: brak zaprojektowanych pionów niskoszumowych – niezgodność z PFU.

W zakres przebudowy nie wchodzi całość instalacji kanalizacji sanitarnej . Po za tym zaprojektowany system rur PP https://magnaplast.pl/produkty/kanalizacja-wewnetrzna-pp/htplus spełnia wymagania systemu niskoszumowego. KOT ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2

- Zgodnie z PFU nowa instalacja kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki z projektowanych urządzeń do przykanalików. Zadaniem Projektanta jest zweryfikowanie ich stanu. Brak akceptacji do zapisu „W przypadku ich złego stanu , należy wymienić odcinki na nowe”.

Usunięto zacytowany zapis z opisu. Dodano zapis Istniejące odcinki od miejsca włączeń należy wymienić na nowe

- Instalacja kanalizacyjna: brak informacji dotyczącej sposobu prowadzenia instalacji.

Dodano w opisie.

- Izolacja cieplna: brak akceptacji do projektu – grubość powinna być dobrana w zależności od średnicy instalacji i miejsca prowadzenia instalacji.

Uszczegółowiono zapis dotyczący izolacji w opisie technicznym.

- Instalacja hydrantowa: nieakceptowalny zapis dotyczący zestawu hydroforowego. Projektant odpowiedzialny jest za wykonanie kompleksowego projektu.

Skorygowano. Projektuje się zestaw hydroforowy na cele instalacji hydrantowej ppoż. oraz instalacji wody bytowej.

- Instalacja wentylacji: Centrala wentylacyjna zaprojektowana z zabudowaną rewersyjną pompą ciepła – niezgodność z PFU.

Uzgodniono na spotkaniu rozwiązanie centrali wentylacyjnej  z zabudowaną pompą ciepła. Na obiekcie brak instalacji ciepła technologicznego.

- Instalacja wentylacji: niepoprawnie dobrana grubość izolacji kanałów wentylacyjnych – niezgodność z PFU.

Wymagania dotyczące izolacyjności grubości 40mm wewnątrz pomieszczeń dotyczą wg warunków technicznych przewodów ogrzewań powietrznych. Zaprojektowana instalacja wentylacji nie spełnia funkcji ogrzewania powietrznego stąd zaprojektowano izolację grubości 20mm na nawiewie i wywiewie.

Skorygowano w opisie grubość izolacji do wymagań PFU.

- Instalacja chłodnicza: brak informacji o sposobie prowadzenia instalacji.

W części opisowej w dziale rurociągi czynnika uszczegółowiono opis dot.  Sposobu prowadzenia instalacji.

- Instalacja wentylacji: Sanitariaty należy wentylować za pomocą wentylatorów dachowych. Wentylatory zlokalizować na dachu budynku – niezgodność z PFU.

W jakim celu montować wentylatory dachowe skoro dla centrali mamy wyrzutnię ścienną i przy której można zlokalizować wyrzut  dla wentylatora kanałowego obsługującego  sanitariaty.  Wentylator zlokalizowany w pomieszczeniu razem z centralą wentylacyjną.  Nie ingerujemy w zakresie opracowania w dach oraz w wyższe kondygnacje.  Rozwiązanie z wentylatorami dachowymi w tym przypadku jest rozwiązaniem nieekonomicznym i stwarzającym problemy na etapie realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji.

- Instalacja wentylacji: Nawiew wykonać jak najwyżej natomiast wywiew koło 20cm od wykończenia podłogi – niezgodność z PFU.

Brak możliwości technicznej wykonania wywiewu 20 cm and posadzką. W jaki sposób ma to być wykonane? Na ścianach zlokalizowane są elementy wystaw. Lokalizację wywiewu nad posadzka przyjmuje się np. w garażach. Zaprojektowano organizację wymiany powietrza w pomieszczeniu typu z góry do góry. Rozprowadzenie przewód nawiewnych orz wywiewnych nad sufitem podwieszanym do elementów nawiewnych/wywiewnych. Inne zapis z  PFU: pomieszczeniach gdzie będą występować sufity podwieszane, należy rozprowadzić się w przestrzeni sufitu z kanałami a anemostaty lokalizować w suficie.

- Instalacja wentylacji: Brak informacji dotyczącej sterowania centralą wentylacyjną.

Centrala wyposażona w fabryczną automatykę od producenta.  Dodano w opisie informację dot. ogólnych zasady pracy automatyki centrali.

- Instalacja wentylacji: Brak informacji o sposobie posadowienia centrali wentylacyjnej.

Centrala posiada własną ramę, nie wymaga konstrukcji. Posadowiona bezpośrednio na posadzce piwnicy. Wentylatory wewnątrz centrali zamocowane są na wibroizolatorach.  Dodano zapis do opisu.

- Instalacja chłodu: Brak projektu konstrukcji do posadowienia agregatów chłodniczych.

Wg projektu konstrukcji.

- Instalacja chłodu: Brak szczegółów dla klimatyzacji pomieszczenia IT oraz AV: jakie jednostki, średnice rur itd

Uzupełniono na rysunku.

- Brak informacji dotyczącej odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej.

Uzupełniono na rysunku i w opisie technicznym.

- Instalacja wentylacji: Brak określonego rodzaju kratek nawiewnych i wywiewnych.

Opisano wymiary kratek na rysunku.

- Brak informacji dotyczącej kompensacji wydłużeń termicznych a co za tym idzie rodzaju obejm.

Instalacje freonowe nie wymagają stosowania specjalnych kompensatorów wydłużeń. Kompensacja wydłużeń, będzie następowała w sposób naturalny w punktach załamań instalacji.

- Brak informacji dotyczącej ochrony ppoż.

Informacje takie dotyczą wyłącznie projektu budowlanego. Patrz pkt. b

- Brak „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Informacje takie dotyczą wyłącznie projektu budowlanego. Patrz pkt. b

- Należy uszczegółowić lokalizację poszczególnych jednostek klimatyzacji: brak informacji jaka jednostka wewnętrzna montowana będzie w pomieszczeniu.

Na rysunkach schematów instalacji VRF podano moce jednostek wraz z numerem pomieszczeń. Na rzutach opisano typ jednostki w danym pomieszczeniu. Brak możliwości podania konkretnego typu urządzenia ze względu na nazwy własne.

  - Część rysunkowa.

- Woda zimna: zapis „w przypadku braku innej możliwości odprowadzenia spustu z zaworu BA, zamontować przepompownię podposadzkową z wpustem” – brak akceptacji zapisu, projektant jest odpowiedzialny za wykonanie kompleksowego rozwiązania.

Wprowadzono korektę na rysunku.

- Woda zimna: zapis „W przypadku konieczności montażu hydroforni…” – brak akceptacji zapisu, projektant jest odpowiedzialny za wykonanie kompleksowego rozwiązania.

Usunięto

- Woda zimna: brak oznaczenia wszystkich pionów na rzucie.

Skorygowano na rzucie

- Instalacja skroplin: brak akceptacji do zapisów „pion skroplin z góry wpiąć się do najbliższej istniejącej kanalizacji sanitarnej” lub równoważnych do instalacji kanalizacyjnej – Projektant jest odpowiedzialny za wykonanie kompleksowego rozwiązania.

Wprowadzono korektę na rysunku

- Brak schematu instalacji wentylacji mechanicznej.

Dołączono

- Rysunek nr S-11: Brak zaznaczenia wszystkich punktów przekroju.

Oznaczenia się nie wydrukowały. Skorygowano opis na drukowalny.

- Instalacja wentylacji: Brak rysunku z numeracją kanałów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Zestawienie elementów wentylacji służy do określenia kosztów wykonania instalacji na potrzeby przedmiarów i kosztorysów. Kształtki przyłączeniowe jak np. redukcje/odsadzki/trójniki będą zamawianie w trakcie realizacji  po domiarach na budowie, po montażu głównych kanałów i urządzeń. Przy wprowadzeniu numeracji elementów na rysunku, rysunek stanie się nieczytelny.

- Brak wrysowanej instalacji odprowadzenia skroplin na rzucie kondygnacji 0.

Instalacja skroplin jest przedstawiona na rysunku S-02 (Rzut kondygnacji 0 – instalacje wod.-kan., ppoż)

  - Uwagi ogólne.

- Brak doboru urządzeń oraz armatury wraz z podaniem parametrów wyznaczających standard wykonania.

W projekcie architektonicznym znajduje się specyfikacja armatury i białego montażu.

- Brak szczegółów wykonania instalacji sanitarnych m.in. przejście szczelne przez ścianę, połączenie kanałów z centralą wentylacyjną itd.

Nie zachodzi konieczność zastosowania przejścia szczelnego przez ścianę z uwagi na to, że przejście instalacją freonową wychodzi bezpośrednio z pomieszczenia na  zewnątrz bez zagłębiania się w grunt.

Na przekroju G-G pokazane jest podłączenie kanałów do centrali wentylacyjnej. Centrala wyposażona fabrycznie w króćce elastyczne z połączeniem kołnierzowym do którego montuje się kanał/kształtkę wentylacyjną.

  - STWiORB.

- Brak zgodności projektu wykonawczego z STWiORB w zakresie wentylacji mechanicznej.

Usunięto zapis o nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej.

Opracował:

mgr inż. Michał Malec

Poznań, dn. 07.02.2023r.