
Kraków dnia: 2025-02-26
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-092/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i instalacja zestawu urządzeń UPS, służących do awaryjnego zasilania urządzeń laboratoryjnych - DE-dzp.272-092/25” – znak sprawy DE-dzp.272-092/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 1 w pkt l. Zamawiający wymaga: „zaawansowany układ zarządzania stanem akumulatorów”.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zaawansowanego układu zarządzania stanem

akumulatorów.

Odpowiedź Zamawiającego 1:
Zamawiający  przez „zaawansowany układ zarządzania stanem akumulatorów” wymaga: urządzenie monitoruje poziom naładowania i żywotności akumulatorów, informuje o konieczności wymiany oraz o zbliżającym się terminie wymiany.



Pytanie 2:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 1 w pkt o. Zamawiający wymaga: „złącze monitorujące USB, RS232, RS485”.

Mając na uwadze chęć dostarczenia najlepszego rozwiązania dostępnego aktualnie na rynku, prosimy o zmianę zapisów na poniższe: „złącze monitorujące USB, RS232”.
Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt.4.1.1 o.:
z zapisu: „złącze monitorujące USB, RS232, RS485”
na zapis: „złącze monitorujące USB, RS232”.

Pytanie 3:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 1 w pkt q. Zamawiający wymaga: „możliwość dowolnej konfiguracji akumulatorów o dowolnej pojemności dla uzyskania dłuższych czasów podtrzymania (możliwa wymiana bloków akumulatorowych przy zachowaniu tego samego zasilania)” .

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby możliwość wydłużenia czasu podtrzymania była możliwa poprzez dołożenie dodatkowych (zewnętrznych) półek na akumulatory, które będą dostarczane przez producenta rozwiązania?

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 4.1.1.q. i informuje, że jest możliwe wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych (zewnętrznych) półek na akumulatory.
Pytanie 4:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 2 w pkt i. Zamawiający wymaga: „dopuszczalny zakres napięcia wejściowego od 160 V ÷ 290 V”.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie pracujące w zakresie napięcia wejściowego w przedziale 115 do 288 V? (dla jednej fazy) ?

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający dopuszcza zakres napięcia wejściowego w przedziale 115 V do 290 V (dla jednej fazy).
Pytanie 5:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 2 w pkt l. Zamawiający wymaga: „zaawansowany układ zarządzania energią w akumulatorach”.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie specyfikacji zaawansowanego układu zarzadzania energią w akumulatorach.

Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający  przez „zaawansowany układ zarządzania stanem akumulatorów” wymaga: urządzenie monitoruje poziom naładowania i żywotności akumulatorów, informuje o konieczności wymiany oraz o zbliżającym się terminie wymiany.
Pytanie 6:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 2 w pkt q. Zamawiający wymaga: „możliwość dowolnej konfiguracji akumulatorów o dowolnej pojemności dla uzyskania dłuższych czasów podtrzymania (możliwa wymiana bloków akumulatorowych przy zachowaniu tego samego zasilania)”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby możliwość wydłużenia czasu podtrzymania była możliwa poprzez dołożenie dodatkowych (zewnętrznych) półek na akumulatory, które będą dostarczane przez producenta rozwiązania?

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt 4.1.1.q. i informuje, że jest możliwe wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych (zewnętrznych) półek na akumulatory.
Pytanie 7:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 2 w pkt r. Zamawiający wymaga: „masa maksymalna urządzenia bez akumulatorów: 30 kg”.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie spełniające poniższe wymagania:

„Zestaw zewnętrznych akumulatorów (EBC) nie przekracza 42kg”?
Odpowiedź Zamawiającego 7:
Zamawiający w pkt.4.1.2.r. określa wymagania wyłącznie w zakresie wagi urządzenia bez akumulatorów, tj. max. 30 kg.

Pytanie 8:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w „Wymagania szczególne” dla Urządzenia 2 w pkt s. Zamawiający wymaga: „możliwość podłączenia min. 3 urządzeń wyposażonych w polskie wtyczki”.
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie dostarczone z podłączoną listwą PDU o wys.1U, która posiada gniazda schuko (polskie wtyki?)

Odpowiedź Zamawiającego 8:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie podłączonej listwy PDU o wys.1U, która posiada gniazda schuko(gniazdo europejskie).
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


