[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza

Dyrektor ds. Technicznych

[image: image1.jpg]i





Załącznik nr 6 - Warunki techniczne zasilania z Działu Elektrycznego AGH








Kraków dn. 23.04.2025r.
Wytyczne Działu Elektrycznego AGH

Do Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa sprawności energetycznej oraz modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej - etap II.
I. Warunki szczegółowe

Zasilanie z sieci energetycznej.

1. Projekt powinien zawierać bilans mocy. 
2. Projektant po określeniu zapotrzebowania mocy powinien wystąpić 
o szczegółowe warunki techniczne celem zwiększenia mocy na budynkach, które może wymagać zwiększenia mocy przyłączeniowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

3. Projekt ma obejmować wykonanie nowego zasilania do remontowanych budynków.

Okablowanie
4. Projektowane kable zasilające projektować jako miedziane i uniepalnione (bezhalogenowe) o odpowiedniej klasy reakcji na ogień.
5. Wszystkie kable należy oznakować zgodnie z N-SEP-E-004. Znakowanie wykonywać za pomocą oznaczeń cyfrowych na trwałych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywać zarówno po stronie rozdzielnic, 
jak i po drugiej stronie kabla. Oznakować należy również kable ułożone 
na drabinkach kablowych w szachtach elektrycznych, gdzie zlokalizowane 
są rozdzielnice piętrowe. Dodatkowo znakowanie wykonać przy przechodzeniu kabli przez stropy i ściany budynku zarówno po stronie wejścia kabli jak na ich wyjściu przez przegrodę budowlaną. Na dłuższych odcinkach kabli oznaczniki umieszczać w odstępach nie większych niż 20m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej numer ewidencji linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia.
Oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne 
6. Wszystkie zastosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe musza spełniać wymogi:
a. kompatybilności elektromagnetycznej,

b. dyrektywy niskonapięciowej,

c. badań fotobiologicznych,
d. Kompatybilności chemicznej – o ile dotyczy.
7. Wykonać obliczenia dla instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego które należy załączyć do projektu.
8. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego wraz z załącznikiem graficznym.
Rozdzielnice lokalne nn
9. Rozdzielnicę zaprojektować z rezerwą mocy do przeniesienia.
10. W obrębie rozdzielnic lokalnych nie należy prowadzić żadnych instalacji wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanałów wentylacji oraz kanalizacji.

11. Drzwi do wszystkich projektowanych rozdzielnic nN należy wyposażyć 
w metalowe drzwi wyposażone w kieszeń wewnętrzną przeznaczoną na przechowywanie schematu danej rozdzielnicy oraz instrukcji obsługi 
i eksploatacji tejże rozdzielnicy.

12. We wszystkich drzwiach do rozdzielnic lokalnych należy zastosować zamki, które winny posiadać obowiązujące aktualne certyfikaty, być zgodne ze standardami AGH oraz spełniać odpowiednie przepisy ppoż. 
Inne

13. W projekcie należy uwzględnić zapis dotyczący utylizacji zużytego sprzętu przez wykonawcę na jego koszt. 
14. Projekt wykonawczy ma zawierać zestawienie podstawowych materiałów.
15. Wszystkie prace należy uzgadniać oraz prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Służb Technicznych AGH.
16. Wszelkie odpływy należy czytelnie opisać na rzutach, schematach ideowych 
(z podaniem mocy). Projekt ma zawierać widok rozdzielnic elektrycznych 
z naniesieniem opisów / numerów obwodów.
17. Przedmiary, kosztorysy oraz STWiORB mają w pełni odpowiadać zakresowi prac ujętemu w projekcie. Obowiązek sprawdzenia w.w. dokumentów spoczywa na biurze projektowym.
18. Niniejsze warunki powinny zostać dołączone do projektu.
19. W projekcie wykonawczym dostarczyć oświadczenie Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. W projekcie powykonawczym zaznaczyć wszelkie zmiany wykonane w trakcie realizacji prac.
21. W projekcie powykonawczym dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami.
22. Należy wykonać wymagane przepisami pomiary powykonawcze.

23. Prace projektowe oraz wykonywanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Dodatkowo wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami: https://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/Ogolne-warunki-techniczne-dla-prac-projektowych-i-wykonawczych-w-zakresie-instalacji-elektrycznych.pdf
Powyższe warunki techniczne Sektora Technicznego stanowią integralną

część dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.

Warunki są ważne przez okres 12 miesięcy.
Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza

Sektor Techniczny, Dyrektor ds. Technicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 33 66, 

www.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923

2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]