
Kraków dnia: 2025-05-09
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-203/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont korytarza I piętra w pawilonie C-4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-203/25” – znak sprawy DE-dzp.272-203/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:

 Wg dokumentacji oraz przedmiaru robót budowlanych (poz. nr 13) jest: 
" Dostarczenie i montaż - przebudowa szafy (obniżenie do wysokości sufitu podwieszonego i wymiana frontów i ścian bocznych na elementy płyt MDF trudnopalnych potwierdzonych certyfikatem). " - kpl. 1. Jakiej dokładnie szafy dotyczy powyższa przebudowa ? Czy można prosić o wymiary powierzchni wymaganej do obudowy płytami MDF ? 
Odpowiedź Zamawiającego 1: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem postepowania objęta jest przebudowa stojącej szafy teleinformatycznej typu Rack 42U o orientacyjnych wymiarach: 600 mm (szerokość) x 600 mm (głębokość) x 1980 mm (wysokość). Szafa ta wymaga obudowania jej frontu oraz ścian bocznych przy użyciu płyt MDF trudno zapalnych o grubości 18 mm, zgodnych z aktualnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, tj. spełniających co najmniej klasę reakcji na ogień D-s2, d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1 lub równoważną, co należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub deklaracją właściwości użytkowych.

Płyty MDF muszą być:

· gładkie (bez frezowania i faktury),

· w jednolitym kolorze RAL 9016 (biały) – spójnym wizualnie z otoczeniem i innymi elementami wykończenia,

· o powierzchni lakierowanej lub barwionej w masie, umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości,

· odporne na uszkodzenia mechaniczne i typowe warunki użytkowania w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

· Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt o wzorach drewnopodobnych lub z powierzchnią strukturalną.
Pytanie 2:

Przedmiar robót budowlanych (poz. nr 34) - Dostawa i montaż gablot ogłoszeniowych w ramie aluminiowej. Wg opisu w dokumentacji jest mowa o gablotach w ramach drewnianych zabezpieczonych ogniowo do NRO. Jaki ostatecznie typ obudowy gablot jest akceptowalny przez Zamawiającego ? 
Odpowiedź Zamawiającego 2: 

Zamawiający informuje, że należy wycenić gabloty drewniane zabezpieczone ogniowo do NRO zgodnie ze specyfikacja ujętą w dokumentacji projektowej oraz na rys. 09. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 


Czy gabloty mają być wyposażone w oświetlenie LED, czy ma to być tylko opcja do późniejszego montażu ? 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy gabloty wyposażyć w oświetlenie LED

Pytanie 3:
Przedmiar robót budowlanych (poz. nr 35) - Dostawa i montaż tablic z numeracją pomieszczeń 20x20x3 cm Wg opisu w dokumentacji jest mowa o tabliczkach drewnianych zabezpieczonych ogniowo do NRO. Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał trudno zapalny do wykonania w/w tabliczek numeracyjnych ? 
Odpowiedź Zamawiającego 3: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się innego materiału niż podany w projekcie.


Pytanie 4:

Czy oprócz tabliczek numeracyjnych w zakresie dostawy i montażu 
są również tabliczki opisowe pokoi 23x17 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego 4: 

Zamawiający informuje, że wykonawca w ramach postępowania powinien również zgodnie z projektem dostarczyć tabliczki opisowe pokoi o wym. 23x17 cm 

Pytanie 5:

Wg opisu w dokumentacji budowlanej jest mowa o montażu gniazdek 
elektrycznych z USB. , Wg dokumentacji elektrycznej gniazda p/t 230V są zwykłe, bez USB. Czego oczekuje w takim razie Zamawiający ? Czy gniazda p/t 230V mają być pojedyncze, czy podwójne ? Czy wszystkie gniazda p/t 230V mają być z ładowarką USB ?
Odpowiedź Zamawiającego 5: 

Zamawiający informuje, że należy zastosować gniazda elektryczne w standardzie wtyczki typu E, wyposażone dodatkowo w zintegrowane ładowarki USB typu A oraz USB typu C. Rozwiązanie ma umożliwiać równoczesne korzystanie z gniazda 230V oraz portów USB bez użycia zewnętrznych adapterów.


Pytanie 6:

Architektura. Na rysunku 05 - Zestawienie stolarki brakuje informacji o wypełnieniu skrzydła drzwi D4. Jakie ma być wypełnienie ramy skrzydła D4, szybowe czy pełne ?

Odpowiedź Zamawiającego 6: 
Zamawiający informuje, że skrzydło drzwi D4 powinno być wypełnione szybą zespoloną wykonaną ze szkła bezpiecznego zgodnie z normą PN-EN 1279 lub równoważną (dla szyb zespolonych) oraz PN-EN ISO 12543 lub równoważną (dla szkła laminowanego), zapewniającego: odporność na rozbicie i rozprysk, zwiększone bezpieczeństwo użytkowników, właściwości akustyczne.


Pytanie 7:

Architektura. Rysunek 05 - Zestawienie stolarki.  Czy drzwi D7 aluminiowe dymoszczelne mają być wykonane podobnie jak drzwi D6 oraz D8, chodzi o odporność EI30 oraz EI60 ?


Odpowiedź Zamawiającego 7: 

Zamawiający informuje, że drzwi D7 zgodnie z projektem powinny być wykonane jako drzwi aluminiowe dymoszczelne klasy S200, bez wymaganej klasy odporności ogniowej (EI).

Drzwi te muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13501-2 lub równoważną, zapewniając:

· szczelność dymową w warunkach gorącego dymu (klasa S200) – co oznacza ograniczenie przenikania dymu do temperatury 200°C,

· odpowiednie uszczelki pęczniejące i opadający próg automatyczny lub inne rozwiązanie ograniczające migrację dymu przy dolnej krawędzi skrzydła,

· zgodność z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych oraz z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Konstrukcja drzwi powinna być zgodna z wymaganiami projektowymi w zakresie estetyki i zastosowanych systemów aluminiowych, z zachowaniem wymaganej funkcjonalności użytkowej oraz szczelności dymowej. Przeszklenia powinny również spełniać wymagania dla elementów dymoszczelnych.



1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


