ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI – dotyczy zadanie 1

- Przegląd i kontrola roczna stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych należy przeprowadzić zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w szczelności z art. 62 ust.1, pkt 1 lit.c i pkt 3 oraz z art.62a pkt.1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021r. poz.2351 z późn. zm.)

- Zakres przeglądu/kontroli instalacji gazowej powinien obejmować w szczególności:

- sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowości usytuowania armatury gazowej (kurków głównych, zaworów odcinających, zaworów samozamykających systemów alarmowych, filtrów, reduktorów, elementów regulacyjno-pomiarowych itp.);

- sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia  i mocowania rurociągów gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony, poziomy gazowe i instalacje lokalowe wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane);

- sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania gazomierzy i skrzynek gazowych;

- sprawdzenie gazomierzy i zaworów przed dostępem osób niepowołanych;

- sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania urządzeń gazowych;

- sprawdzenie prawidłowości zastosowania i prowadzenia przewodów spalinowych;

- sprawdzenie prawidłowości zastosowania i umiejscowienia wentylacji grawitacyjnej, nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi;

- sprawdzenie obecności (stężenia) paliwa gazowego w piwnicach i szybach wentylacyjnych oraz pomieszczenia z urządzeniami gazowymi;

- sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.

- Kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych powinna obejmować w szczególności;

- kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe);

- kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych budynkach i pomieszczeniach;

- kontrolę szczelności połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych i mechanicznych;

- kontrolę szczelności podłączenia armatury gazowej (kurków głównych, zaworów odcinających, zaworów samozamykających systemów alarmowych, reduktorów gazu, filtrów itp.);

- kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy oraz innych elementów pomiarowych (np. manometrów);

- kontrolę szczelności podłączenia urządzeń i aparatów gazowych oraz szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

- Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać za pomocą atestowanych przyrządów pomiarów. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania legalizacji. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Wykonawca przekaże kopię stosowanego świadectwa Zamawiającemu.

- Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy każdorazowo sporządzić protokoły osobno na każdy z budynków. Protokół musi posiadać pieczątkę Wykonawcy, pieczątkę i podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego lub nieszczelności instalacji bądź urządzenia gazowego należy natychmiast odciąć i zabezpieczyć dopływ gazu w obrębie stwierdzonych usterek lub wycieków, bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i użytkownika.

- Zatwierdzone przez Zamawiającego, prawidłowo przygotowane protokoły z kontroli stanu technicznego oraz szczelności instalacji i urządzeń gazowych oraz protokołu odbioru robót stanowią podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykaz budynków wraz z wyszczególnieniem instalacji i urządzeń gazowych Zamawiającego, w których zostaną przeprowadzone kontrole oraz częstotliwość ich wykonania określa tabela budynków.

Uwaga: wzór protokołu