ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI – dotyczy zadanie 2

- Zakres prac rzeczowych wykonywanych raz w roku przy kotłach parowych i wodnych z palnikami gazowo-olejowymiWeishaut.

Prace przeglądów i kontroli serwisowych odbywać się będą w następujących okresach:

- od 16 czerwca do 31 sierpień 2025 r. – JEDNORAZOWY  ROCZNY PRZEGLĄD SERWISOWY,

- od 16 czerwca do 31 sierpień 2026 r. – JEDNORAZOWY  ROCZNY PRZEGLĄD SERWISOWY,

wg. ustalonego przez strony  harmonogramu zgodnie z zapisami umowy.

- Przegląd techniczny kotłów i towarzyszących im instalacji kotłowych

w bezpośredniej współpracy z kotłem:

- instalacji gazowej z palnikami i pełną automatyką zabezpieczającą,

- instalacji wody zimnej i gorącej, wraz ze stacją uzdatniania wodykotłowej,

- instalacji parowej z układem rozdziału pary i powrotu kondensatu,

- instalacji spalinowej z układem zaniku ciągu kominowego,

- instalacji zabezpieczającej z zaworem bezpieczeństwa na kotle,

- instalacji elektrycznej z całościowym układem elektronicznego sterowania kotłów.

- Weryfikacja stanu kotłów i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem aparatury sterująco - zabezpieczającej jak:

- presostaty,

- elektrody zapalające,

- elektrody jonizujące,

- układ pomiaru poziomu wody w kotle,

- układ bezpieczeństwa kotła - zawory bezpieczeństwa,

- elektrozawory gazu,

- czujniki ciśnienia gazu,

- czujniki przeciwzwarciowe pomp i palnika,

- czujniki zaniku ciągu kominowego,

- układ sygnalizacji stanów alarmowych.

- Przegląd palników Weishaut gazowo-olejowych zgodnie z DTR-ką i instrukcją obsługi danego palnika gazowego tj:

- sprawdzenie czujnika ciśnienia powietrza;

- pomiar prądu jonizacji;

- sprawdzenie przyłączy elektrycznych, czyszczenie palnika, kontrola zamocowań rury palnika i wirnika wentylatora;

- czyszczenie palnika wraz z elektrodami jonizującymi i zapalającymi - ew. wymiana elektrod.

- sprawdzenie szczelności zaworów w armaturze gazowej;

- sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładki filtrującej w  armaturze gazowej;

- sprawdzanie szczelności wszystkich połączeń na ścieżce gazowej;

- regulacja palnika.

Przegląd palnika olejowego:

- sprawdzenie działania czujnika;

- sprawdzenie połączeń elektrycznych;

- czyszczenie palnika;

- sprawdzenie zamocowania płomienicy;

- sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora 
i przepustnicy powietrza;

- wymiana dyszy;

- sprawdzenie i regulacja (w razie potrzeby wymiana) elektrod zapłonowych;

- sprawdzenie szczelności przewodów i przyłączy oleju ;

- regulacja palnika;

- sprawdzenie działania  i regulacja pomp olejowych.

- Kontrola poziomu wody w kotle z sygnalizacją stanu minimalnego i max.

- Badanie wody (twardość, zasadowość ogólna i złożona, żelazo ogólne, przewodność elektryczna)pobranej z:

- z kondensatu;

- z stacji uzdatniania wody;

- podawanej do kotłów.

- Sprawozdanie z badania wody stanowi załącznik do protokołu.

- Kontrola zaworów odcinających na instalacji gazu, pary, wody, sprawdzenie i likwidacja nieszczelności oraz ewentualna wymiana uszkodzonych zaworów.

- Sprawdzenie aparatury kontrolno – pomiarowej kotłów:

- manometrów,

- termometrów,

- czujników poziomu wody itp.

- Wykonywanie analizy spalin po zakończeniu przeglądu kotła.(wynik

z badania stanowi załącznik do protokołu).

- Wykonywanie prób rozruchowych kotłów po zakończonym przeglądzie.

- Wpis do „Książki czynności serwisowo-konserwacyjnych i przeglądów”, która znajduje się w pomieszczeniu Operatora/Konserwatora Bloku Cieplnego, oraz sporządzenie szczegółowego protokołu z przeglądu serwisowego, według dostarczonego wzoru, potwierdzonego przez Operatora/Konserwatora Bloku Cieplnego (załącznik do faktury). Do protokołu należy dołączyć dane wynikające z przeprowadzonej analizy spalin dla każdego kotła oddzielnie oraz wyniki badania wody.

- Przygotowywanie kotłów do przeglądów Wojskowego Dozoru Technicznego.

Uwagi:

- Całość prac serwisowych należy wykonywać zgodnie z DTR–ką i instrukcją

obsługi urządzenia opracowaną przez producenta.

- Wjazd na teren szpitala  w celu przeprowadzenia opisywanych  prac

serwisowych wymaga powiadomienia osobę/y upoważnioną(e) całościowo za nadzór nad realizacją umowy co najmniej na 24 godziny przed planowanym przyjazdem.

- Za wykonanie prac serwisowo naprawczych będzie obowiązywać

12 miesięczna gwarancja, liczona od daty ich zakończenia.

II.	Zakres prac rzeczowych wykonywanych podczas zlecenia prac naprawczych lub usuwania awarii przy kotłach parowych i wodnych z palnikami gazowo-olejowymi Weishaut.

- prace naprawcze lub usuwanie awarii odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dwudziestu czterech miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

- zakres czynności naprawczych lub usuwania awarii odbywać się będzie według oddzielnychzleceń.

Uwagi: Całość prac naprawczych (usuwanie awarii) należy wykonywać zgodnie

z DTR–ką