Załącznik nr 2 do umowy nr 49-…/P/2025/TU

Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Szpitala oraz Domu Medyka w skład której wchodzą:

- Zespół dziewięciu  central Pożaru POLON PSR 4100;

- Centrali POLON TSR 400;

Centrale połączone są z 53 liniami dozorowymi i 4167 elementami dozorowymi.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej kwartalnych zgodnie z zasadami określonymi

w Specyfikacji Technicznej PKN - CEN/TS 54-14: „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji;”

- Zgłoszone uszkodzenia instalacji sygnalizacji pożaru muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej zasilania

i sterowania okien systemu oddymiania klatek schodowych w obiektach Szpitala w liczbie 28 szt. oraz wentylacji szybów windowych w liczbie 4 szt.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta ww. urządzeń;

- zgłoszone uszkodzenia instalacji systemu oddymiania okien i  klatek schodowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej klap oddymiających w obiektach Szpitala w liczbie 7 szt.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określonymi przez producenta klap;

- zgłoszone uszkodzenia systemu oddymiania klap muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego POLON ALFA w obiektach Szpitala, w skład którego wchodzą 89  elementy systemu serii SAL 4001.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określonymi przez producenta systemu;

- zgłoszone uszkodzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego  muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych, i  utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej kurtyn przeciwpożarowych  w obiektach Szpitala w liczbie 6 szt..

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta urządzeń;

- zgłoszone uszkodzenia systemu  kurtyn przeciwpożarowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h;

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej układów zasilania

i sterowania drzwi przeciwpożarowych w obiektach Szpitala oraz Domu Medyka w liczbie 80 szt.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określonymi przez producenta ww. urządzeń;

- zgłoszone uszkodzenia drzwi przeciwpożarowych lub systemu drzwi przeciwpożarowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h;

- Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej drzwi pożarowych

w obiektach Szpitala oraz Domu Medyka w liczbie  110 szt.

Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:

- konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta drzwi;

- zgłoszone uszkodzenia drzwi muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

- W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest, wykonać co najmniej niżej wymienione czynności :

- Zakres obsługi kwartalnej – Wykonawca realizuje jeden raz na każde 3 miesiące:

- sprawdza zapisy w książce pracy i usunie wszelkie nieprawidłowości doprowadzając instalację do pełnej sprawności;

- uzupełnia szybki w ręcznych ostrzegaczach pożarowych (ROP), papier, tusz lub taśmę w każdej drukarce oraz sporządzi zapas tych materiałów wystarczający na okres 3 miesięcy;

- wykona test wskaźników i usunie ewentualne niesprawności;

- spowoduje zadziałanie minimum 25 % czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych linii dozorowych instalacji sygnalizacji pożaru, sprawdzając przy tym, czy centrale prawidłowo odbierają i sygnalizują określone sygnały, uruchamiają sygnalizatory, uruchamiają wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

- sprawdzi działanie każdego łącza do zdalnego centrum monitorowania i/lub Straży Pożarnej; wykona i przeprowadzi wszystkie inne czynności, kontrole i próby przewidziane w dokumentacji technicznej dostawcy lub producenta systemu oraz w procedurach Wykonawcy;

- dokona rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś istotne zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych, jeżeli nastąpiły, należy dokonać oceny nowopowstałej sytuacji i przedstawić stosowne wnioski i zalecenia Zamawiającemu; podczas oględzin należy także sprawdzać, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

- w razie konieczności przeprowadzi szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów.

- Zakres obsługi półrocznej – Wykonawca realizuje jeden raz na każde 6 miesięcy:

- wykonuje wszystkie czynności i próby przewidywane dla obsługi kwartalnej;

- spowoduje zadziałanie wszystkich czujek instalacji automatycznego uruchamiania systemów oddymiania klatek schodowych i instalacji zwalniaków sterowanych drzwi przeciwpożarowych, sprawdzając przy tym, czy centrale nadzorujące prace tych instalacji prawidłowo odbierają i sygnalizują określone sygnały;

- sprawdzi działanie trzymaków i zwalniaków drzwi sterowanych instalacją sygnalizacji zadymienia;

- dokona przeglądu systemu oddymiania;

- dokona przeglądu systemu zamykania drzwi przeciwpożarowych;

- wykona i przeprowadzi wszystkie inne czynności, kontrole i próby przewidziane w dokumentacji technicznej dostawcy lub producenta systemów oddymiania i sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych;

- dokona rozpoznania, czy w instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego nastąpiły istotne zmiany, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w oprogramowaniu tych instalacji, jeżeli nastąpiły takie zmiany, to w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona zmian w ich oprogramowaniu.

- Zakres obsługi rocznej – Wykonawca realizuje co najmniej jeden raz w roku (co 12 miesięcy):

- wykona wszystkie czynności i próby przewidywane dla obsługi półrocznej;

- przeprowadzenie badania szczelności źródeł izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- sprawdzi wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe, sprzęt i urządzenia są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- przeprowadzi czynności regulacyjne, konserwacyjne i naprawcze drzwi przeciwpożarowych;

- sprawdzi i przeprowadzi próby wszystkich baterii akumulatorów, będących wyposażeniem central systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania i systemów sterowania drzwi przeciwpożarowych.

- W ramach usuwania awarii Strony ustalają następujące zasady:

- każda usterka i nieprawidłowość musi być odnotowana w książce pracy i niezwłocznie usunięta;

- usuwanie awarii systemów odbywać się będzie po powiadomieniu Wykonawcy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną o awarii przez upoważnionego pracownika lub pracownika Pionu Ochrony;

- czas reakcji na wezwanie do usunięcia awarii, rozumiany jako czas od powiadomienia o awarii systemu do momentu przybycia serwisu i podjęcia przez niego czynności w celu jej usunięcia, nie może być dłuższy niż 4 godziny;

- czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli naprawa będzie wymagała zakupu części zamiennych trudno dostępnych i Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy w ww. terminie, czas ten może zostać przedłużony przez uprawnionego pracownika Służby BHP i Ppoż. (w przypadku jego nieobecności pracownika Ochrony obiektu) jednak nie więcej niż o 72 godziny;

- Części zamienne:

- wymiana niesprawnych lub zużytych elementów systemów, może nastąpić tylko po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu kosztu (ceny) wymienianego elementu;

- wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w oryginalnych opakowaniach producenta, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wymianą;

- wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane materiały eksploatacyjne i części zamienne po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji cen przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia własnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- Podczas konserwacji i napraw, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach 	ceny ofertowej szkoleń doszkalających pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemów;

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego systemów objętych przedmiotem zamówienia będą wykonywane 	bezpłatnie.

- Koszty napraw, roboczogodzina.

- ceny jednostkowe za jednorazową konserwację systemów muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty „drobnych” materiałów używanych przy konserwacji takich jak: czyściki do utrzymania w czystości elementów systemów, spray ze sprężonym powietrzem, spray do „zadymiania” czujek, spirytus techniczny, szybki do przycisków ROP, papier, tusz i taśmę do drukarek, bezpieczniki, żarówki, koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego;

- stawka roboczogodziny za naprawę systemu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, koszty „drobnych” materiałów takich jak: czyściki do utrzymania w czystości elementów systemów, spray ze sprężonym powietrzem, spray do „zadymiania” czujek, spirytus techniczny, szybki do przycisków ROP, papier, tusz i taśmę do drukarek, bezpieczniki, żarówki, (bez kosztów wymienionych części zamiennych);

- w przypadku, gdy Wykonawca równocześnie z konserwacją systemu dokonuje naprawy, w kosztach robocizny za naprawę nie uwzględnia czynności wchodzących w zakres konserwacji i ujętych w cenie konserwacji;

- na wykonane naprawy Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji;

- Wykonawca za wykonane usługi konserwacji urządzeń przeciwpożarowych otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji przez odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane w formularzu cenowym Wykonawcy;

- za wykonane naprawy urządzeń przeciwpożarowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnożenia liczby faktycznie przepracowanych roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny zaoferowaną w formularzu cenowym, powiększone o koszt wymienionych części zamiennych;

- Ilość pobytów (wezwań) ekip konserwacyjnych na obiekcie szpitala nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany ilościowe lub systemowe nie wpłyną na zmianę wartości oferty w części dotyczącej konserwacji. Wszystkie przeglądy, naprawy, usługi prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami;

- protokóły odbioru, wykonania muszą być sporządzone przez Wykonawcę z każdej czynności i muszą być  potwierdzone przez Inspektora ppoż. szpitala;

- wszelkie koszty materiałowe niezbędne do usunięcia niesprawności stanowić będą koszty dodatkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania poniesienia tych kosztów przez Wykonawcę.

- wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją systemu za wyjątkiem:

- uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań )

- uszkodzeń wynikłych z obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodne z ich przeznaczeniem

- mechanicznych uszkodzeń elementów

- wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.