Załącznik nr  11 do SWZ

Opis czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń wykonywanych minimum raz na 30 dni kalendarzowych.

1. DŹWIG

MASZYNOWNIA:

- Ocena stanu technicznego napędu, a w szczególności:

Sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności układu napędowego, uzupełnienie - wymiana oleju.

- Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego.

- Kontrola działania wyłącznika głównego.

- Sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń.

- Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie stanu styków i przekaźników.

- Konserwacja urządzeń zgodnie z wymogami producenta.

KABINA I RAMA KABINOWA:

- Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka. Regulacja naciągu lin w razie konieczności.

- Sprawdzenie stanu ślizgów kabinowych i regulacja ewentualnych luzów na prowadnicach oraz sprawdzenie stanu ich smarowania, przesmarowanie według potrzeb.

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół.

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach.

- Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji, wymiana uszkodzonych przycisków.

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny – oświetlenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze, wymiana, uzupełnienie .

- Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek, regulacja, smarowanie.

- Sprawdzenie kontaktów i przeciwkontaktów.

SZYB:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych – działania łączników i rygli, regulacja, smarowanie.

- Sprawdzenie działania kaset wezwań.

- Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów.

- Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych, wymiana.

- Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej.

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.

- Sprawdzenie i ewentualne smarowanie prowadników kabiny i przeciwwagi.

- Kontrola zużycia ślizgów kabinowych.

PODSZYBIE:

- Sprawdzenie działania łącznika stanu napięcia lin.

- Sprawdzenie mocowania zderzaków.

- Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej dźwigów na bieżąco, współpraca z WDT

Kontrola terminów resursu na poszczególne elementy dźwigów.

Wykaz materiałów, które Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach miesięcznej ceny ryczałtowej:

W miarę potrzeb przez cały okres obowiązywania umowy

1. Żarówki główne szeregu

2. Żarówki , świetlówki oświetleniowe w kabinie, żarnikowe , kompaktowe lub LED

3. Żarówki sygnalizacyjne, kontrolki

4. Gniazda bezpiecznikowe

5. Główne bezpieczniki

6. Wstawki dolne

7. Wkładki bezpiecznikowe

8. Kontakty drzwi szybowych

9. Kontakty drzwi kabinowych

10. Baterie, akumulatory dzwonkowe

11. Instrukcje

12. Taśma izolacyjna

13. Spirytus techniczny

14. Wkręty do metalu różne

15. Śruby maszynowe różne

16. Śruby do drewna różne

17. Nakrętki maszynowe różne

18. Zawleczki

19. Podkładki zwykłe i sprężynowe

20. Czyściwo

21. Płótno ścierne

22. Gwoździe budowlane

23. Stop lutniczy

24. Rozpuszczalnik

25. Krótkie odcinki przewodu (do 5 mb)

26. Smar

27. Olej, olej przekładniowy (do ewentualnych uzupełnień)

Pieczęć i podpis Wykonawcy