Spis treści

1.	Przedmiot, zakres i cel opracowania.	2

2.	Ogólna charakterystyka obiektu.	2

3.	Zakres przebudowy.	5

4.	Charakterystyka pożarowa budynku.	6

4.1.	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.	6

4.2.	Parametry pożarowe występujących substancji palnych.	6

4.3.	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.	6

4.4.	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.	6

4.5.	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.	7

4.6.	Podział obiektu na strefy pożarowe.	7

4.7.	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.	8

4.8.	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.	9

4.9.	Warunki ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób.	9

4.10.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.	13

4.11.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.	14

4.12.	Wyposażenie obiektu w gaśnice.	15

4.13.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.	15

4.14.	Droga pożarowa.	15

5.	Zakres niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.	16

6.	Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu.	19

6.1.	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, przy uwzględnieniu istniejących rozwiązań techniczno-budowlanych.	19

6.2.	Wyszczególnienie rozwiązań zamiennych w zakresie przepisów techniczno-budowlanych.	20

6.3.	Wyszczególnienie rozwiązań zamiennych w zakresie doprowadzenia do budynku drogi pożarowej.	21

7.	Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.	22

8.	Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.	23

9.	Podstawy prawne opracowania.	23

10.	Spis rysunków	23

- Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek B wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem B i budynkiem A Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 65, w których planowana jest przebudowa i remont w ramach utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna została sporządzona stosownie do trybu:

- §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami), z uwagi na konieczność innego sposobu spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, wskazanych w dalszej części ekspertyzy;

- §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), z uwagi na konieczność innego sposobu spełnienia wymagań przepisów w zakresie doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

W ekspertyzie technicznej zaproponowane zostaną rozwiązania zamienne, które w ocenie autorów całkowicie zrekompensują brak spełnienia wskazanych wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych, a jednocześnie nie będą powodować zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia. Rozwiązania te ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

- zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,

- zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku,

- zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,

- zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

- uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

- Ogólna charakterystyka obiektu.

Budynek „B” oraz łącznik pomiędzy budynkiem B i budynkiem A wchodzą w skład obiektów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 65. Po stronie północno-wschodniej budynek B przylega do budynku Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej - Dom Prowincjonalny w Katowicach.

Fot. 1 . Widok lokalizacji budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – zakres ekspertyzy linia niebieska (budynek B wraz z łącznikiem) – źródło: https://www.google.pl/maps/

W obrębie budynku B można wyróżnić segment południowy, segment centralny i segment północny. Na parterze w centralnej części od strony zachodniej połączony jest parterowym łącznikiem z Budynkiem A (poza zakresem ekspertyzy). Usytuowanie poszczególnych segmentów budynku B i łącznika zgodnie z poniższym schematem.

Budynek B wraz z łącznikiem wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny stanowią ściany zewnętrzne, podłużne wewnętrzne ściany wydzielające korytarz oraz wybrane ściany poprzeczne. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły gr. ok 67-72 cm ogółem, od zewnątrz nieocieplane (wyprawa tynkarska na siatce), od wewnątrz dobudowano ścianki z gazobetonu gr. 14 cm; stropy Ackermanna gr. 24 cm, na stropie wylewka betonowa gr. 6-10 cm; dach w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką; klatki schodowe – żelbetowe, wykończone lastriko lub ceramiką.

Fot. 2. Widok segmentu południowego budynku B od strony wschodniej

Fot. 3. Widok łącznika oraz segmentu centralnego budynku B od strony południowo-zachodniej

Budynek posiada częściowe podpiwniczenie w części północnej oraz sześć kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja obejmuje południową część budynku i częściowo centralną oraz segment północny. Kondygnacja podziemna obejmuje pomieszczenia gospodarcze i dostępna jest tylko z poziomu pomieszczeń apteki wewnętrzną klatką schodową. W budynku występują trzy ewakuacyjne klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje od parteru do piętra V. Dodatkowo w segmencie północnym występuje klatka schodowa komunikacyjna wewnętrzna łącząca IV i V piętro. Budynek wyposażony jest w typowe instalacje techniczne oraz medyczne.

Fot. 4. Widok segmentu południowego budynku B od strony zachodniej - plac wewnętrzny między budynkami A i B

Fot. 5. Widok elewacji frontowej budynku Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek od ul. Panewnickiej, w tym segment północny budynku B (prawa strona – linia czerwona)

- Zakres przebudowy.

Zakres planowanych prac ma na celu utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, a w szczególności utworzenie Poradni Okulistyki dla Dzieci i Dorosłych, Oddziału Okulistycznego dla Dzieci i Dorosłych oraz Centralnej Rejestracji poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w istniejących pomieszczeniach budynku B szpitala, obejmujących część parteru w łączniku pomiędzy budynkami A i B, a w budynku B: część piętra II, część piętra III i IV.

W ramach tej inwestycji przewiduje się wykonanie prac mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej m.in. :

- wykonanie nowego podziału powierzchni poprzez wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy,

- oddzielenia pomieszczeń oddziałów szpitala od pomieszczeń poradni poprzez zabudowę drzwi aluminiowych przeszklonych wyposażonych w system kontroli dostępu,

- wydzielenie przedsionka windowego od korytarzy w segmencie północnym za pomocą przeszklonych ścian aluminiowych,

- wykonanie przebić, przekuć oraz otworów na potrzeby przejść przewodów/elementów instalacji,

- zabudowanie dymoszczelnych drzwi przeciwpożarowych do klatki schodowej K3 na każdej kondygnacji,

- wymianę/wykonanie instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej,

- zapewnienie niezbędnej wentylacji pomieszczeń,

- obudowę szachtów instalacyjnych,

- wymianę posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujących,

- wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych,

- wymianę/montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej.

Układ funkcjonalny po wykonaniu całości inwestycji będzie przedstawiał się następująco:

- piwnica usytuowana jest w północnej części budynku objętego opracowaniem. Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na pobyt ludzi, obejmuje wyłącznie pomieszczenia gospodarcze (piwniczne).

- na parterze od strony południowej zlokalizowano pomieszczenia techniczne związane z funkcjonowaniem budynku, a także ewakuacyjną klatkę schodową K2. Bezpośrednio do części technicznej przylegają gabinety lekarskie. Centralny segment budynku obejmuje magazyny m.in. magazyny bielizny, ewakuacyjną klatkę schodową K1, pomieszczenia gospodarcze oraz prosektorium. W centralnym segmencie od strony zachodniej znajduje się parterowy łącznik zapewniający komunikację z budynkiem A (nie będącym przedmiotem opracowania), w obrębie którego zlokalizowana jest centralna rejestracja. Segment północny obejmuje głównie aptekę szpitalną, szatnie oraz ewakuacyjną klatkę schodową K3.

- na I piętrze w części południowej zlokalizowano blok operacyjny. Część centralną oraz północną zajmuje oddział chirurgii z salami chorych, a także pomieszczenia administracyjno-biurowe.

- na II piętrze w południowej części zlokalizowano blok operacyjny okulistyki. W centralnej części znajduje się remontowany odział okulistyczny dla dorosłych oraz oddział dla dzieci. Północno zachodni fragment budynku obejmuje poradnię okulistyczną dla dzieci, natomiast wschodni fragment części północnej obejmuję przychodnię dla dorosłych.

- na III piętrze w południowej części znajduje się centralna sterylizatornia, natomiast centralną oraz północną część zajmuje oddział wewnętrzny.

- na IV piętrze w części południowej zlokalizowano blok operacyjny, część centralną zajmuje oddział okulistyczny z salami chorych, w północnej części zlokalizowana jest poradnia okulistyczna oraz kaplica.

- V piętro obejmuje segment południowy budynku w którym zlokalizowano oddział wewnętrzny z salami chorych, wentylatorownie oraz fragment części centralnej z klatką schodową, a także segment północny obejmujący gabinety lekarskie oraz salę narad personelu.

Zdaniem autorów opracowania, realizacja zadań wskazanych w niniejszej ekspertyzie technicznej spowoduje, że w budynku nie będą występowały elementy, w oparciu o które obiekt należałoby uznać za zagrażający życiu ludzi, w rozumieniu §16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r.  poz. 822)  [3].

- Charakterystyka pożarowa budynku.

## Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Podstawowe dane liczbowe budynku B:

- Powierzchnia użytkowa             	- ok. 7500,00 m2

- Powierzchnia wewnętrzna		- ok. 9100,00 m2

- Kubatura brutto			- ok. 35000 m3

- Wysokość 			- 23,5m  (SW – średniowysoki)

- Ilość kondygnacji: 		podziemnych:			1 (częściowo)

nadziemnych:			6

Podstawowe dane liczbowe łącznika:

- Powierzchnia wewnętrzna		-  490,0 m2

- Kubatura brutto			~ 2500 m3

- Wysokość 			-  4,5 m (N – niki)

- Ilość kondygnacji: 		podziemnych:			brak

nadziemnych:			1

## Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku występują materiały i substancje typowe dla każdej z dwóch podstawowych funkcji. W części typowo szpitalnej – wyposażenie pokoi pacjentów (materace, bielizna pościelowa), gazy medyczne (tlen, próżnia, dwutlenek węgla, sprężone powietrze), środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, różnego rodzaju leki; w części obejmującej przychodni – elementy wyposażenia i wystroju wnętrz (meble biurowe itp.).

W części szpitalnej oraz w aptece występować mogą ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, stosowane w niewielkich ilościach, jako środki dezynfekcyjne bądź w postaci leków. Przechowywane w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednostkowych producentów. Nie  występują natomiast gazy palne. W rozpatrywanym obiekcie, rozpatrując go jako całość zakłada się typowe zagrożenie przewidywane dla obiektów użyteczności publicznej - średnia wartość mocy pożaru na jednostkę powierzchni wynosi 250kW/m2. Szybkość rozwoju pożaru określa się jako średnią .

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych, gospodarczych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m2.

## Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zaliczony został do obiektów użyteczności publicznej, charakteryzujący się kategorią zagrożenia ludzi ZLII w części obejmującej oddziały szpitalne i bloki operacyjne oraz kategorią zagrożenia ludzi ZLIII w części obejmującej pomieszczenia poradni specjalistycznych w ramach przychodni.

Budynek powinien spełniać wymagania w strefie pożarowej zaliczonej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, dla każdej z tych kategorii.

W budynku brak jest pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 30 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Maksymalna liczba użytkowników przebywających jednoczasowo w budynku B oraz łączniku (pacjenci i personel) wynosi 320 osób. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji nadziemnej (pacjenci oddziałów łóżkowych, przychodni oraz personel) wynosi:

•	Parter: 					– 80 osób,

•	I piętro;					– 55 osób;

•	II piętro:					– 55 osób.

•	III piętro;					– 55 osób;

•	IV piętro:				– 55 osób.

•	V piętro:					– 20 osób.

Sale chorych przeznaczone są dla nie więcej niż 5 osób. Łącznie w budynku B przewidziano do 120 miejsc łóżkowych.

Łączna ilość  miejsc łóżkowych w strefie pożarowej SP1 (segment południowy) nie przekracza 40:

- Parter			– brak pomieszczeń z łóżkami dla chorych;

- I piętro			– 8 łóżek (blok operacyjny + sala wybudzeń);

- II piętro 			– 8 łóżek (blok operacyjny + sala wybudzeń);

- III piętro			– 8 łóżek;

- IV piętro			– 8 łóżek (blok operacyjny + sala wybudzeń);

- V piętro			– 8 łóżek;

Łączna ilość  miejsc łóżkowych w strefie pożarowej SP2 (segment centralny i północny) nie przekracza 80:

- Parter : 			– brak pomieszczeń z łóżkami dla chorych;

- I piętro :			– 22 łóżka;

- II piętro			– 12 łóżek;

- III piętro 			– 24 łóżka;

- IV piętro			– 21 łóżek;

- V piętro : 			– brak pomieszczeń z łóżkami dla chorych;

## Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie będą występowały przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem.

## Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obecnie budynek A i B oraz łącznik stanowią jedną strefę pożarową. Budynek A zostanie oddzielony od budynku B z łącznikiem ścianą o klasie odporności ogniowej REI120 z zamknięciem przejść komunikacyjnych drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS60 oraz EI60. Częściowo w ścianie wydzielającej łącznik od budynku A i obudowanego podjazdu dla karetek skomunikowanego z budynkiem A zastosowane zostaną przeszklenia o klasie odporności ogniowej EI60. Łączna powierzchnia przeszkleń nie przekroczy dopuszczalnych 10%, a drzwi – dopuszczalnych 15% powierzchni całej ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Dach łącznika posiada klasę odporności ogniowej RE30, a występujące w nim świetliki zabudowane zostaną przegrodą o klasie odporności ogniowej E30. Ściana zewnętrzna budynku A w pasie o szerokości 4,0m względem ściany zewnętrznej łącznika posiada izolację wykonaną z materiału palnego (styropian w systemie NRO).

Budynek B w obrębie segmentu północnego przylega po stronie wschodniej do budynku Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej - Dom Prowincjonalny w Katowicach. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wydzielająca ten segment od piwnicy do piętra V posiada klasę odporności ogniowej REI120 i jest pełna. Jedynie na piętrze V w ścianie tej znajduje się przejście do zaplecza dyżurki, które wchodzi w obszar budynku Klasztoru i zamknięte zostanie od pomieszczenia dyżurki drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Ściana ta na styku ze ścianą zewnętrzną od strony elewacji frontowej posiada pionowy pas niepalny o klasie odporności ogniowej EI60, przy czym jego szerokość jest zróżnicowana i wynosi: na poziomie parteru, piętra I oraz piętra II – 2,0m, na pozostałych kondygnacjach (piętra III, IV i V) – szerokość 1,05 m (warunek niespełniony). Od strony tylnej elewacji budynek Klasztoru przylega pod kątem prostym do budynku B, a ściana zewnętrzna segmentu północnego w tym miejscu jest pełna i posiada istniejące ocieplenie wykonane z materiału palnego (styropian w systemie NRO). Jedynie na parterze jedno z pomieszczeń przynależne do Klasztoru znajduje się w obrębie zabudowy segmentu północnego i posiada jeden otwór okienny w pasie o szerokości mniejszej niż 4m względem drugiej prostopadłej ściany zewnętrznej segmentu północnego z otworem okiennym. Z tego względu okno w pomieszczeniu magazynu apteki (016) zabudowane zostanie przegrodą o klasie odporności ogniowej EI60.

W ramach koncepcji bezpieczeństwa pożarowego przewidziano podział budynku B ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 w pionie na dwie strefy pożarowe:

- strefa pożarowa SP1 kategoria ZL II i ZL III – obejmuje kondygnacje południowego segmentu oraz częściowo centralnego, powierzchnia strefy ok. 3220,0 m2, przy dopuszczalnej 3500 m2;

- strefa pożarowa SP2 kategoria ZL II i ZL III – obejmuje kondygnacje segmentu północnego oraz pozostałą część centralnego i łącznik w parterze, powierzchnia strefy wynosi ok. 5880,0 m2 przy dopuszczalnej 3500 m2 – warunek niespełniony.

Podział przebiegać będzie pomiędzy segmentami południowym i centralnym od parteru do piętra V. Przejście komunikacyjne w korytarzu od piętra I do piętra IV zamknięte jest istniejącymi drzwiami przeciwpożarowymi posiadającymi klasę odporności ogniowej EI60 oraz dymoszczelność oznaczoną symbolem S15. Na parterze przejście komunikacyjne w tej ścianie zamknięte zostanie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60. Natomiast na piętrze V drzwi te posiadają klasę odporności ogniowej EI60. Przejścia komunikacyjne w pomieszczeniach na granicy tej strefy posiadać będą klasę odporności ogniowej EI60. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego na styku ze ścianą zewnętrzną od strony zachodniej posiada pionowy pas o szerokości minimum 2,0m i klasie odporności ogniowej, przy czym a obszarze tego pasa występuje istniejące ocieplenie wykonane z materiału palnego (styropian w systemie NRO). Takie samo ocieplenie występuje na ścianie zewnętrznej po stronie wschodniej, która pełni jednocześnie funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Przyjęty podział na strefy pożarowe budynku B umożliwia jednocześnie ewakuację ludzi w poziomie do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.

Dodatkowo pomieszczenie rozdzielni elektrycznej głównej (020) o powierzchni 17 m2 usytuowane na parterze segmentu północnego zostanie wydzielone jako odrębna strefa pożarowa PM z Qd poniżej 500 MJ/m2. Ściany i strop pomieszczenie posiadać będą klasę odporności ogniowej REI120 a drzwi zewnętrzne – klasę odporności ogniowej EI60.

Ponadto w ramach koncepcji bezpieczeństwa korytarz w rejonie wejścia do klatki schodowej K3 na piętrach I, II, III i IV segmentu północnego zostanie podzielony ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 (EI60) z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60, tworząc dodatkowy podział kondygnacji na strefy bezpieczne.

## Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL zagrożenia ludzi i grupy średniowysokich (SW), posiadającego sześć kondygnacji nadziemnych, wymagana jest klasa B odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |

Wszystkie elementy budynku wykonane są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) za wyjątkiem konstrukcji drewnianej dachu i jego przekrycia, a konstrukcja poszczególnych elementów budynku jest następująca:

- główna konstrukcja nośna R 120 – ściany murowane,

- konstrukcja dachu i jego przekrycia RE30 – dach w konstrukcji drewnianej z izolacją z wełny mineralnej, w obrębie segmentu centralnego przestrzeń strychu nieużytkowego oddzielona stropem o klasie odporności ogniowej REI60 – warunek spełniony, natomiast w segmencie południowym i północnym konstrukcja dach i jego przekrycia oddzielona od przestrzeni użytkowej kondygnacji V piętra przegrodą z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją z wełny mineralnej pozwalająca uznać spełnienie dla tej przegrody klasy odporności ogniowej EI30 od spodu - warunek niespełniony, z uwagi na brak zapewnienia w obrębie tych segmentów przegrody o klasie odporności ogniowej REI60; konstrukcja dachu i przekrycia w łączniku posiadać będzie klasę odporności ogniowej RE30 (świetliki w klasie odporności ogniowej 30) – warunek spełniony;

- stropy REI60 – stropy Ackermanna gr. 24 cm, na stropie wylewka betonowa gr. 6-10 cm – warunek spełniony,

- ściany zewnętrzne EI60 (w zakresie pasa międzykondygnacyjnego o wysokości 80 cm) – ściana murowana – warunek spełniony,

- ściany wewnętrzne EI30 – murowane lub w systemie suchej zabudowy lub szklenia i luksfery - warunek spełniony, za wyjątkiem fragmentów obudowy dróg komunikacji ogólnej wykonanych z luksfer (piętro IV i piętro V). Nie dotyczy to ścian wewnętrznych dla pomieszczeń, w obrębie których określa się przejście ewakuacyjne prowadzące maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

- ściany obudowy klatek schodowych REI60 (EI60) – murowane i w systemie lekkiej zabudowy oraz stałe szklenia pożarowe - warunek spełniony,

- konstrukcja schodów R60 – klatki schodowe żelbetowe – warunek spełniony.

## Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Budynek B wraz z łącznikiem zlokalizowany jest od strony wschodniej kompleksu obiektów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach u zbiegu ulic Panewnickiej oraz Medyków. Wjazd na teren szpitala prowadzi z ulicy Medyków. Odległości budynku od granicy działek innych niż drogowe zostały zachowane i wynoszą ponad 4,0m. Po stronie zachodniej usytuowany jest budynek A, którego odległość od ścian zewnętrznych budynku B wynosi ponad 8,0m, a łącznik oddzielony jest od budynku A w sposób opisany w rozdziale 4.6 ekspertyzy. Po stronie północnej znajdują się parterowy budynek techniczny w konstrukcji murowanej zwrócony w stronę budynku B ścianą pełną oraz na sąsiedniej działce nr 15/3 murowany budynek garażowy, także zwrócony w stronę budynku B ścianami pełnymi. Poza tym brak po tej stronie innych budynków, usytuowanych bliżej niż 8,0m. Po stronie wschodniej budynek B w obrębie segmentu północnego przylega do budynku Klasztoru, od którego oddzielony jest w sposób opisany w rozdziale 4.6 ekspertyzy. Pozostała część budynku B usytuowana jest w odległości ponad 8,0m od ściany zewnętrznej budynku Klasztoru. Po stronie południowej w odległości ponad 8,0m znajdują się parterowe budynki techniczno-gospodarcze i garażowe.

## Warunki ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji 
w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunków ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu [2].

Pionowe drogi ewakuacyjne

- Klatka schodowa K1, usytuowana w centralnym segmencie budynku łączy ze sobą kondygnacje od parteru do V piętra. Parametry klatki:

- szerokość biegu min. 1,4 m,

- szerokość spocznika min. 1,5 m,

- wysokość stopni max. 15 cm.

Klatka została wydzielona w poprzednich latach użytkowania budynku, ścianami o klasie odporności ogniowej REI60, częściowo przeszkleniami o klasie odporności ogniowej EI60 i zamknięta została drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi przeciwpożarowe nie posiadają parametru dymoszczelności – warunek niespełniony. Klatka wyposażona zostanie w samoczynne urządzenia służące do usuwania dymu w postaci klap dymowych o łącznej powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Wyjście z klatki na zewnątrz budynku bezpośrednio poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,6 m z jednym nieblokowanym skrzydłem o szerokości 1,2 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wyjście prowadzi na schody zewnętrzne terenowe o szerokości biegu 1,32m, wysokość stopni maksymalnie 15 cm.

- Klatka schodowa K2, usytuowana w południowym segmencie budynku łączy ze sobą kondygnacje od parteru do V piętra. Parametry klatki:

- szerokość biegu min. 1,4 m,

- szerokość spocznika min. 1,5 m,

- wysokość stopni od 16,0 cm do 17,5 cm.

Klatka została w poprzednich latach wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 
i zamknięta drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 na każdej kondygnacji. Drzwi przeciwpożarowe nie posiadają parametru dymoszczelności – warunek niespełniony. Klatka wyposażona została w samoczynne urządzenia służące do usuwania dymu w postaci okien oddymiających. Wyjście ewakuacyjne z klatki K2 na zewnątrz budynku poprzez przedsionek drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,2 m – warunek niespełniony, z jednym nieblokowanym skrzydłem o szerokości 0,9 m - otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

- Klatka schodowa K3, usytuowana w północnym segmencie budynku łączy ze sobą kondygnacje od parteru do IV piętra. Parametry klatki:

- szerokość biegów od 1,15 m do 1,35 m – warunek niespełniony

- szerokość spoczników od 1,20m do 1,45 m – warunek niespełniony,

- wysokość stopni od 16,0 cm do 17,5 cm.

Klatka zostanie wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięta dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 na każdej kondygnacji. Klatka będzie wyposażona w samoczynne urządzenia służące do usuwania dymu w postaci klapy dymowej o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Napowietrzanie klatki zapewnione zostanie poprzez automatyczne otwarcie okna w ścianie zewnętrznej na parterze. Wyjście ewakuacyjne z klatki K3 prowadzi do korytarza, którego obudowa posiadać będzie klasę odporności ogniowej REI60, a pomieszczenia z niego dostępne zamknięte zostaną dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30, za wyjątkiem wejścia do windy – warunek niespełniony. Wyjście z tego korytarza na zewnątrz poprzez wiatrołap zamknięty drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,3 m – warunek niespełniony, z jednym nieblokowanym skrzydłem o szerokości 0,9 m - otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z klatki schodowej na zewnątrz budynku wnosi 19,5 m - warunek niespełniony.

Pozostałe schody wewnętrzne i pochylnie

W obrębie łącznika przy rejestracji lokalnie występują trzystopniowe schody o szerokości biegu powyżej 1,4 m, wysokości stopni 15 cm.

W segmencie południowym na parterze, w przedsionku prowadzącym z pomieszczeń technicznych  występują schody o szerokości biegu powyżej 1,4 m, wysokości stopni 15 cm.

W segmencie północnym w obrębie komunikacji pomiędzy pomieszczeniami sterylizatorni występują schody o szerokości biegu 1,2 m – warunek niespełniony, wysokości stopni 15 cm.

W obrębie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 na zewnątrz budynku występują schody o szerokości biegu 1,32 m  i wysokości stopni 16-17 cm - warunek niespełniony.

Komunikację pomiędzy piwnicą a parterem w segmencie północnym zapewniają schody dwubiegowe o szerokości biegu i spocznika min. 0,8 m i wysokości stopni maksymalnie 20 cm.

W segmencie północnym, od strony klasztoru, zapewniona została komunikacja pomiędzy kondygnacją IV i V piętra schodami  o szerokości biegu 1,12 m - warunek niespełniony , szerokości spocznika 1,0 m warunek niespełniony i wysokości stopni schodów od 16-18 - warunek niespełniony

W obrębie parterowego łącznika występują pochylnie, będące jednocześnie drogami ewakuacyjnymi, szerokość pochylni nie mniejsza niż 1,4 m, a jej nachylenie wynosi będzie 5%.

W obrębie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K3 na parterze w obudowanym korytarzu występują schody o szerokości biegu ponad 1,4 m  i wysokości stopni 16-17 cm - warunek niespełniony.

Ewakuacja pozioma

- Piwnica

W piwnicy występują wyłącznie pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi.

- Parter

Południowa cześć budynku obejmująca pomieszczenia techniczne nie jest przeznaczona na pobyt ludzi, jednak z pomieszczeń tych zapewniono wyjście na zewnątrz poprzez przedsionek lub bezpośrednio.

Na poziomie parteru przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte  drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Poziome drogi ewakuacyjne obudowane ścianami o odporności ogniowej co najmniej EI30. Z gabinetów segmentu południowego ewakuacja zapewniona do odrębnej strefy pożarowej w budynku B, długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonego pomieszczenia wynosi 17 m – warunek niespełniony. W łączniku po wyjściu z pomieszczeń zapewniono dwa kierunki ewakuacji, bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 1,4 m, zlokalizowanymi w obrębie korytarza z pochylniami przy przejściu do budynku A oraz poprzez klatkę schodową K1 lub K3. Na drodze ewakuacyjnej w łączniku prowadzącej do budynku B występują lokalne zawężenia korytarza do szerokości 1,38 m - warunek niespełniony.

Z pomieszczeń w części centralnej zapewniono dwa kierunki ewakuacji, w kierunku południowym do wyjścia na zewnątrz poprzez klatkę schodową K1 oraz w kierunku części północnej, poprzez wydzieloną pożarową strefę ewakuacji z klatki schodowej K3 na zewnątrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczeń w części północnej, zapewniona poprzez obudowany pożarowo korytarz prowadzący z klatki schodowej K3 do wyjścia na zewnątrz. Z pomieszczeń apteki ewakuacja na zewnątrz budynku poprzez komorę przyjęć/komunikację z drzwiami o szerokości w świetle 0,9 m - warunek niespełniony. W obrębie korytarza apteki występuje lokalne zawężenie drogi ewakuacyjnej do szerokości 0,9 m - warunek niespełniony. Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń apteki przekracza dopuszczalne 10 m i wynosi maksymalnie 18 m (z pomieszczenia biura kierownika) - warunek niespełniony.

- I piętro

Na poziomie I piętra przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte  drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,4 m. Ewakuacja z poziomych dróg ewakuacyjnych prowadzi do trzech ewakuacyjnych klatek schodowych. W segmencie południowym w obrębie bloku operacyjnego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego i wynosi maksymalnie 19 m do sąsiedniej strefy pożarowej w budynku B - warunek niespełniony. W segmencie północnym przy zapewnionym jednym dojściu z najdalej usytuowanych pomieszczeń przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, która wynosi maksymalnie 23 m - warunek niespełniony. Z pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi długość dojścia nie przekracza 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy zapewnionych dwóch kierunkach, dla dojścia krótszego.

- II piętro

Na poziomie II piętra przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Szerokość drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m, za wyjątkiem fragmentu korytarza przy wyjściu z pomieszczenia punktu przyjęcia pacjenta w rejonie klatki schodowej K1, gdzie szerokość ta wynosi 1,0m – warunek niespełniony. Ewakuacja z poziomych dróg ewakuacyjnych prowadzi do trzech ewakuacyjnych klatek schodowych. W segmencie południowym w obrębie bloku operacyjnego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego i wynosi maksymalnie 19 m do sąsiedniej strefy pożarowej w budynku B - warunek niespełniony. W segmencie północnym przy zapewnionym jednym dojściu z najdalej usytuowanych pomieszczeń przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, która wynosi maksymalnie 23 m - warunek niespełniony. Z pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi długość dojścia nie przekracza 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy zapewnionych dwóch kierunkach, dla dojścia krótszego.

- III piętro

Na poziomie III piętra przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte  drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Szerokość drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m, a w miejscu ewakuacji do 20 osób min. 1,2m. Ewakuacja z poziomych dróg ewakuacyjnych prowadzi do trzech ewakuacyjnych klatek schodowych. W segmencie północnym przy zapewnionym jednym dojściu z najdalej usytuowanych pomieszczeń przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, która wynosi maksymalnie 23 m - warunek niespełniony. Z pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi długość dojścia nie przekracza 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy zapewnionych dwóch kierunkach, dla dojścia krótszego.

- IV piętro

Na poziomie IV piętra przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte  drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Szerokość drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m, za wyjątkiem fragmentu korytarza przy wyjściu z gabinetu zabiegowego (410) i gabinetu ERG (411) oraz gabinetu lekarskiego (408), gdzie szerokość ta wynosi 1,0m – warunek niespełniony. Ewakuacja z poziomych dróg ewakuacyjnych prowadzi do trzech ewakuacyjnych klatek schodowych. W segmencie południowym z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego i wynosi maksymalnie 19 m - warunek niespełniony.

W segmencie północnym przy zapewnionym jednym dojściu z najdalej usytuowanych pomieszczeń przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, która wynosi maksymalnie 24,5 m - warunek niespełniony. Z pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi długość dojścia nie przekracza 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy zapewnionych dwóch kierunkach, dla dojścia krótszego. Pomiędzy kaplicą a klatką K3 znajduje się pomieszczenie sekretariatu, które zostało oddzielone od poziomej drogi ewakuacyjnej ścianą z pustaków szklanych bez określonej odporności ogniowej - warunek niespełniony.

- V piętro

Na piętrze V przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 40m. Szerokość przejścia nie mniejsza niż 0,9m. Wyjścia z pomieszczeń na poziomą drogę ewakuacyjną zamknięte drzwiami o szerokości min. 0,9 m. Szerokość drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m za wyjątkiem lokalnych zawężeń do 1,04 m od elementów konstrukcyjnych w obrębie korytarza segmentu południowego - warunek niespełniony. W segmencie północnym przy zapewnionym jednym dojściu z najdalej usytuowanych pomieszczeń przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego, która wynosi maksymalnie 23 m - warunek niespełniony. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej lokalnie wykonana jest z pustaków szklanych (luksferów), dla których nie określono klasy odporności ogniowej - warunek niespełniony.  W segmencie południowym zapewniono dwa dojścia, a długość krótszego nie przekracza 40m.

Ponadto spełnione zostały inne wymagania w zakresie warunków ewakuacji w szczególności::

- wyjście z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną w przypadku drzwi rozsuwanych, których konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej, w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową.

- w zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie:

- materiałów i wyrobów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

- wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno zapalnych,

- sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,

- skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, które po ich całkowitym otwarciu będą zmniejszały wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej, wyposażone będą w urządzenia samoczynnie je zamykające.

- występujące na drodze ewakuacyjnej tzw. „punkty pielęgniarskie” – dyżurki personelu, nie posiadają pożarowej obudowy od strony korytarzy, są otwarte – działanie tych punktów traktowane jest jako funkcja uzupełniająca i zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (pismo z dnia 11 stycznia 2010r., znak BZ-III-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku konieczności spełnienia wymagania zawartego w §236 ust.3 „warunków technicznych”. Punkty te nie zawężają drogi ewakuacyjnej,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie posiadać klasę odporności ogniowej EI30, za wyjątkiem wskazanych obudów wykonanych z luksferów,

- korytarze podzielone zostaną na odcinki krótsze niż 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Instalacja elektryczna

Budynek B z łącznikiem zasilany jest po stronie średniego napięcia ze stacji TRAFO, zlokalizowanej w osobnym budynku. Rozdzielnia główna usytuowana na parterze segmentu północnego zostanie wydzielona jako osobna strefa pożarowa ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI120 oraz zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Instalacja elektryczna w rozdzielni zostanie przebudowana oraz zastosowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie odcinał zasilanie w budynku B oraz łączniku, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu usytuowany zostanie przy wejściu głównym do budynku B przy klatce schodowej K1 i odpowiednio oznakowany.

Wszelkie przejścia instalacyjne w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych zostaną zabezpieczone do klasy równej odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, a posiadających klasę odporności ogniowej EI60 lub REI60 posiadać będą klasę odporności ogniowej EI tych elementów.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) uruchamiane za pomocą systemu sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane w sposób zapewniający ich możliwość zdalnego wyłączenia przez system sygnalizacji pożarowej. Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez przegrody pomieszczeń zamkniętych (wydzielonych ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI60 i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 wyposażone zostaną w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej i dymoszczelności EIS60, uruchamiane za pomocą systemu sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna zlokalizowana na parterze i V piętrze, wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej EI60, zamknięta drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30.

Instalacja ogrzewania

Budynek ogrzewany jest za pośrednictwem kotłowni gazowej zlokalizowanej w odrębnym budynku na terenie Szpitala.

## Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana na drogach komunikacji ogólnej w oparciu o indywidualne oprawy oraz uzupełniająco w postaci opraw kierunkowych. Zastosowane będą oprawy posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie krótszy niż 60 minut. Zapewnione zostanie natężenie oświetlenie ewakuacyjnego na poziomie 1 lx. W klatkach schodowych zapewnione zostanie ponadnormatywne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie 5 lx. Instalacja będzie spełniać wymagania określone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172 oraz zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarową instalację wodociągową z hydrantami 25 z wężami półsztywnymi o dł. 30m, zabudowanymi na każdej z kondygnacji. Zasięg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię strefy pożarowej lub pomieszczenia z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego i efektywnego zasięgu rzutu prądu gaśniczego. Zasięg działania hydrantu 25 o długości węża 30m dla strefy ZL wynosi 33m. Instalacja powinna być wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewniać wydajność 1,0 l/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku, z dwóch sąsiednich hydrantów. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

System sygnalizacji pożarowej

Budynek B wraz z łącznikiem zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej zapewniający całkowitą jego ochronę i realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń, a w szczególności:

  - przekazanie sygnału o pożarze drogą monitoringu do KMPSP Katowice,

  - uruchomienie urządzeń oddymiających przestrzenie klatek schodowych,

  - powiadomienie personelu o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego,

  - wyłączenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

  - zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  - sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom bezpieczny, zaprzestanie ich jazdy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej,

  - zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujących drzwi ppoż. i/lub dymoszczelne w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

  - zwolnienie kontroli dostępu w drzwiach które będą posiadały taką kontrolę.

Oddymianie grawitacyjne

- W budynku w obrębie klatki schodowej K1 i K3 przewiduje się zastosowanie nowego systemu grawitacyjnego usuwania dymu poprzez zabudowanie w dachu nad ostatnią kondygnacją klap dymowych, uruchamianych samoczynnie poprzez system wykrywania dymu. Zapewniona zostanie powierzchnia czynna oddymiania min 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi danej klatki przy czym powierzchnia jednego otworu pod klapę nie może być mniejsza niż 1,0m2. Dopływ powietrza „uzupełniającego” zostanie zapewniony w przypadku klatki schodowej K1 poprzez automatyczne otwarcie drzwi prowadzących bezpośrednio na zewnątrz, a w przypadku klatki schodowej K3 poprzez automatyczne otwarcie okna zabudowanego w ścianie zewnętrznej na parterze budynku.

- Klatka schodowa K2 posiada istniejące samoczynne urządzenia oddymiające, w postaci okien zabudowanych w ścianie zewnętrznej klatki – warunek niespełniony. Powierzchnia czynna oddymiania została zapewniona, jednak powierzchnia geometryczna otworu nie posiada co najmniej 1 m2. Instalacja sprawna, poddawana bieżącym przeglądom i konserwacji. Urządzenia te są uruchamiane samoczynnie poprzez system wykrywania dymu oraz poprzez przyciski oddymiania. Napływ powietrza uzupełniającego zostanie zapewniony w sposób automatyczny poprzez drzwi prowadzące z klatki schodowej do przedsionka oraz z przedsionka bezpośrednio na zewnątrz. Skrzydła drzwi wyposażone zostaną w odpowiednie napędy do ich automatycznego otwierania.

- Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- W instalacji elektrycznej budynku B wraz z łącznikiem zastosowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu usytuowany zostanie przy wyjściu głównym z budynku B (klatka schodowa K1) i odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku należy zapewnić kablem PH90. Zastosowane będzie urządzenie z elementami składowymi przeciwpożarowego wyłącznika prądu posiadające aktualne krajowe oceny techniczne lub jako zestaw posiadający krajową ocenę techniczną.

## Wyposażenie obiektu w gaśnice.

Budynek wyposażony jest w gaśnice przenośne dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w nim wystąpić, w ilości co najmniej 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej, z zachowaniem 30m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. Szczegóły w tym zakresie zostaną określone w nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20dm3/s. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest poprzez dwa hydranty zewnętrzne DN80 o wydajności 10 l/s każdy przy ciśnieniu 0,2MPa, zabudowane na sieci wodociągowej miejskiej. Odległość hydrantów zewnętrznych od budynku nie przekracza 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego hydrantu). Hydranty zlokalizowane nie bliżej niż 5m od chronionego budynku.

## Droga pożarowa.

Dojazd do budynku zapewniono z drogi publicznej - ul. Medyków w Katowicach. Wjazd na teren szpitala prowadzi bramą o szerokości 4,0m. Z uwagi na uwarunkowania lokalne, w szczególności architektoniczne, jak i związane z istniejącą zabudową sąsiadującą nie ma możliwości doprowadzenia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku z przejazdem bez cofania.

W tym celu wykorzystano istniejący układ dróg wewnętrznych pozwalający na zapewnienie dostępu do co najmniej 30% obwodu zewnętrznego budynku B wraz z łącznikiem. Droga pożarowa doprowadzona w bezpośrednie sąsiedztwo budynku B zakończona została w formie dwóch sięgaczy w kształcie litery „T”:

- pierwszy w obrębie placu wewnętrznego pomiędzy budynkiem A i B  we fragmentach w odległości mniejszej niż 5,0 m od ściany budynku B, z cofaniem na odcinku o długości 15 m;

- drugi po stronie południowo-wschodniej budynku B, usytuowany co najmniej 5,0m od ścian budynku z cofaniem na odcinku o długości 15 m;

Szerokość drogi pożarowej oraz sięgaczy wynosi co najmniej 4 m. Dopuszczalny nacisk na oś wynosi co najmniej 100 kN. Promienie zewnętrzne łuku drogi pożarowej wynoszą minimum 11m.

Droga została połączona utwardzonym dojściem o szerokości minimum 1,5 m i długości maksymalnie 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej części budynku B i łącznika. Promienie zewnętrzne łuku drogi posiadają minimum 11 m. Pomiędzy drogą i ścianą budynku w miejscach dostępu do elewacji nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m.

Droga pożarowa oraz sięgacze manewrowe oznakowane zostaną pionowymi znakami informacyjnymi 
i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.

- Zakres niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego 
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Na podstawie analizy warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej autorzy ekspertyzy stwierdzili, że spełnienie wszystkich wymagań w sposób wprost wynikający z przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych nie jest w tym budynku możliwe.

Niezgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami) dotyczą:

- szerokości biegów i spoczników klatki schodowej K3, wysokości stopni schodów stałych w klatkach schodowych K2 i K3 oraz wewnętrznej klatce schodowej łączącej piętro IV i V oraz szerokości biegu i wysokości stopni schodów zewnętrznych przy wyjściu z klatki schodowej K1 (§68 ust. 1)

Spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względów typowo konstrukcyjnych i budowlanych. Zmiana parametrów techniczno-użytkowych schodów (dostosowanie ich do wartości zgodnej z przepisami) wiązałaby się z koniecznością naruszenia konstrukcji nośnej. Istniejący układ konstrukcyjny budynku uniemożliwia, bez poważnej ingerencji w niego, przebudowy schodów,

- własności funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej określonych w Polskiej Normie (§208 ust. 1 pkt 2 lit d)

Klatka schodowa K2 wyposażona została w samoczynne urządzenia oddymiające w postaci okien w elewacji zlokalizowanych w dwóch ścianach zewnętrznych usytuowanych względem siebie pod kątem prostym. Powierzchnia czynna została zapewniona jednak powierzchnia geometryczna otworu nie posiada wartości co najmniej 1 m2. Przedmiotowa instalacja jest sprawna, poddawana bieżącym przeglądom i konserwacji. Dodatkowo drzwi prowadzące z klatki schodowej na zewnątrz wyposażone zostaną w napęd do automatycznego ich otwierania w celu napowietrzania jej przestrzeni.

- klasy odporności ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu budynku B (§216 pkt 1)

Zarówno przekrycie jak i konstrukcja dachu nie podlega przebudowie, a ich dobry stan nie kwalifikuje się do wymiany. W części użytkowej kondygnacji piętra V w segmencie północnym i południowym dach ten oddzielony jest przegrodą z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją z wełny mineralnej w sposób pozwalający uznać spełnienie klasy odporności ogniowej EI30. Jest to sytuacja zastana, a stan wykończenia pomieszczeń jest zdecydowanie poprawny, bez pęknięć i ubytków. Uwzględniając proponowane w ramach ekspertyzy rozwiązania zamienne w budynku, przedmiotowe zabezpieczenie uznano za wystarczające. W pozostałej części gdzie występuje drewniana konstrukcja dachu (segment centralny) znajduje się strych nieużytkowy, oddzielony od reszty budynku poniżej stropem o klasie odporności ogniowej REI60.

- stopnia rozprzestrzeniania ognia drewnianych elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia (§216 ust. 2)

Spełnienie tego wymagania nie jest możliwe ze względów typowo konstrukcyjnych i budowlanych. W stanie istniejącym nie ma technicznych możliwości zabezpieczenia środkiem ogniochronnym tych elementów. Wymagałoby to demontażu wszystkich wykonanych już elementów oddzielających. Widoczne elementy konstrukcji dachu i jego przekrycia występujące w przestrzeni strychu nieużytkowego zabezpieczone zostaną do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomocą certyfikowanych środków ogniochronnych.

- dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej (§227 ust. 1)

Dla budynku dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 3500 m2. Budynek B z łącznikiem przed podziałem w całości był jedną strefą pożarową o powierzchni blisko 9100 m2. Układ funkcjonalny budynku pozwolił na podział w pionie w miejscu styku segmentu centralnego z południowym na dwie strefy pożarowe, przy czym większa z nich mimo to przekracza dopuszczalną wartość o ok. 2400 m2. W ramach koncepcji bezpieczeństwa wprowadzono dodatkowy podział budynku na strefy bezpieczne co w sposób istotny poprawi warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku.

- występowania materiału palnego w ścianach stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego (§232 ust. 1)

Ściana zewnętrzna budynku A w pasie o szerokości 4,0m względem ściany zewnętrznej łącznika posiada izolację wykonaną z materiału palnego (styropian w systemie NRO). Od strony tylnej elewacji segmentu północnego budynku B budynek Klasztoru przylega pod kątem prostym do niego, a ściana zewnętrzna segmentu północnego w tym miejscu jest pełna i posiada istniejące ocieplenie wykonane z materiału palnego (styropian w systemie NRO). Takie samo ocieplenie występuje na ścianie zewnętrznej segmentu południowego, która pełni jednocześnie funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego, na granicy tego segmentu z segmentem centralnym budynku B. Biorąc pod uwagę, że element ten został wykonany podczas termomodernizacji budynku, jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) wymiana ocieplenia na wełnę mineralną nie ma uzasadnienia ekonomicznego z puktu widzenia uzyskanego poziomu bezpieczeństwa.

- stopnia palności pionowych pasów o szerokości 2,0m i klasie odporności ogniowej EI60 występujących na styku ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku B ze ścianą zewnętrzną po stronie zachodniej oraz szerokości co najmniej 2,0m dla niepalnego pionowego pasa o klasie odporności ogniowej EI60 występującego na styku ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną po stronie północnej, pomiędzy segmentem północnym budynku B a Klasztorem (§235 ust. 2)

W miejscu pionowego podziału budynku B na strefy pożarowe gdzie ściana oddzielenia przeciwpożarowego została doprowadzona do ściany zewnętrznej, zapewniono pionowy pas o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej EI60, nieprawidłowość dotyczy jedynie wykonania izolacji termicznej po zewnętrznej stronie ściany z materiału palnego (styropian w systemie NRO). Ponadto w miejscu oddzielenia budynku B od budynku klasztoru na granicy stref pożarowych pionowy pas o klasie odporności ogniowej EI60 wykonany z materiału niepalnego posiada szerokość na III, IV i V piętrze co najmniej 1,05 m.

- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także na drodze ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku z klatki schodowej K2 i K3 (§239 ust. 4)

Drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku z klatki schodowej K2 i K3, a także drzwi prowadzące z apteki na zewnątrz budynku nie posiadają wymaganej szerokości 1,4 m. Uwzględniając liczbę osób mogących ewakuować się ww. drzwiami ich szerokość można uznać za wystarczającą. Wymiana tych drzwi na posiadające wymaganą szerokość w świetle wymagało by ingerencji w konstrukcję ścian powodując powstanie znacznych dodatkowych kosztów bez istotnego wpływu na warunki ewakuacji.

- klasy odporności ogniowej EI30 dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1)

W segmencie północnym na kondygnacji V piętra oraz w pomieszczeniu sekretariatu na piętrze IV segmentu północnego obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej lokalnie wykonana jest z pustaków szklanych (luksferów), dla których nie określono klasy odporności ogniowej. Przeszklenia z luksferów występują lokalnie w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wyjściowych z pomieszczeń i nie zajmują znacznej powierzchni obudowy korytarza. Brak spełnienia tego warunku nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ewakuujących się ludzi.

- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 1)

Poziome drogi ewakuacyjne posiadają lokalne zawężenia, powstałe na skutek likwidacji drzwi na drodze ewakuacyjnej, lub na skutek występowania elementów konstrukcyjnych jednak z uwagi na niewielką ilość osób które mogą się ewakuować tymi drogami wykonanie prac mających na celu poszerzenie lokalnych zawężeń nie jest zasadne, a w przypadku występowania elementów konstrukcyjnych wręcz niemożliwe, a obecne warunki ewakuacji są w pełni akceptowalne.

- zamknięcia klatek schodowych K1 i K2 drzwiami dymoszczelnymi (§245)

Klatki schodowe K1 i K2 obecnie są zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności EI30 co oznacza, że nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie dymoszczelności. Jednak drzwi te są w dobrym stanie techniczny, a ich wymiana byłaby nieadekwatna w kontekście uzyskanego poziomu bezpieczeństwa.

- długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (§256 ust. 3)

W segmencie południowym na kondygnacji parteru i I piętra oraz w segmencie północnym na kondygnacji od I do V piętra przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji. Proponowane rozwiązania zamienne, w szczególności zapewniające szybkie wykrycie pożaru i zaalarmowanie personelu o powstałym zagrożeniu, pomimo tej niezgodności pozwolą na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji ludzi, w szczególności osób o ograniczonej zdolności poruszania się w poziomie danej kondygnacji.

- klasy odporności ogniowej zamknięcia w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzącej z klatki schodowej K3 na zewnątrz budynku (§256 ust. 5)

Wyjście ewakuacyjne z klatki K3 na zewnątrz budynku zapewnione poprzez wydzieloną pożarowo poziomą drogę ewakuacyjną obudowaną i zamkniętą dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30, za wyjątkiem wejścia do windy. Uwzględniając konieczność zapewnienia zjazdu windy na poziom parteru w sytuacji wykrycia pożaru przez SSP i pozostawienia drzwi w pozycji otwartej, stosowanie zamknięcia otworu wejściowego do windy drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej, w rozpatrywanym przypadku nie jest możliwe.

- dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z klatki schodowej K3 do wyjścia na zewnątrz budynku (§256 ust. 7),

Długość dojścia od wyjścia z klatki schodowej K3 na zewnątrz budynku wnosi 19,5 m, jednak długość ta prowadzi przez wydzieloną pożarowo poziomą drogę ewakuacyjną, w której zamknięcia posiadają klasę odporności ogniowej EIS30 za wyjątkiem wejścia do windy opisanego powyżej. Uwzględniając powyższe pomimo przekroczonej długości dojścia ewakuację można uznać za bezpieczną.

Wymagania, których nie można spełnić w stosunku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030):

- zachowania minimalnej odległości 5,0m bliższej krawędzi jezdni drogi pożarowej względem fragmentu ściany budynku B w obrębie wjazdu na plac wewnętrzny usytuowany między budynkami A i B, gdzie zlokalizowano sięgacz manewrowy (§12 ust. 2)

Z uwagi na uwarunkowania lokalne, w szczególności architektoniczne, jak i związane z istniejącą zabudową droga pożarowa zostanie doprowadzona w taki sposób, aby zapewnić dostęp do 30% obwodu budynku. Droga w obrębie placu wewnętrznego pomiędzy budynkami A i B zostanie zakończona sięgaczem manewrowym o kształcie litery T umożliwiającym zawrócenie pojazdów pożarniczych, z cofaniem na odcinku do 15m, lecz droga wjazdowa na ten plac usytuowana jest w odległości mniejszej niż 5 metrów do fragmentu ściany chronionego budynku. Odległość ta wynosić będzie w największym zbliżeniu 1,6 m.

Fot. 7 Widok wjazdu na plac wewnętrzny pomiędzy budynkiem A i B – po prawej stronie zbliżenie jezdni drogi pożarowej na mniej niż 5m względem ściany budynku B

Fot. 8 Widok placu wewnętrznego pomiędzy budynkiem A i B – lokalizacja sięgacza manewrowego

Pozostałe wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych zostaną w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposób bezpośrednio z nich wynikający. W związku z tym konieczne staje się zastosowanie trybu określonego w §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury [2] oraz §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [4] i zaproponowanie takich rozwiązań zamiennych, ujętych w koncepcji bezpieczeństwa obiektu, w związku z którymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostaną warunki gwarantujące możliwość bezpiecznej ewakuacji jego użytkowników, jak również prowadzenie działań przez ekipy ratownicze.

- Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu.

## Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, przy uwzględnieniu istniejących rozwiązań techniczno-budowlanych.

Istniejące w budynku uwarunkowania, w tym w szczególności techniczno-budowlane powodują, że nie ma możliwości spełnienia w nim w sposób bezpośredni wszystkich wymagań określonych w obowiązujących „warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpożarowych.

Wymagania te zostały przedstawione w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy. Mając na uwadze powyższe, proponując w kolejnym punkcie rozwiązania zamienne, dobrano je przyjmując nw. priorytety składające się na koncepcję bezpieczeństwa dla użytkowników i ekip ratowniczych:

- szybkie wykrycie pożaru w początkowej jego fazie i jednoznaczne wskazanie miejsca jego wystąpienia oraz zaalarmowanie o nim personel Szpitala,

- zapewnienie trzech klatek ewakuacyjnych umożliwiających szybką ewakuację ma zewnątrz budynku,

- maksymalne skrócenie długości dróg ewakuacyjnych,

- zapewnienia możliwości ewakuacji na tej samej kondygnacji do odrębnej strefy pożarowej lub bezpiecznej,

- umożliwienie dotarcia ekipom ratowniczym na każdą kondygnację bezpiecznymi pionowymi drogami ewakuacyjnymi (klatkami schodowymi),

- spełnienie wszystkich (poza wymienionymi w rozdziale 5 przedmiotowego opracowania) wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

## Wyszczególnienie rozwiązań zamiennych w zakresie przepisów techniczno-budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku, a w szczególności możliwości bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru, autorzy opracowania proponują inny sposób spełnienia obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej, poprzez wykonanie następujących rozwiązań technicznych, niewynikających bezpośrednio z obowiązującego stanu prawnego, a których realizacja zrekompensuje w sposób dostateczny te wymaganie przepisów techniczno-budowlanych, których spełnienie w budynku nie jest możliwe.

Przyjęte rozwiązania zamienne, obejmujące koncepcję zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obejmują następujące zadania:

- wyposażenie budynku B wraz z łącznikiem w system sygnalizacji pożarowej, zapewniający całkowitą jego ochronę i realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń, a w szczególności:

  - przekazanie sygnału o pożarze drogą monitoringu do KMPSP Katowice,

  - uruchomienie urządzeń oddymiających przestrzeń klatek schodowych,

  - powiadomienie personelu o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego,

  - wyłączenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

  - zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  - sprowadzenie dźwigów osobowych na poziom bezpieczny, zaprzestanie ich dalszej jazdy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej (o ile takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania),

  - zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujących drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

  - zwolnienie kontroli dostępu w drzwiach które będą posiadały taką kontrolę,

na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki schodowej K3 poprzez:

  - wydzielenie ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 (EI60),

  - zamknięcie od strony korytarzy na każdej kondygnacji i pomieszczeń z niej dostępnych dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,

  - zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez samoczynne urządzenia oddymiające w postaci klapy dymowej z zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego w sposób automatyczny, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- pozostawienie istniejącego wydzielenie klatki schodowej K1 i K2 na każdej kondygnacji ścianami 
o klasie odporności ogniowej REI60/EI60 oraz istniejącego zamknięcia ich drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,

- pozostawienie istniejącego wydzielenia przedsionka windy przy klatce schodowej K1 na każdej kondygnacji ścianami o klasie odporności ogniowej EI60 z drzwiami od strony korytarza o klasie odporności ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,

- utrzymanie w pełnej sprawności funkcjonalnej i technicznej, istniejących w klatce schodowej K2 samoczynnych urządzeń oddymiających, w postaci ściennych okien oddymiających, zabudowanych w dwóch prostopadłych względem siebie elewacjach, zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego w sposób samoczynny,

- dokonanie podziału budynku B na strefy pożarowe, w sposób opisany w treści oraz wskazany w części graficznej ekspertyzy,

- oddzielenie łącznika jako odrębnej strefy pożarowej względem budynku A, w sposób opisany w treści oraz wskazany w części graficznej ekspertyzy,

- dokonanie podziału korytarza w rejonie wejścia do klatki schodowej K3 na piętrach I, II, III i IV segmentu północnego ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 (EI60) z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60, tworząc dodatkowy podział kondygnacji na strefy bezpieczne, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,

- zabezpieczenie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) widocznych elementów konstrukcji i przekrycia dachu, za pomocą certyfikowanego środka ogniochronnego,

- wyposażenie budynku B z łącznikiem w przeciwpożarowy wyłącznik prądu na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- wyposażenie budynku B wraz z łącznikiem w instalacje wodociągowa przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 luksów, spełniające pozostałe wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- wprowadzenie w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku” szczegółowych procedur 
w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.

## Wyszczególnienie rozwiązań zamiennych w zakresie doprowadzenia do budynku drogi pożarowej.

Istniejący układ drogowy nie zapewnia obecnie dojazdu do budynku, w sposób spełniający w pełnym zakresie wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych. Doprowadzenie drogi pożarowej na całej długości dłuższego jego boku, o odpowiednich parametrach technicznych nie jest możliwe z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu działki, lokalizację sąsiednich obiektów, tereny zielone oraz występującą techniczną infrastrukturę podziemną.

Z uwagi na warunki lokalne, w szczególności architektoniczne, jak i związane z istniejącą zabudową droga pożarowa zostanie doprowadzona w taki sposób, aby zapewnić dostęp do 30% obwodu budynku. Droga w obrębie placu wewnętrznego pomiędzy budynkami A i B zostanie zakończona sięgaczem manewrowym o kształcie litery T umożliwiającym zawrócenie pojazdów pożarniczych, z cofaniem na odcinku do 15m, lecz droga wjazdowa na ten plac usytuowana jest w odległości mniejszej niż 5 metrów do fragmentu ściany chronionego budynku. Odległość ta wynosić będzie w największym zbliżeniu 1,6 m.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przedstawione w niniejszym opracowaniu proponuje się rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań dotyczących zapewnienia drogi pożarowej określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) polegające na:

- wykonaniu wszystkich zadań wymienionych w rozdziale 6.2 niniejszej ekspertyzy,

- doprowadzenia drogi pożarowej do budynku w sposób wskazany na załączonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym,

- połączeniu drogi pożarowej z wyjściami z budynku, utwardzonymi dojściami o szerokości min. 1,5 m i długości nie większej niż 50m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej części budynku,

- oznakowaniu drogi pożarowej oraz sięgaczy manewrowych pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa wg wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”,

Zdaniem autorów ekspertyzy, opisany powyżej i przedstawiony na załączonym planie sytuacyjnym układ drogowy, nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku i zapewni podjęcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Na powyższą ocenę wpływ ma także fakt lokalizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zlokalizowanej w odległości ok. 2,6 km od Okręgowego Szpitala Kolejowego – czas dojazdu alarmowego wynosi ok. 5 min.

Fot. 10. Dojazd do budynku A z JRG przy KM PSP Zabrze (źródło https://www.google.pl/maps/)

- Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowując koncepcję zapewniającą akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego dla tego obiektu wzięto pod uwagę prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru, które zostały szczegółowo przedstawione w poprzednim rozdziale niniejszej ekspertyzy. W ocenie autorów opracowania zaproponowane rozwiązania `zamienne, wymienione w rozdziale 6.2, 6.3 w pełni rekompensują niespełnione wymagania określone w obowiązujących „warunkach technicznych” [2] i przepisach ochrony przeciwpożarowej, zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, tj. niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, ponieważ:

- wszystkie pomieszczenia w budynku (z wyjątkiem higieniczno-sanitarnych) chronione będą przez system sygnalizacji pożarowej, który zapewni m. in. zaalarmowanie personelu budynku o wykrytym zagrożeniu za pomocą sygnalizatorów akustycznych. Pracownicy w takiej sytuacji będą mogli podjąć działania niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji,

- zapewniona zostanie ewakuacja do trzech klatek schodowych co znacznie przyśpieszy i ułatwi ewakuacje,

- zapewniona zostanie ewakuacja pozioma do odrębnych stref pożarowych lub bezpiecznych na poszczególnych kondygnacjach,

- klatki schodowe będą odpowiednio wydzielone oraz oddymiane, co pozwoli traktować je, jak „strefy bezpieczne”, zapewniające możliwość przeprowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pożaru,

- wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacji w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pozwoli uwidocznić w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezależnie od pory doby, nie dopuszczając jednocześnie do powstania paniki.

- Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

Planowana przebudowa i remont budynku stanowiła podstawę do sporządzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak możliwości spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, Inwestor skorzystał z trybu rozwiązań zamiennych. W ocenie autorów ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych alternatywnych zadań w ramach przyjętej koncepcji bezpieczeństwa nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Przedłożony pakiet zabezpieczeń zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla użytkowników budynku, ale także możliwość przeprowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

Niniejsza ekspertyza wymaga uzgodnienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w trybie określonym w:

- §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami)

- §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Podstawy prawne opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563)

- Spis rysunków

- Plan sytuacyjny

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut I piętra

- Rzut II piętra

- Rzut III piętra

- Rzut IV piętra

- Rzut V piętra

„Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” KG PSP w Warszawie, październik 2008 r.