Demontaż 2 szt. ups-ów  EATON-9395-2*225-U-IB wraz z akumulatorami oraz dostawa  i montaż 2 szt. rezerwowych układów zasilnia UPS wraz z kompletami baterii akumulatorów w budynku Centrum Zaawansowanych Technologii -  UAM w Poznaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres Obiektu:

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM,

ul. Uniwersytetu Poznański. 10

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- zakres zamówienia obejmuje: demontaż obecnych 2szt. ups-ów  EATON-9395-2*225-U-IB wraz z akumulatorami oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowych 2 szt.  UPS-ów wraz z zestawem  akumulatorów w miejscach zdemontowanych.

- wymagania dotyczące ups-ów:

Projektuje się zasilacze UPS pracujące w topologii on-line VFI-SS-111, wg normy IEC 62040-3, o mocy 240kVA. Rozwiązanie modułowe, podwyższające niezawodność, niwelujące istnienie pojedynczego punktu awarii – UPS składa się z 4 niezależnych modułów o mocy 60kVA. Moduły wymieniane „na gorąco” (hot-swap). Naprawa, wymiana bądź instalacja nowego modułu nie przerywa pracy online pozostałych modułów. Oprogramowanie (firmware) nowo dodanego modułu automatycznie synchronizuje się z oprogramowaniem (firmware) istniejących modułów, nie przerywając pracy online. Każdy moduł będzie posiadał własny, niezależny tor prostownik-falownik oraz układ ładowania baterii. UPS będzie wyposażony w wewnętrzny, bezprzerwowy bypass elektroniczny (centralny dla całej szafy UPS). Bypass wewnętrzny będzie posiadał zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040). UPS będzie zasilany dwutorowo – przez tor główny (układ prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass elektroniczny). Dodatkowo będzie wyposażony w zewnętrzny tor obejściowy (serwisowy, mechaniczny). Baterie akumulatorów, zapewniające czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia 213kW, będą umieszczone w zewnętrznych szafach bateryjnych – fabryczne rozwiązanie producenta UPS obecnie zamontowanego EATON-9395-2*225-U-IB. (szafy istniejące do wykorzystania)

Dane techniczne UPS-a:

•	UPS wyprodukowany w kraju UE. Należy dostarczyć certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający pochodzenie UPS (w tym miejsce produkcji, adres fabryki) – certyfikat CB / TUV lub równoważny

•	producent oferowanego urządzenia powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS. Należy przedstawić certyfikat ISO 9001 wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą

•	moc wyjściowa: 240 kVA/216 kW

•	architektura modułowa: moduły mocy 60kVA/54kW

•	moduły mocy wymieniane „na gorąco” (hot-swap); naprawa, wymiana i dokładanie nowych modułów mocy nie przerywa pracy online istniejących modułów i nie wymaga przejścia na bypass serwisowy

•	   czas podtrzymania bateryjnego – 15 minut dla obciążenia mocą czynną 213kW

•	ilość faz 3/3 – trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe

•	sprawność w trybie on-line: ≥96,2% w zakresie obciążenia 25-100% (do 99,2% w trybie oszczędzania energii). Należy przedstawić certyfikaty potwierdzające sprawność oferowanej serii UPS, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą

•	tolerancja napięcia wejściowego: 205-271 napięcia fazowego, bez korzystania z energii baterii

•	częstotliwość wejściowa 50 Hz lub 60 Hz z tolerancją 40Hz do 72Hz

•	wahania napięcia wyjściowego: < 1%

•	wahania częstotliwości wyjściowej: ±0,1 Hz

•	cosφ wyjściowy = 0,9

•	cosφ wejściowy dla 100% obciążenia = 0,99

•	zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040) w torze bypassu statycznego UPS

•	zwarciowy prąd bypassu statycznego Icc – 100 kA

•	urządzenie powinno posiadać tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2ms) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego. Opis technologii powinien być materiałem firmowym producenta

•	inteligentny algorytm zarządzania modułami mocy, regulujący poziom obciążenia poszczególnych modułów w celu uzyskania najwyższej sprawności. Opis technologii powinien być materiałem firmowym producenta

•	wejściowe zniekształcenia THDi < 3%

•	wyjściowe THDu:

- dla obciążenia liniowego < 1,5%,

- dla obciążenia nieliniowego < 3%.

•	Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:

- gniazdo komunikacji RS-232,

- gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż.

•	interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet, zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900 oraz IEC 62443, szyfrowanie TLS 1.2. Należy przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnianie wymaganych norm, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą

- parametry dostarczonych akumulatorów nie mogą być niższe niż obecnie zainstalowane akumulatory CBS HRL 12500W FR 12V 500W/cell 1,67V /15min. Akumulatory będą zamontowane w istniejących szafach, w zamian za obecnie zamontowanych 2x80 szt.(80szt. dla 1 ups-a)

- wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
np. demontażu, utylizacji urządzeń i materiałów itp.,

- jeden zdemontowany ups ma zostać złożony w miejscu wyznaczonym przez inwestora drugi ma zostać zutylizowany przez wykonawcę ,

- prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia dopływu prądu do instalacji odbiorczych,

- przed przystąpieniem do prac montażowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę oraz termin wymiany baterii, tak aby osiągnąć wyżej wskazany cel,

- wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury objętych przedmiotem zamówienia,

- przekazanie do odbioru urządzeń i aparatury będących przedmiotem zamówienia, po pozytywnym zakończeniu prób technicznych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (dokumentacja sprzętu, licencje, itp.), obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia,

- wykonawca musi posiadać autoryzację producenta zasilaczy UPS—a , być upoważnionym do serwisowania i wsparcia oraz musi zagwarantować dostęp do materiałów serwisowych i części zamiennych,

- wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, jak również dostarczyć kartę przekazania odpadu

- przedmiot zamówienia ma spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe

- przedmiot zamówienia ma posiadać wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz ma zawierać oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym,

- przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych

- przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi

- wszelkie elementy zamontowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymagania producenta zasilacza UPS,

- wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz na jakość wykonanej usługi.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 31400000-0 | Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne |
| 31158000-8 | Ładowarki |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Należy uwzględnić pracę w czynnym obiekcie.

- Każdorazowo z użytkownikami poszczególnych pomieszczeń należy ustalić datę rozpoczęcia prac w danym pomieszczeniu.

- Harmonogram prac musi uwzględnić etapowanie prac tak, aby zapewnić funkcjonowanie administracji.

- Dla wykonania zadania Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) zgodnie z przedstawionym opisem, łącznie ze świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace i przejęte pomieszczenia aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

- Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów PPoż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami).

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz miejsca postojowe na parkingu.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.
Dopuszczalne są rozwiązania zamienne pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania akceptacji projektanta.

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentacja powykonawcza

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Wyniki pomiarów i testów

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.