Załącznik nr 14 - Zakres konserwacji central wentylacyjnych

Zakres przeglądu:

-	sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,

-	czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,

-	odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji),

-	mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz 					wymienników (krzyżowych lub obrotowych),

-	oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

-	sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,

-	sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, ewentualne uzupełnienie 			brakujących elementów (np. śrub),

-	sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych,

-	sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu pasa napędowego, 				szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika),

-	wymiana filtrów nawiewu oraz wywiewu,

-	sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, 					zużycia łożysk, pomiar prądów),

-	sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie,

-	czyszczenie i mycie łopatek wentylatora, (wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia 				nadmiernego ich zużycia),

-	sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych,

-	sprawdzenie działania przekładni pasowej,

-	sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych (wymiana w razie konieczności),

-	odpowietrzenie nagrzewnicy,

-	sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego,

-	smarowanie punktów smarowniczych,

-	kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów,

-	wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę,

-	kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu 				wskazań czujników, działania elementów wykonawczych),

-	kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników,

-	dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów 				kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych),

-	kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników),