Nazwa sprzętu

# Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wraz z ocynkowanym zbiornikiem buforowym 1000 l

| LP. | Nazwa zadania | Producent / typ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Zakup dwóch stacji uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego z ocynkowanymi zbiornikami buforowymi 1000 L oraz materiałami eksploatacyjnymi / serwisowanymi na 2 komplety okres 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Materiały eksploatacyjne / serwisowe na 2 kpl osuszaczy |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wraz z ocynkowanym zbiornikiem buforowym 1000l |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego, pozwalająca na pracę w orientacji poziomej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wyposażona w: - wkłady filtracyjne, - wkłady osuszające, - obrotowe złącza wlotowe i wylotowe, - ruchomy, dotykowy wyświetlacz, - tłumiki regulujące poziom hałasu do 60 dB(A), - przy zbiornikach buforowych o poj. 1000l pełne zbrojenie w zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające | Tak |  |
|  | Ciśnienie robocze: min. 4 bar/ max. 14 bar | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 220-230 VAC/ 50-60Hz, 110-115 VAC/ 50-60Hz, 24 VDC | Tak, podać |  |
|  | Temperatura otoczenia: min. 4 °C / max. 50°C | Tak, podać |  |
|  | Filtr wstępny i końcowy: ISO 12500 | Tak |  |
|  | Obrotowe złącza przyłączeniowe | Tak, opisać |  |
|  | Dla zapewnienia wysokiej i czystej jakości powietrza urządzenie musi spełniać normy DIN EN 12021; DIN EN ISO 7396-1 | Tak |  |
|  | Waga max.: 150 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty m.in. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dostawy nowych urządzeń pod wskazany adres - demontażu istniejących stacji - demontażu istniejących zbiorników sprężonego powietrza - montażu nowych stacji we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - montażu nowych zbiorników sprężonego powietrza - wykonania nowej magistrali zgodnie ze sztuką tj. zbiornik na powietrze mokre, stacja powietrza oddechowego, zbiornik na powietrze czyste - magistrala wykonana zostanie z rur miedzianych w systemie zaciskanym Geberit Mapress Kupfer 28x1. - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny] Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
|  | Podczas dostawy zbiorników Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potrzebne do odbioru przez Dozór Techniczny: - deklarację zgodności na zawory bezpieczeństwa oraz zbiorniki, - instrukcję obsługi zaworów bezpieczeństwa, - instrukcję eksploatacji zbiorników, - rysunek techniczny z po0daniem wymiarów grubości ścianek zbiorników, - plan usytuowania zbiorników. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy dla stacji uzdatniania sprężonego powietrza | TAK podać |  |
|  | Termin związany z Umową: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzeń | TAK podać |  |
|  | Wykonawca na minimum 5 dni roboczych przed osiągnięciem stanu gotowości urządzeń do odbioru przez WDT zgłosi ten fakt Zamawiającemu oraz dostarczy komplet dokumentów niezbędnych do skutecznego przeprowadzanie odbioru urządzenia przez WDT | TAK podać |  |
|  | Według zaleceń producenta w okresie Umowy przegląd przeprowadzany będzie raz na 12 miesięcy. Pierwszy przegląd 12 miesięcy po odbiorze zbiorników przez Dozór Techniczny, następny 12 miesięcy po pierwszym przeglądzie. | TAK podać |  |
|  | Wykonawca podczas każdorazowego przeglądu wymieni minimum: - uszczelnienia, - wkłady filtracyjne, - zestawy serwisowe zaworów, - złoże czyszczące do usuwania zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza oddechowego: opary oleju, CO-, CO2-, NOx- oraz SO2. | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 12 H w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 6 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 12 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKOANWCY